- Garantované parametry

Garantovanými parametry jsou koeficienty účinnosti soustrojí ve stanovených pracovních bodech i1 až i2. Zhotovitelem garantované níže uvedené hodnoty koeficientů účinnosti soustrojí v daných bodech, jsou konečné a nepřipouštějí se u nich žádné toleranční odchylky.

Definované provozní body.

Provozní bod je parametr sítě, pro který budou stanoveny níže garantované parametry jednotlivých zařízení.

Rozdělený provoz:

| Část SZT |  | Soustrojí č.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | --- | i = 1 | i = 2 |
| Tlak* | MPa | 0,5 | 1,6 |
| Průtok | t/hod | 1000 | 2000 |

Platí pro vodu o teplotě 60°C.

*Tlakem se rozumí tlaková diference mezi příslušnými částmi rozdělovačů R8/9 a R8/8, tedy včetně tlakových ztrát v sání a výtlaku.

| Provozní bod |  | i = 1 | i = 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi (kW) | Příkon v rozvodně EOP v provozním bodu i. |  |  |
| ηČi ( - )** | Koeficient účinnosti čerpadla v provozním bodu i. |  |  |
| ηTRi ( - ) ** | Koeficient účinnosti transformátoru v provozním bodu i. |  |  |
| ηFMi ( - ) ** | Koeficient účinnosti elektromotoru v provozním bodu i. |  |  |
| ηEMi ( - ) ** | Koeficient účinnosti elektromotoru v provozním bodu i. |  |  |
| ηci ( - ) | Koeficient účinnosti soustrojí v provozním bodu i. |  |  |
| TZ (Pa) ** | Celková maximální tlaková ztráta |  |  |

** Jedná se o informativní údaje koeficientů účinnosti

Skutečný koeficient účinnosti soustrojí bude vypočten z naměřených hodnot příkonu soustrojí v rozvodně, tlakové diference mezi příslušnými částmi rozdělovačů R8/9 a R8/8 (tedy včetně tlakových ztrát v sání a výtlaku) a průtočného množství.

Nejistota měření účinnosti soustrojí bude stanovena v projektu garančního měření, přičemž maximálně bude nejistota měření činit ± 3,1%.