vysvětlení zadávací dokumentace č. 300-301

| Název veřejné zakázky: |  | EOR – Modernizace TG1 – TG4 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | ČEZ, a. s., sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČO: 45274649 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1581 |
| Ev. č. zakázky VVZ: |  | N006/21/V00007822 |
| Ev. č. TED: |  | TED87/2021-011085 |
| Žádost o vysvětlení ZD č. 300 | Kap. 4.1, (str.17 – ZD_část_4A), kap.4.1 (str.16. – ZD_část_4B) – Předmět díla – technická specifikace: Zadání: „Dodržení požadovaných parametrů soustrojí pro připojení do přenosové soustavy dle aktuálního kodexu ČEPS, vycházejících z kodexu RfG – NK EU 2016/631. A kodexu ČEPS pro poskytování podpůrných služeb v roce zadání díla, zejména: Minutová záloha, skupinové regulace napětí a jalového výkonu, sekundární regulace, black start, ostrovní provoz“ Na základě požadavku kodexu ČEPS na schopnost generátoru překlenout poruchu – FRT Vás žádáme o poskytnutí okrajových podmínek potřebných pro tento výpočet (provozní režim generátoru v době poruchy, přechodné stavy, které se mají spočítat, atd.). Je vůbec křivka překlenutí poruchy stanovená kodexem ČEPS aplikovatelná na připojovací místo EOR? Tenhle výpočet je již nutné provést v rámci nabídkové fáze, jelikož má přímý vliv na GD2 generátoru, který ovlivňuje celkovou velikost stroje. |  |
| Vysvětlení ZD č. 300 | Ano, křivka určující pokles napětí při poruše sítě je v kodexu ČEPS určena pro nejbližší připojovací místo. V případě EOR se jedná o přípojné místo blokových transformátorů směrem do sítě 220kV. Zadavatel si není vědom nutnosti poskytnutí jiných podkladů pro to, aby uchazeč mohl spočítat schopnost stroje překlenout poruchu - FRT. |  |
| Žádost o vysvětlení ZD č. 301 | S ohledem na rozsah, charakter a složitost předmětu veřejné zakázky (díla) a přetrvávající epidemii nemoci Covid-19, která naprosto zásadně ovlivňuje reakční časy nás i všech všech subdodavatelů, Vás žádáme o prodloužení lhůty pro zpracování předběžné nabídky minimálně o další 1 (jeden) kalendářní měsíce s možným termínem předání předběžné nabídky 28.2.2022. |  |
| Vysvětlení ZD č. 301 | Zadavatel zváží žádost o prodloužení termínu podání předběžné nabídky. Případné prodloužení termínu bude účinné okamžikem oznámení dodatku k výzvě k podání předběžné nabídky. |  |