## B58 rekapitulace
INV: | Excalibur Army s.r.o., provozovna Šternberk
AKCE: | Kotelna plynová v objektu B58, Šternberk
| Rekapitulace rozpočtu | DOD | MTZ
| Kotelna | 0 | 0
| Potrubí | 0 | 0
| Tepelné izolace trubice z minerální vlny s al. Fóliíí | 0 | 0
| Nátěry dvojnásobné syntetické se základním nátěrem | 0 | 0
| Strojovna | 0 | 0
| TVZ jednotky | 0 | 0
| Vnitřní plyn | 0 | 0
| Stavební výpomoci | 0 | 0
| Elektro | 0 | 0
| Náklady hrazené HZS hrubou zúčtovací sazbou (hodinovky) |  | 0
| Komíny | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0
| Celkem celkem bez DPH | 0
| Celkem s DPH | 0
2020-10-20

## B58 položky
B58 |  |  | vyplnit pouze takto označené pole
RZP
| pomocný rozměr | pomocný název | Název souborný | Popis prvku | jedn | jednotka ozn. | jcena dodávka | celkem dodávka | montáž | mezisoučet dodávka | mezisoučet montáž
Kotelna
Kotelna
| výrobce | typ; označení; rozměr
1 |  |  | nástěnný kondezační kotel | Nástěnný kondenzační kotel, výkon 95 kW +-5kW, s výměníkem tepla ze slitiny hliníku a křemíku, bez oběhového čerpadla a pojistného ventilu. | 3 | soubor |  | 0
2 |  |  | příslušenství kotle | spalinová klapka DN160, | 3 | soubor |  | 0
|  |  | příslušenství kotle | koleno redukční s kontrolním otvorem DN160-DN110,
|  |  | příslušenství kotle | záslepka na připojovací kus kotle
|  |  | příslušenství kotle | Přechodka s DN100 na DN110 s měřícím otvorem na přisávací otvor kotle
3 |  |  | Čerp. skupina >50 kW V2+zpět. klapka | K připojení pod kotel, vč. izolace. Obsahuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3b, uzavírací kohouty vč. teploměru, zpětnou klapku, napojení pro externí expanzní nádobu, napouštecí kohout a manometr | 3 | soubor |  | 0
4 |  |  | prostorový modulační regulátor | Komfortní modulační regulátor se sběrnicí EMS plus, ovládání dle teploty prostoru nebo s možností řízení dle venkovní teploty, 2 vlastní časové programy, možnost rozšíření funkce i pro ovládání kaskády kotlů a otopných okruhu (s/bez smešovače). V kombinaci s MC 400 je možné použít modulu. Možnost ovládání až 4 otopných okruhu (s/bez smešovace). V kombinaci s MC 400 je možné použít i pro ovládání kaskády kotlů. | 1 | soubor |  | 0
5 |  |  | Kask.jednotka 3xkotel V2-3 vedle | Kaskádová jednotka pro 3 kotle GB162-70/85/100, montážní rám, anuloid k levé či pravé montáži, výstup 2 1/2"" (průtok max. 17 m3/h), sběrné potrubí pod kotli výstup/zpátečka, plynová trubka 2"", vč. izolace | 1 | soubor |  | 0
6 |  |  | Modul s čidlem do anuloidu | Kaskádový modul pro ovládání kaskády až 4 kotlů s EMS v kombinaci s regulátorem, včetně teplotního čidla do anuloidu | 1 | soubor |  | 0
7 |  |  | Modul | Modul směšovace otopného okruhu. | 2 | soubor |  | 0
8 |  |  | NE 0.1-neutraliz. Zařízení + granulát | Neutralizační zařízení se skládá z plastové nádoby s neutralizačním oddílem, vč. granulátu, cca do 800 kW. | 1 | soubor |  | 0
9 |  |  | Exp. nádoba, objem 300l, max.tlak 6 barů | Expanzní nádoba pro soustavu vody, zvýšené nároky korozní odolnosti | 1 | soubor |  | 0
10 |  |  | Exp. nádoba, objem 35l, max.tlak 6 barů | Expanzní nádoba pro soustavu vody, zvýšené nároky korozní odolnosti | 3 | soubor |  | 0
11 |  |  | Ventil k expanzi OVE 1" |  | 2 | soubor |  | 0
12 |  |  | Demineralizační patrona | Demineralizační patrona s kapacitou 40 000 l x°dH. Připojení 2x G 3/4", výška 1065 mm, Ø 237 mm. Hnotnost 40 kg. Objem náplně 40 l. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 2 000 l upravené vody. | 1 | soubor |  | 0
13 |  |  | Montážní rám pro kotel | Montážní rám pro kotel. Pro montáž na zem. Bílý lakovaný ocelový rám | 3 | soubor |  | 0
14 |  |  | Digitální měřič vodivosti | Přístroj pro optickou kontrolu vodivosti upravené plnící vody. Indikace na hodnotu pod 10 μS/cm 2 LED červená / zelená. Provoz na baterie | 1 | soubor |  | 0
15 |  |  | oběhové čerpadlo | elektronicky řízené přírubové oběhové čerpadlo k cirkulaci kapalin DN 80, dopravní výška max. 120, řady 3 | 0 |  |  | 0
16 |  |  | oběhové čerpadlo | elektronicky řízené přírubové oběhové čerpadlo k cirkulaci kapalin DN 50, dopravní výška max. 120, řady 3 | 1 |  |  | 0
17 |  | Směšovací klapka | Směšovací klapka DN65 | nutno pořídít od jednoho výrobce | 0 |  |  | 0
18 |  | Servopohon | 230V, 120sec. Souč dodávky s klapkou |  | 0 |  |  | 0
19 |  |  | Čerpadla napojení |  | 1 | hod |  | 0
20 |  | atyp | Podůrný rám pro instalaci kotlů | spojeno svařováním ocel L60/60/6 - 5,7kg/m´ | 0 | m |  | 0
21 |  | atyp | Rozdělovač / sběrač klasický DN250 | montážně přivařit sběrač s rozdělovačem do jednoho tělesa - nepropojeno | 0 | okruhů |  | 0
22 |  | atyp | Rozdělovač / sběrač klasický DN250 | montážně přivařit sběrač s rozdělovačem do jednoho tělesa - nepropojeno | 0 | okruhů |  | 0
23 |  | atyp | Dopojení ke stávajícím rozvodům | DN65 | 0 | ks |  | 0
24 |  | atyp |  | DN80 | 6 | ks |  | 0
25 |  | atyp |  | DN100 | 0 | ks |  | 0
26 |  | atyp |  | DN 125 | 0 | ks |  | 0
27 |  | atyp |  | DN 150 | 0 | ks |  | 0
28 |  | atyp | Podůrný rám Rozdělovač sběrač | spojeno svařováním ocel U 120/70/10 - 18,72 kg/m´ | 0 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Potrubí
1 | 15 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.1 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 15 | 10 | m |  | 0
2 | 25 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.2 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 25 | 66 | m |  | 0
3 | 40 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.3 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 40 | 12 | m |  | 0
4 | 57/2,9 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.4 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 50 | 0 | m |  | 0
5 | 76/3,2 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.5 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 65 | 0 | m |  | 0
6 | 89/3,6 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.6 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 80 | 12 | m |  | 0
7 | 108/4,0 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.7 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 100 | 0 | m |  | 0
8 | 133/4,0 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.8 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 125 | 0 | m |  | 0
9 | 159/4,5 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.9 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 150 | 0 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Tepelné izolace trubice z minerální vlny s al. Fóliíí
1 | 25 | Tepelné izolace | tl. 40mm | DN 25 | 66 | m |  | 0
2 | 40 | Tepelné izolace | tl. 40mm | DN 40 | 0 | m |  | 0
3 | 57/2,9 | Tepelné izolace | tl.60 mm | DN 50 | 0 | m |  | 0
4 | 76/3,2 | Tepelné izolace | tl.60 mm | DN 65 | 0 | m |  | 0
5 | 89/3,6 | Tepelné izolace | tl.60 mm | DN 80 | 12 | m |  | 0
6 | 108/4,0 | Tepelné izolace | tl.100mm | DN 100 | 0 | m |  | 0
7 | 133/4,0 | Tepelné izolace | tl.100mm | DN 125 | 0 | m |  | 0
8 | 159/4,5 | Tepelné izolace | tl. 160 mm | DN 150 | 0 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Nátěry dvojnásobné syntetické se základním nátěrem
1 | 25 | Nátěry | do DN 50 | DN 25 | 0 | m |  | 0
2 | 40 | Nátěry | do DN 51 | DN 40 | 0 | m |  | 0
3 | 57/2,9 | Nátěry | do DN 52 | DN 50 | 0 | m |  | 0
4 | 76/3,2 | Nátěry | do DN 100 | DN 65 | 0 | m |  | 0
5 | 89/3,6 | Nátěry | do DN 100 | DN 80 | 12 | m |  | 0
6 | 108/4,0 | Nátěry | do DN 100 | DN 100 | 0 | m |  | 0
7 | 133/4,0 | Nátěry | do DN 150 | DN 125 | 0 | m |  | 0
8 | 159/4,5 | Nátěry | do DN 150 | DN 150 | 0 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Strojovna
1 |  | Strojovna | Čerpadlo |  | 0 | ks |  | 0
2 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 40-PN 16 | 0 | ks |  | 0
3 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 50-PN16 | 0 | ks |  | 0
4 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 65-PN16 | 6 | ks |  | 0
5 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 80-PN16 | 6 | ks |  | 0
6 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 100-PN16 | 0 | ks |  | 0
7 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 125-PN16 | 0 | ks |  | 0
8 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 150-PN16 | 0 | ks |  | 0
9 |  | Strojovna | Tlakoměr 0-600 kPa | včetně návarku a zkušebního kohoutu K70 | 2 | ks |  | 0
10 |  | Strojovna | Teploměr dvojkovový včetně návarku |  | 4 | ks |  | 0
11 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 150-PN10/12 | Buracco 620B | 2 | ks |  | 0
12 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 125-PN10/13 | Buracco 620B | 6 | ks |  | 0
13 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 100-PN10/14 | Buracco 620B | 6 | ks |  | 0
14 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 80-PN10/15 | Buracco 620B | 6 | ks |  | 0
15 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 65-PN10/16 | Buracco 620B | 6 | ks |  | 0
16 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 50-PN10/16 | Buracco 620B | 2 | ks |  | 0
17 |  | Strojovna | Nastavovací ventil DN 80 |  | 1 | ks |  | 0
18 |  | Strojovna | Nastavovací ventil DN 65 |  | 0 | ks |  | 0
19 |  | Strojovna | Nastavovací ventil DN 50 |  | 0 | ks |  | 0
20 |  | Strojovna | Kulový kohout tmax=120°C | DN25 | 6 | ks |  | 0
21 |  | Strojovna | Kulový kohout tmax=120°C | DN20 | 2 | ks |  | 0
22 |  | Strojovna | Kulový kohout tmax=120°C | DN15 | 4 | ks |  | 0
23 |  | ZEPARO | Zeparo G FORCE vč.mag.tyče DN 65 | Automatický filtr - separátor kalů | 1 | ks |  | 0
24 |  | Strojovna | Tlakoměr 0-1000kPa (0-1MPa) | včetně návarku a zkušebního kohoutu K70 | 1 | ks |  | 0
25 |  | Strojovna | Zpětný ventil DN 20 mosazný vodorovný |  | 2 | ks |  | 0
26 |  | Strojovna | Vodoměr Qp=1.5 m3/hod l=110mm, G3/4" |  | 1 | ks |  | 0
27 |  | Strojovna | Nádrž ocelová beztlaká | 600/600/600mm | 1 | ks |  | 0
28 |  |  | ponorné kalové čerpadlo, H=10m; Q=100 l/h | včetně hadicové přípojky a plovoucího hlad.čidla, a el. připojení | 1 | ks |  | 0
29 |  | Strojovna | Potrubí DN 20 závitové pozinkované | vč.tvarových kusů a uchycení | 12 | DN20 |  | 0
30 |  | Strojovna | Potrubí DN 20 závitové černé | vč.tvarových kusů a uchycení | 6 | DN20 |  | 0 |  | 0 | 0
Vnitřní plyn
1 |  | Vnitřní plyn | Kulový kohout plynový |  | 3 | DN 32 |  | 0
2 |  | Vnitřní plyn | Kulový kohout plynový |  | 3 | DN 15 |  | 0
3 |  | Vnitřní plyn | Kulový kohout plynový vzorkovací |  | 3 | DN 10 |  | 0
4 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 3 | DN 160 |  | 0
5 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 16 | DN 80 |  | 0
6 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 4 | DN 50 |  | 0
7 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 0 | DN 40 |  | 0
8 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 118 | DN 32 |  | 0
9 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 24 | DN 25 |  | 0
10 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 12 | DN 15 |  | 0
11 |  | Vnitřní plyn | Tlakoměr d=100 HUTIRA | 0-10 kPa | 1 |  |  | 0
Nátěry dvojnásobné syntetické se základním nátěrem - žlutá
12 |  | Nátěry | do DN 50 | DN 50 | 96 | m |  | 0
13 |  | Nátěry | do DN 100 | DN 100 | 16 | m |  | 0
14 |  | Nátěry | do DN 150 | DN 150 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební úpravy
1 |  | Stavební úpravy | Průraz zdí či podl tl.500mm | 0.03125 | 12 | ks |  | 0
2 |  | Stavební úpravy | Stavební výpomoci - zapravení (omítky - průrazy) |  | 32 | ks |  | 0
3 |  | Stavební úpravy | ukotvení kotlů a expanderu |  | 6 | ks |  | 0
4 |  | Kotvení potrubí |  |  | 212 | kg |  | 0
5 |  | Stavební úpravy | Vymalování |  | 60 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektro
1 |  | Elektro a MaR | Rozvaděč pro ovl. prvků kotelny |  | 1 | soubor |  | 0
2 |  | Elektro a MaR | Napojení čidla úniku plynu | včetně dodání dvoustupňového detektoru úniku plynu, s logikou NC, 230V | 4 | ks |  | 0
3 |  | Elektro a MaR | Čidlo zaplavení Schrack relé |  | 1 | ks |  | 0
4 |  | Elektro a MaR | Čidlo přetopení - termostat - hav. Vypíníání chodu kotelny nad t=40°C |  | 1 | ks |  | 0
5 |  | Elektro a MaR | Napojení odvodu kondenzátu z přepad jímky |  | 4 | hod |  | 0
6 |  | Elektro a MaR | Havarijní tlačítka - odstavení kotelny |  | 1 | ks |  | 0
7 |  | Elektro a MaR | Uzemnění komína |  | 1 | soubor |  | 0
8 |  |  | GSM Modul |  | 1 | soubor |  | 0
9 |  |  | Poruchová signalizace IE-8D |  | 1 | soubor |  | 0
10 |  | Elektro a MaR | Signalizace, světlo, houkačka |  | 1 | soub. |  | 0
11 |  | Elektro a MaR | Osvětlení | 4 x LED svítidlo pro intenzitu osvětlení 400 lux | 1 | soubor |  | 0
12 |  | Elektro a MaR | Zřízení zásuvky | 6A samostatně jištěno | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 | 0
Náklady hrazené HZS hrubou zúčtovací sazbou (hodinovky)
1 |  | HZS | demontáže | Topení | 1 | soubor |  |  | 0
2 |  |  | Vypuštění a napuštění odvzdušnění | Vypuštění jen části vody v demontované čísti, napuštění a odvzdušnění celé soustavy vedení | 1 | soubor |  |  | 0
3 |  |  | Chemická úprava vody v systému ÚT - odhad |  | 1 | soubor |  |  | 0
4 |  |  | Staveništní přesun hmot |  | 1 | soubor |  |  | 0
5 |  |  | Plošina nůžková |  | 1 | soubor |  |  | 0
6 |  | HZS | topná zkouška | Topení | 72 | hod |  |  | 0
7 |  | HZS | dilatační zkouška | Topení | 12 | hod |  |  | 0
8 |  | HZS | zkouška těsnosti | Topení | 12 | hod |  |  | 0
9 |  | HZS | uvedení zařízení do provozu | Topení | 3 | hod |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0
11 |  | HZS | Zkouška pevnosti potrubí | vnitřní plynovod | 6 | hod |  |  | 0
12 |  | HZS | Zkouška těsnosti | vnitřní plynovod | 12 | hod |  |  | 0
13 |  | HZS | Zkouška provozuschopnosti plynovodu spoje, propoje | vnitřní plynovod | 4 | hod |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0
15 |  |  | Revize tlakové nádoby | Výchozí a první provozní | 1 | soubor |  |  | 0
16 |  | HZS | Revize plynu |  | 4 | hod |  |  | 0
17 |  | HZS | Revize elektro |  | 4 | hod |  |  | 0
18 |  |  | dokumentace skutečného provedení |  | 1 | soubor |  |  | 0 |  | 0
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

## B58 komíny
EXCALIBUR B58
Výška komínu: | 12.9 | Vnitřní průměr komína: |  | 250
Účinná výška: | 12.9 | Vnější průměr komína: |  | 300
Spotřebič: | 3x závěsný kotel
Lokalita: | Excalibur, Šternberk - B58
Dělené odkouření a sání. Sání pro všechny kotle společné.
Cenová kalkulace: |  | Komponenty kouřovodu a komínu: |  | 0
|  | Celkem |  | 0
|  | Komponenty kouřovodu a komínu: |  | 0
|  | Celkem |  | 0
Doprava materiálu:
Montáž komína a kaskády in situ:
Revize komína:
19% |  | Celkem DOD bez DPH: |  | 0
Výpis prvků:
Kód prvku | Název a DN (mm) |  | Počet | Cena/Ks | Dodávka celkem | Montáž celkem
Sortiment dle ceníku Almeva (plast, hliník) 1.2.2018
Kaskáda a kouřovod
PPEKA0 | Koncový kus kaskády se sifonem | 200 | 1 |  | 0
ZUWK01 | Hadice pro odvod kondenzátu 1bm |  | 3 |  | 0
PPRK10 | Trubkový díl s 45° odbočkou | 200/110 | 3 |  | 0
PPRM20 | Trubka s hrdlem 2m | 200 | 1 |  | 0
PPSB90 | Koleno 87° | 200 | 1 |  | 0
PPRM50 | Trubka s hrdlem 0,5m | 200 | 2 |  | 0
PPRB90 | Revizní koleno 87° | 200 | 1 |  | 0
Sání
PPRM51 | Trubka s hrdlem 0,5m | 110 | 3 |  | 0
PPKT30 | Revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) | 110*/200 | 1 |  | 0
PPTE10 | Trubkový díl s 87° odbočkou | 200/110 | 2 |  | 0
PPRM20 | Trubka s hrdlem 2m | 200 | 1 |  | 0
PPSB90 | Koleno 87° | 200 | 2 |  | 0
PPRM50 | Trubka s hrdlem 0,5m | 200 | 2 |  | 0
PPRS50 | Ukončovací trubka bez hrdla (černá) | 200 | 1 |  | 0
TTLG03 | Větrací mřížka hliník | 300x300 | 1 |  | 0 |  | DOD celk | MTZ celk
[7 empty] | 0 | 0
Sortiment dle ceníku Almeva (nerez) 1.9.2017
Komín
IVDEDU20 | Přechodový díl EW-DW25/200 | 200/250 | 1 |  | 0
IVDRM520 | Rovný díl 450mm DW25/200 | 200/250 | 1 |  | 0
IVDZSU20 | Vynášecí díl DW25/200 | 200/250 | 1 |  | 0
IVDRTN20 | Kontrolní díl DW25/200 | 200/250 | 1 |  | 0
IVDRM120 | Rovný díl 950mm DW25/200 | 200/250 | 8 |  | 0
IVDRM020 | Rovný díl 200mm DW25/200 | 200/250 | 1 |  | 0
IVDDEU20 | Hlavice a přechodový díl DW25-EW/200 | 200/250 | 1 |  | 0
IVEMDE20 | Těsnění Silikon /200 | 200 | 14 |  | 0
IVEWBU25 | Rozeta a manž. proti zatékání EW/250 | 250 | 1 |  | 0
IVDWK025 | Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DW25/250 | 250 | 1 |  | 0
IVDWHF25 | Stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/250 | 250 | 3 |  | 0
| Plošina nůžková | soub | 1 |  |  | 0
[7 empty] | DOD celk | MTZ celk
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## B58 TVZ
| RZP | B58
č. | číslo výrobce | výrobce | Název souborný |  | jedn cena | celkem dodávka | celkem MTZ
| kód |  | název prvku | POČET JEDNOTEK | jcena | DOD | MTZ
|  |  | Plynový ohřívač vzduchu - ŽLUTÁ RAL 1021 - vertikální bez žaluzie - UDP v ceně | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Flexi prodloužení 100/425-1000mm SÁNÍ | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Koleno 45° pr.100mm AL | 3 |  | 0 | 0
|  |  | Koleno 90° pr.100mm AL s revizním otvorem | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Koleno 90° pr.100mm AL | 5 |  | 0 | 0
|  |  | Kondenzační jímka T-kus AL pr.100/100mm s uzávěrem | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Prodloužení AL 100/1000mm | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Flexi prodloužení 100/500mm ODTAH | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Koaxiální odkouření S/O AL 100/100/150(1060mm) | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Kryt komína D150 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Prostorový termostat, krytí IP54 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | Koaxiální hlavice horizontální prům.100/d150mm | 2 |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH