## SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  | Datum:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Místo stavby:
Základní škola, Jungmannova 813, Kuřim, 664 34
Projektant : |  |  | IČO : | 1996177
Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | DIČ :
Objednatel : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | IČO : | 00281964
DIČ :
Zpracovatel : |  |  | IČO :
DIČ :
Zhotovitel : |  |  | IČO :
DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | 0 |  | Kč
Cena bez DPH |  |  | 0 |  | Kč
Základ pro DPH |  | 21% činí : | 0 |  | Kč
DPH |  | 21% činí : | 0 |  | Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  | 0 |  | Kč
Projektant: |  | Zpracovatel:
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis
Objednatel: |  | Zhotovitel:
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  |  | Datum:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Místo stavby: | Základní škola, Jungmannova 813, Kuřim, 664 34
Projektant: | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o.
Objednatel:
Zpracovatel:
Zhotovitel:
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)
D.1.1-2 G | Stavebně konstrukční řešení, Nástavba pavilonu G |  | 0 | 0
D.1.1-2 D | Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu D |  | 0 | 0
D.1.1 B | Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu B |  | 0 | 0
D.1.4.1 G | Zdravotně technické instalace, Pavilon G |  | 0 | 0
D.1.4.1 D | Zdravotně technické instalace, Pavilon D |  | 0 | 0
D.1.4.2 | Vzduchotechnika a chlazení |  | 0 | 0
D.1.4.3 G | Vytápění, Pavilon G |  | 0 | 0
D.1.4.3 D | Vytápění, Pavilon D |  | 0 | 0
D.1.4.4 | Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod |  | 0 | 0
D.1.4.5 | Slaboproudé rozvody |  | 0 | 0
VRN | Ostatní a vedlejší náklady |  | 0 | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM |  |  | 0 | 0

## KRYCÍ LIST D.1.1-2 G
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.1-2 G |  |  | Stavebně konstrukční řešení, Nástavba pavilonu G
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.1-2 G
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.1-2 G - Stavebně konstrukční řešení, Nástavba pavilonu G |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
HSV:
1 | Zemní práce | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání | 0
3 | Svislé konstrukce | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0
62 | Úpravy povrchů vnější | 0
63 | Podlahy | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0
99 | Přesun hmot | 0
| HSV CELKEM | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0
712 | Povlakové krytiny | 0
713 | Izolace tepelné | 0
763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0
776 | Podlahy povlakové | 0
777 | Podlahy syntetické | 0
781 | Obklady | 0
784 | Malby | 0
| PSV CELKEM | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M33 | Montáže výtahů a dopravních zařízení | 0
M43 | Montáže konstrukcí ocelových | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.1-2 G
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.1-2 G - Stavebně konstrukční řešení, Nástavba pavilonu G |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
HSV:
| oddíl 1 | Zemní práce:
1 | C-132211000-0 | RUCNI HLOUBENI RYH HORNINA TR 3 | M3 | 2.964 |  | 0
| množství = | (2,85*2*0,5*0,65)+(2,85*0,6*0,65)
2 | C-132211009-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 RUCNI | M3 | 2.964 |  | 0
| množství = | 2.964
3 | C-162201102-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 50M TR 1-4 | M3 | 2.964 |  | 0
| množství = | 2.964
4 | C-162701105-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 | M3 | 2.964 |  | 0
| množství = | 2.964
5 | C-162701109-0 | PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 | M3 | 68.172 |  | 0
| množství = | 2.964*23
6 | C-171201203-0 | SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN | M3 | 2.964 |  | 0
| množství = | 2.964
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání:
7 | C-229942112-0 | TRUBKOVE MIKROPILOTY HLADKE D 105MM | M | 24 |  | 0
| množství = | (4*6)
8 | C-229946112-0 | HLAVY TR MIKROPILOT TLAK D 105MM | KS | 4 |  | 0
9 | C-270399550-0 | MIKROVYZTUZ ZAKLADU ZE SKLEN VLAKEN | M3 | 3 |  | 0
| množství = | (0,5*6)
10 | C-274313811-0 | BETON ZAKL PASU PROSTY SPC TR C25/30 | M3 | 3.648 |  | 0
| množství = | (2,85*2*0,5*0,8)+(2,85*0,6*0,8)
11 | C-274351215-0 | BEDNENI STEN ZAKL PASU ZRIZENI | M2 | 5.13 |  | 0
| množství = | (2,85*0,3)*6
12 | C-274351216-0 | BEDNENI STEN ZAKL PASU ODSTRANENI | M2 | 5.13 |  | 0
| množství = | 5.13
13 | C-271571111-0 | POLSTAR ZAKLADU ZE STERKOPISKU 0-63MM | M3 | 1.8126 |  | 0
| množství = | (3,24+1)*2,85*0,15
14 | C-273314711-0 | BETON ZAKL DESEK PROSTY P-AGR C25/30 | M3 | 1.2084 |  | 0
| množství = | (3,24+1)*2,85*0,1
15 | C-273361921-0 | VYZTUZ ZAKL DESEK SVAROV SITE | T | 0.040602 |  | 0
| množství = | (4,24*2,85)*0,003*1,12
| 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
16 | C-346244831-0 | PRIZDIV, ZAZD Z CI PLN 29 P20 MC TL 29CM | M2 | 3.24 |  | 0
| množství = | 3.24
|  | 1.NP |  | 3.24
| množství = | (1,8*1,8)
17 | C-346244381-0 | PLENTOVANI VAL NOSNIKU CIHLAMI V 20CM | M2 | 21.44 |  | 0
| množství = | 11.2+10.24
|  | 1.NP |  | 11.2
| množství = | (0,5*2*2+0,3*2*2)*3,5
|  | 2.NP |  | 10.24
| množství = | (0,5*2*2+0,3*2*2)*3,2
18 | C-311238454-0 | ZDI UNI HELUZ PLUS 30 MALTA TM | M2 | 636.0819 |  | 0
| množství = | 16.2+1.9825+131.677+36.7325+153.83875+34.53225+166.15938+9.8345+85.125
|  | 2.NP |  | 16.2
| množství = | (2,65+2,75)*3
|  | 2.NP parapety |  | 1.9825
| množství = | (3,05)*0,65
|  | 3.NP |  | 131.677
| množství = | (2,201+3,2+2,25+8,5+7,05+1,3+2,55+0,75+2,315+3,05+1,15+0,4+3,25+2,55)*3,25
|  | 3.NP parapety |  | 36.7325
| množství = | (12,5+6,3+6,3+6,3+3,15+6,15+3,05+6,3)*0,65+(1,05+3,15)*1
|  | 4.NP |  | 153.8387
| množství = | (2,45+3,2+5,1+1,11+0,62+0,75+16,04+1,3+2,55+0,75+2,315+1,5+0,8+0,85+0,4+3,25+2,35+1,25+0,75)*3,25
|  | 4.NP parapety |  | 34.5322
| množství = | (8,4+6,3+5,28+6,3+3,15+2,985+6,15+3,05+5,05)*0,65+(1,05+3,15)*1
|  | Galerie |  | 166.1594
| množství = | (3,82+0,75)*7,234+(12,55*4,8)+(16,04*4)+(1,45*2*3)
|  | Galerie parapety |  | 9.8345
| množství = | (9,85+5,28)*0,65
|  | Atika |  | 85.125
| množství = | (25,85+12,85+3,25+4,7+21,45)*1,25
19 | C-311238856-0 | ZDI VNITR HELUZ AKU TEZ 30/33,3MK P15 | M2 | 335.725 |  | 0
| množství = | 177.2875+158.4375
|  | 3.NP |  | 177.2875
| množství = | (3,85+5,3+2,95+7,25+6+0,65+1+1,25+1,9+0,65+1,8+7,5+0,95+6,75+6,75)*3,25
|  | 4.NP |  | 158.4375
| množství = | (9+3,75+10,4+0,65+1+1,25+1,9+0,65+0,25+0,25+1,75+4,4+6,75+6,75)*3,25
20 | C-311238866-0 | ZDI VNITR HELUZ AKU TEZ 25 MK P15 | M2 | 207.6555 |  | 0
| množství = | 93.15+114.5055
|  | 3.NP |  | 93.15
| množství = | (6,75+6,75+6,75+6,75)*3,45
|  | 4.NP |  | 114.5055
| množství = | (6,75+6,75+6,75+6,75+3,05+3,14)*3,45
21 | C-311238212-0 | ZDI OBVOD HELUZ FAMILY BROUS 50 LEPC | M2 | 17.225 |  | 0
| množství = | 8.6125+8.6125
|  | 3.NP |  | 8.6125
| množství = | (2,65)*3,25
|  | 4.NP |  | 8.6125
| množství = | (2,65)*3,25
22 | C-342248689-0 | PRICKY HELUZ 14 MALTA VC | M2 | 99.5925 |  | 0
| množství = | 42.5075+57.085
|  | 3.NP |  | 42.5075
| množství = | (4,3+4,3+4,15+2,3+2,3)*2,45
|  | 4.NP |  | 57.085
| množství = | (4,3+4,3+4,15+2,3+2,3+0,7+0,95+0,7+0,95+2,65)*2,45
23 | C-317121101-0 | OSAZ PREF PREKLADU NAD OTVORY -1050MM | KS | 9 |  | 0
| množství = | 6+3
|  | 3.NP |  | 6
|  | 4.NP |  | 3
24 | C-317121102-0 | OSAZ PREF PREKLADU NAD OTVORY -1800MM | KS | 77 |  | 0
| množství = | 32+37+37
|  | 3.NP |  | 32
| množství = | (6+8+8+8+2)
|  | 4.NP |  | 37
| množství = | (4+4)
|  | Galerie |  | 8
25 | C-317121103-0 | OSAZ PREF PREKLADU NAD OTVORY -3750MM | KS | 11 |  | 0
| množství = | 8+3
|  | 3.NP |  | 8
| množství = | (4+4)
|  | 4.NP |  | 3
26 | C-317168310-0 | PREKLAD HELUZ NOSNY VYSOKY 23,8x7x100 | KS | 9 |  | 0
| množství = | 6+3
|  | 3.NP |  | 6
|  | 4.NP |  | 3
27 | C-317168312-0 | PREKLAD HELUZ NOSNY VYSOKY 23,8x7x125 | KS | 33 |  | 0
| množství = | 14+11+8
|  | 3.NP |  | 14
| množství = | (6+8)
|  | 4.NP |  | 11
| množství = | (3+8)
|  | Galerie |  | 8
28 | C-317168315-0 | PREKLAD HELUZ NOSNY VYSOKY 23,8x7x150 | KS | 20 |  | 0
| množství = | 8+12
|  | 3.NP |  | 8
|  | 4.NP |  | 12
29 | C-317168317-0 | PREKLAD HELUZ NOSNY VYSOKY 23,8x7x175 | KS | 19 |  | 0
| množství = | 8+11
|  | 3.NP |  | 8
|  | 4.NP |  | 11
| množství = | (8+3)
30 | C-317168320-0 | PREKLAD HELUZ NOSNY VYSOKY 23,8x7x200 | KS | 4 |  | 0
| množství = | 4
|  | 3.NP |  | 4
31 | C-317168327-0 | PREKLAD HELUZ NOSNY VYSOKY 23,8x7x275 | KS | 4 |  | 0
| množství = | 4
|  | 3.NP |  | 4
32 | C-317168330-0 | PREKLAD HELUZ NOSNY VYSOKY 23,8x7x300 | KS | 3 |  | 0
| množství = | 3
|  | 4.NP |  | 3
33 | C-317168212-0 | PREKLAD HELUZ KER PLOCHY 14,5x7,1x125 | KS | 5 |  | 0
| množství = | 2+3
|  | 3.NP |  | 2
|  | 4.NP |  | 3
34 | C-330321510-0 | BETON SLOUPU ZELEZOVY PC TR C25/30 | M3 | 1.2 |  | 0
| množství = | 1.2
|  | 3.NP |  | 1.2
| množství = | (0,25*0,3)*3,2*5
35 | C-331361321-0 | VYZTUZ PIRIRU Z OCELI 11373 | T | 0.18 |  | 0
| množství = | 1.2*0,15
36 | C-332351801-0 | BEDNENI SLOUPU Z POHLED BET ZRIZENI | M2 | 17.6 |  | 0
| množství = | 17.6
|  | 3.NP |  | 17.6
| množství = | (0,25*2+0,3*2)*3,2*5
37 | C-332351802-0 | BEDNENI SLOUPU Z POHLED BET ODSTRAN | M2 | 17.6 |  | 0
| množství = | 17.6
38 | 3-001 | Prostor pro substrát, pohledový beton | kpl | 1 |  | 0
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 4 | Vodorovné konstrukce:
39 | C-417321515-0 | BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C25/30 | M3 | 49.8874 |  | 0
| množství = | 0.231+1.0404+0.3135+1.27125+0.410625+4.383+1.20375+0.87075+0.35145+1.9525+0.3888+1.056+4.41375+0.890625+1.0575+3.369+0.7635+0.825+2.016+0.495+0.126+0.23625+0.18285+0.905775+0.16497+6.0498+0.3888+0.2928+0.66825+0.96525+0.190575+2.928+1.095+0.3525+5.982+0.3357+1.71948
|  | 2.NP |  | 0.231
| množství = | (2,75)*0,3*0,28
1.0404
| množství = | (2,65+7,55)*0,3*0,34
0.3135
| množství = | (2,75)*0,3*0,38
1.2712
| množství = | (7,55+7,05+2,35)*0,15*0,5
0.41063
| množství = | (3,65)*0,15*0,75
|  | 3.NP |  | 4.383
| množství = | (32,1+2,85+13,75)*0,3*0,3
1.2038
| množství = | (32,1)*0,15*0,25
0.87075
| množství = | (6,75)*0,3*0,43
0.35145
| množství = | (3,55)*0,3*0,33
1.9525
| množství = | (3,35*0,5*0,85)+(2,35*0,5*0,45)
0.3888
| množství = | (2,65+2,75)*0,3*0,24
1.056
| množství = | (4,4)*0,3*0,8
4.4138
| množství = | (7,15+1,85+17,75)*0,3*0,55
0.89062
| množství = | (2,85+7,15+13,75)*0,15*0,25
1.0575
| množství = | (7,05)*0,3*0,5
3.369
| množství = | (5,05+2,45+6,75+5,75+9,2+13,45+6,75+6,75)*0,3*0,2
0.7635
| množství = | (5,05+1,5+1,25+2,45+1,5+1,25+6,75+1,5+1,25+5,75+9,2+13,45)*0,15*0,1
0.825
| množství = | (1,5+1,25)*0,3*1
2.016
| množství = | (1,5+1,25+1,25+5,6)*0,3*0,7
0.495
| množství = | (1,5)*0,3*1,1
0.126
| množství = | (5,6)*0,15*0,15
|  | Pod podlahou galerie |  | 0.23625
| množství = | (2,6+2,65)*0,3*0,15
0.18285
| množství = | (2,65)*0,3*0,23
0.90577
| množství = | (9,29)*0,25*0,39
0.16497
| množství = | (1,41)*0,3*0,39
|  | 4.NP |  | 6.0498
| množství = | (0,62+1,11+25,45+7,05+2,85+6,45+1+16,64+0,45+5,6)*0,3*0,3
0.3888
| množství = | (5,4)*0,3*0,24
0.2928
| množství = | (3,05)*0,3*0,32
0.66825
| množství = | (4,05)*0,3*0,55
0.96525
| množství = | (7,15)*0,3*0,45
0.19057
| množství = | (1,815)*0,3*0,35
2.928
| množství = | (20,45+9,2+5,65+6,75+6,75)*0,3*0,2
1.095
| množství = | (3,65)*0,5*0,6
0.3525
| množství = | (2,35)*0,5*0,3
|  | Atika |  | 5.982
| množství = | (21,25+4,7+3,25+13,05+25,5+0,81+9,85+1,25+0,1)*0,3*0,25
0.3357
| množství = | (6,65+0,81)*0,3*0,15
1.7195
| množství = | (12,718+15,94)*0,3*0,2
40 | C-417351115-0 | BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ZRIZENI | M2 | 419.856 |  | 0
| množství = | 25.045275+195.06415+12.811+94.698475+61.61838+30.61875
|  | 2.NP |  | 25.0453
| množství = | (2,75*0,28*2+10,2*0,34*2+2,75*0,38*2+16,95*0,5+3,65*0,75)*1,15
|  | 3.NP |  | 195.0641
| množství = | (48,7*0,39*2+32,1*0,25+6,75*0,43*2+3,55*0,33*2+3,35*0,85*2+2,35*0,45*2+3,4*0,24*2+4,4*0,8*2+26,75*0,55*2+23,75*0,25*2+7,05*0,5*2+56,15*0,2*2+50,9*0,1+2,75*1*2+9,6*0,7*2+1,5*1,1*2+5,6*0,15)*1,15
|  | Pod podlahou galerie |  | 12.811
| množství = | (5,25*0,15*2+2,65*0,23*2+10,7*0,39*2)*1,15
|  | 4.NP |  | 94.6985
| množství = | (67,22*0,3*2+5,4*0,24*2+3,05*0,32*2+4,05*0,55*2+7,15*0,45*2+1,815*0,35*2+48,8*0,2*2+3,65*0,6*2+2,35*0,3*2)*1,15
|  | Atika |  | 61.6184
| množství = | (79,76*0,25*2+7,46*0,15*2+28,658*0,2*2)*1,15
|  | Průvlak P4.1 |  | 30.6187
| množství = | (17,75*0,75*2)*1,15
41 | C-417351116-0 | BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ODSTRANENI | M2 | 419.856 |  | 0
| množství = | 419.85603
42 | C-417361321-0 | VYZTUZ ZTUZUJICICH PASU OCEL 11373 | T | 13.427 |  | 0
| množství = | 13,427
43 | C-411133902-0 | MTZ PANEL STROP BP SPIROLL 18M DO 3T | KS | 42 |  | 0
| množství = | 42
|  | nad 3.NP |  | 42
| množství = | (23+8+11)
44 | H-59346935-1 | PANEL STROP SPIROLL PPD/252 119x25CM | M | 296.1 |  | 0
| množství = | (42*7,05)
45 | C-411133901-0 | MTZ PANEL STROP BP SPIROLL 18M DO 1,5 | KS | 24 |  | 0
| množství = | 24
|  | nad 3.NP |  | 24
46 | H-59346914-1 | PANEL STROP SPIROLL PPD/171 119x16CM | M | 80.4 |  | 0
| množství = | (24*3,35)
47 | C-411941021-0 | SPOJ SVARY BET OCELI KCE PLOSNE 10MM | M | 320.45 |  | 0
| množství = | 320.45
|  | nad 3.NP zálivka + výztuž R10 mezi stropní panely |  | 320.45
| množství = | (20*7,05+22*3,35+15*7,05)
48 | C-411354256-0 | BED STROPU TRAP PLECH POZINK 50 1,0MM | M2 | 497.6317 |  | 0
| množství = | 46.0367+38.595+413
|  | nad 2.NP |  | 46.0367
| množství = | (7,35*3,05+1,385*2,92+5,6*2,65+2*0,19+1,3*3,35)
|  | nad 3.NP |  | 38.595
| množství = | (2,75*8,5+5,6*2,65+2*0,19)
|  | nad 4.NP |  | 413
| množství = | (336+77)
49 | C-411321515-0 | BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR C25/30 | M3 | 66.301 |  | 0
| množství = | 21.157925+2.4999375+0.135675+42.5075
|  | Nad trapézem |  | 21.1579
| množství = | (46.0367+38.595)*0,25
|  | nad 3.NP dobetonávky a průvlaky |  | 2.4999
| množství = | (2,6*0,3+7,05*0,1+7,05*0,25+7,35*0,3+7,035*0,35+6,95*0,3)*0,25
0.13568
| množství = | (3,35*0,27)*0,15
|  | nad 4.NP |  | 3.765
| množství = | (7,35*0,75*2+3,05*0,5)*0,3
50 | C-411361921-0 | VYZTUZ STROPU SVAROVANE SITE | T | 6.6301 |  | 0
| množství = | 66.3010375*0,1
51 | C-411361321-0 | VYZTUZ STROPU OCEL 11373 | T | 5.3041 |  | 0
| množství = | 66.3010375*0,08
52 | C-430321815-0 | BETON SCHODIST ZELEZOVY POHLED C25/30 | M3 | 18.2494 |  | 0
| množství = | 4.8005+0.9116625+4.646+0.9116625+1.525608+0.598752+1.784376+0.598752+1.873368+0.598752
|  | 3.NP hlavní schodiště |  | 4.8005
| množství = | (3,152*1,5+5,5*1,85+2,866*1,5)*0,25
|  | stupně |  | 0.91166
| množství = | (0,3*0,161/2*1,5*19)+(0,3*0,161/2*1,85*5)
|  | 4.NP hlavní schodiště |  | 4.646
| množství = | (3,152*1,5+5,2*1,85+2,824*1,5)*0,25
|  | stupně |  | 0.91166
| množství = | (0,3*0,161/2*1,5*19)+(0,3*0,161/2*1,85*5)
|  | 1.NP únikové schodiště |  | 1.5256
| množství = | (0,166+3,253+0,63+3,014)*1,2*0,18
|  | stupně |  | 0.59875
| množství = | (0,27*0,176/2*1,2*21)
|  | 2.NP únikové schodiště |  | 1.7844
| množství = | (0,11+3,206+1,566+3,103+0,115+0,161)*1,2*0,18
|  | stupně |  | 0.59875
| množství = | (0,27*0,168/2*1,2*22)
|  | 3.NP únikové schodiště |  | 1.8734
| množství = | (0,115+3,578+1,566+3,103+0,15+0,161)*1,2*0,18
|  | stupně |  | 0.59875
| množství = | (0,27*0,168/2*1,2*22)
53 | C-430361321-0 | VYZTUZ SCHODIST KONSTR OCEL 11373 | T | 3.6499 |  | 0
| množství = | 18.249433*0,2
54 | C-431351801-0 | BEDNENI PODEST PRIMOCAR POHLED ZRIZ | M2 | 21.1636 |  | 0
| množství = | 5.899684+5.899684+1.6416+3.8613+3.8613
|  | 3.NP hlavní schodiště |  | 5.8997
| množství = | (1,472*1,522+1,978*1,85)
|  | 4.NP hlavní schodiště |  | 5.8997
| množství = | (1,472*1,522+1,978*1,85)
|  | 1.NP únikové schodiště |  | 1.6416
| množství = | (0,63+0,738)*1,2
|  | 2.NP únikové schodiště |  | 3.8613
| množství = | (1,266*3,05)
|  | 3.NP únikové schodiště |  | 3.8613
| množství = | (1,266*3,05)
55 | C-431351802-0 | BEDNENI PODEST PRIMOCAR POHLED ODSTR | M2 | 21.1636 |  | 0
| množství = | 21.163568
56 | C-431351128-0 | PRIPL BED PODEST PODPERY -6M ZRIZ | M2 | 21.1636 |  | 0
| množství = | 21.163568
57 | C-431351129-0 | PRIPL BED PODEST PODPERY -6M ODSTR | M2 | 21.1636 |  | 0
| množství = | 21.163568
58 | C-433351801-0 | BEDNENI SCHODNIC PRIMOCAR POHLED ZRIZ | M2 | 49.8443 |  | 0
| množství = | 13.1788+13.1011+7.5204+7.7508+8.2932
|  | 3.NP hlavní schodiště |  | 13.1788
| množství = | (3,152*1,5+1,702*1,85+2,866*1,85)
|  | 4.NP hlavní schodiště |  | 13.1011
| množství = | (3,152*1,5+1,702*1,85+2,824*1,85)
|  | 1.NP únikové schodiště |  | 7.5204
| množství = | (3,253+3,014)*1,2
|  | 2.NP únikové schodiště |  | 7.7508
| množství = | (3,206+3,103+0,15)*1,2
|  | 3.NP únikové schodiště |  | 8.2932
| množství = | (0,115+3,578+3,103+0,115)*1,2
59 | C-433351802-0 | BEDNENI SCHODNIC PRIMOCAR POHLED ODST | M2 | 49.8443 |  | 0
| množství = | 49.8443
60 | C-433351138-0 | PRIPL BED SCHODNIC PODPERY -6M ZRIZ | M2 | 49.8443 |  | 0
| množství = | 49.8443
61 | C-433351139-0 | PRIPL BED SCHODNIC PODPERY -6M ODSTR | M2 | 49.8443 |  | 0
| množství = | 49.8443
62 | C-434351141-0 | BEDNENI STUPNU PRIMOCARYCH ZRIZENI | M2 | 25.4611 |  | 0
| množství = | 6.07775+6.07775+4.4352+4.4352+4.4352
|  | 3.NP hlavní schodiště |  | 6.0777
| množství = | (0,161*1,5*19+0,161*1,85*5)
|  | 4.NP hlavní schodiště |  | 6.0777
| množství = | (0,161*1,5*19+0,161*1,85*5)
|  | 1.NP únikové schodiště |  | 4.4352
| množství = | (0,176*1,2*21)
|  | 2.NP únikové schodiště |  | 4.4352
| množství = | (0,168*1,2*22)
|  | 3.NP únikové schodiště |  | 4.4352
| množství = | (0,168*1,2*22)
63 | C-434351142-0 | BEDNENI STUPNU PRIMOCARYCH ODSTRANENI | M2 | 25.4611 |  | 0
| množství = | 25.4611
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
64 | C-612421821-0 | OMIT VNI STEN CISTE VAPENNE STUKOVE | M2 | 2254.7968 |  | 0
| množství = | (21.44+636.08188+335.725*2+207.6555*2+17.225+99.5925*2)*1,15
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější:
65 | O-62065-0 | ZATEPL FASAD POLYSTYREN BILY TL 24CM- | M2 | 826.9064 |  | 0
| množství = | 636.08188*1,3
66 | O-62088-0 | ZATEPL FASAD TENKOVRSTVA OMITKA | M2 | 826.9064 |  | 0
| množství = | 826.906444
| 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 63 | Podlahy:
67 | C-631312131-0 | DOPLNENI MAZANIN BETONEM 4M2 TL 8CM- | M3 | 1.2935 |  | 0
| množství = | 1.2935
|  | 1.NP |  | 1.2935
| množství = | (2,75*1,34+2,75*1+3,75*1+2,75*1)*0,1
68 | C-632661136-0 | POTER SAMONIVEL CEM 30MPa 55MM | M2 | 1006.26 |  | 0
| množství = | 1006.26
69 | C-632450303-0 | STERKA SAMONIVEL CEMENT 20MPa TL 3MM | M2 | 1006.26 |  | 0
| množství = | 1006.26
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
70 | 64-001 | Dveřní sestava Al, IV-H1.1-2, 2050x2800, EI 60 DP1 - C | ks | 2 |  | 0
71 | 64-002 | Dveřní sestava Al, IV-H1.3, 2150x2300 | ks | 1 |  | 0
72 | 64-003 | Dveřní sestava Al, IV-H1.4, 2730x2800 | ks | 1 |  | 0
73 | 64-004 | Jednokřídlé okno fix Al, IV-H1.5, 750x2300, EI 60 DP1 | ks | 1 |  | 0
74 | 64-005 | Jednokřídlé okno fix Al, IV-H2.1, 2150x4450 | ks | 1 |  | 0
75 | 64-006 | Dveřní sestava Al, IV-H2.2, IV-H3.1, 3050x2800, EI 30 DP3 - C | ks | 2 |  | 0
76 | 64-007 | Sestava oken Al, IV-H2.3, 3050x9240, první 3 úrovně EI60 DP1 | ks | 1 |  | 0
77 | 64-008 | Vnitřní dveře Al, IV-H2.4, 1000x2800, EI 30 DP3 - C | ks | 2 |  | 0
78 | 64-009 | Jednokřídlé okno fix Al, IV-H2.5, 2000x2800 | ks | 1 |  | 0
79 | 64-010 | Vnitřní dveře Al, IV-H3.2, 1000x2700, EI 30 DP3 - C | ks | 2 |  | 0
80 | 64-011 | Jednokřídlé okno fix Al, IV-H3.3, 2000x2700 | ks | 1 |  | 0
81 | 64-012 | Sestava oken Al, IV-H3.4, 6100x2500 | ks | 1 |  | 0
82 | 64-013 | Sestava oken Al, IV-H3.5, 11850x2500 | ks | 1 |  | 0
83 | 64-014 | Sestava oken Al, IV-H3.6, IV-H4.6, 6300x2500 | ks | 4 |  | 0
84 | 64-015 | Sestava oken Al, IV-H3.7, IV-H4.7, 3150x2500 | ks | 2 |  | 0
85 | 64-016 | Sestava oken Al, IV-H3.10, IV-H4.10, 6150x750 | ks | 2 |  | 0
86 | 64-017 | Sestava oken Al, IV-H3.11, IV-H4.11, 1050x1900 | ks | 2 |  | 0
87 | 64-018 | Sestava oken Al, IV-H3.12, IV-H4.12, 3150x1900 | ks | 2 |  | 0
88 | 64-019 | Sestava oken Al, IV-H4.4, 5050x2500 | ks | 1 |  | 0
89 | 64-020 | Sestava oken Al, IV-H4.5, 8400x2500 | ks | 1 |  | 0
90 | 64-021 | Sestava oken Al, IV-H4.8, 5280x5050 | ks | 1 |  | 0
91 | 64-022 | Sestava oken Al, IV-H4.9, 6300x2550 | ks | 1 |  | 0
92 | 64-023 | Sestava střešního světlíku v galerii Al, IV-H4.13, 6360x9061 | ks | 1 |  | 0
93 | 64-024 | Sestava střešního světlíku nad hlavním schodištěm Al, IV-H4.14, 5160x5621 | ks | 1 |  | 0
94 | 64-025 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H3.4, 3050x2500 | ks | 2 |  | 0
95 | 64-026 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H4.4, 2525x2500 | ks | 2 |  | 0
96 | 64-027 | Vnější stínící systém, žaluzie (roleta) v podomítkové schránce, pro IV-H4.5, 2100x2500 | ks | 4 |  | 0
97 | 64-028 | Vnější stínící systém, žaluzie (roleta) v podomítkové schránce, pro IV-H4.8, 2640x2320 | ks | 2 |  | 0
98 | 64-029 | Vnější stínící systém, žaluzie (roleta) v přiznané schránce na středu okna, pro IV-H4.8, 2640x2730 | ks | 2 |  | 0
99 | 64-030 | Vnější stínící systém, žaluzie (roleta) v podomítkové schránce, pro IV-H4.9, 3150x2550 | ks | 2 |  | 0
100 | 64-031 | Vnější stínící systém, roleta připevněná k rámu výplně, pro IV-H4.13, 3180x4328 | ks | 2 |  | 0
101 | 64-032 | Vnější stínící systém, roleta připevněná k rámu výplně, pro IV-H4.13, 3180x4286 | ks | 2 |  | 0
102 | 64-033 | Vnější stínící systém, roleta připevněná k rámu výplně, pro IV-H4.14, 5160x5621 | ks | 1 |  | 0
261 | 64-034 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H3.5, 3038x2500 | ks | 1 |  | 0
262 | 64-035 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H3.5, 2938x2500 | ks | 3 |  | 0
263 | 64-036 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H3.6 a IV-H4.6, 2100x2500 | ks | 12 |  | 0
264 | 64-037 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H3.7 a IV-H4.7, 3150x2500 | ks | 2 |  | 0
265 | 64-038 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H3.11 a IV-H4.11, 1050x1900 | ks | 2 |  | 0
266 | 64-039 | Vnější stínící systém, žaluzie v podomítkové schránce, pro IV-H3.12 a IV-H4.12, 3150x1900 | ks | 2 |  | 0
103 | [5 empty] | 0
104 | 64-035 | Vstupní dveře plastové. jednokřídlé hladké plné, IV-P1.1, 900x2150 | ks | 1 |  | 0
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
105 | C-952901114-0 | VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI NAD 4M | M2 | 850 |  | 0
106 | 9-001 | Zhotovení protiprašných zástěn | m2 | 300 |  | 0
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy:
107 | C-941955002-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 1,9M | M2 | 400 |  | 0
108 | C-941955102-0 | LESENI LEH PRAC POMOC SCHODIST H 3,5M | M2 | 250 |  | 0
109 | C-941941032-0 | MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 30M | M2 | 950 |  | 0
110 | C-941941192-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1032 | M2 | 2850 |  | 0
| množství = | 950*3
111 | C-941941832-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 30M | M2 | 950 |  | 0
| množství = | 950
112 | C-941991012-0 | MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M | M2 | 950 |  | 0
| množství = | 950
113 | C-941991192-0 | PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M | M2 | 2850 |  | 0
| množství = | 950*3
114 | C-941991812-0 | DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M | M2 | 950 |  | 0
| množství = | 950
| 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
115 | C-763130817-0 | DMTZ MONT PODHLEDU SDK/SDV TL 12,5CM | M2 | 32.3995 |  | 0
| množství = | 32.3995
|  | 1.NP |  | 32.3995
| množství = | (3,9*2,75+3,05*3,59+3,9*2,75)
116 | C-766825821-0 | DMTZ VESTAVENE SKRINE 2KRIDLE | KS | 4 |  | 0
| množství = | 4
|  | 1.NP |  | 4
117 | C-767640816-0 | DMTZ DVERI AL VCH 2KR | KS | 4 |  | 0
| množství = | 4
|  | 1.NP |  | 4
| množství = | 1+2+1
118 | C-767398811-0 | DMTZ VCHODOVE STRISKY | KS | 1 |  | 0
| množství = | 1
|  | 1.NP |  | 1
119 | C-767996801-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -50kg | KG | 250 |  | 0
| množství = | 250
|  | 1.NP čistící rohož |  | 250
| množství = | 50+200
120 | C-113106121-0 | ROZ DLAZ PESI DLAZD BETONOVE DO SUTI | M2 | 10.0375 |  | 0
| množství = | 10.0375
|  | 1.NP |  | 10.0375
| množství = | (3,65*2,75)
121 | C-977211111-0 | REZANI ZELEZOBET KONSTR DO HLOUB 20CM | M | 11 |  | 0
| množství = | 2,75*4
122 | C-965042141-0 | BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2- | M3 | 0.55 |  | 0
| množství = | 0.55
|  | 1.NP |  | 0.55
| množství = | (2,75*1)*2*0,1
123 | C-965045236-0 | BOUR POTERU PISKOCEMENT TL -50MM -4M2 | M2 | 5.5 |  | 0
| množství = | 5.5
|  | 1.NP |  | 5.5
| množství = | (2,75*1)*2
124 | C-965082933-0 | ODSTR NASYPU TL -20CM PLOCHY 2M2- | M3 | 1.1 |  | 0
| množství = | 1.1
|  | 1.NP |  | 1.1
| množství = | (2,75*1)*2*0,2
125 | C-967031734-0 | PRISEKANI ZDIVA CI PAL MV,MVC TL 30CM | M2 | 3 |  | 0
| množství = | 3
|  | 1.NP |  | 3
| množství = | (0,5*3)*2
126 | C-767611851-0 | DMTZ OKEN PLAST HMOT -200kg | KS | 1 |  | 0
| množství = | 1
|  | 2.NP |  | 1
127 | C-962032231-0 | BOURANI ZDIVA Z CIHEL PALEN MV,MVC | M3 | 18.0693 |  | 0
| množství = | 1.525+2.21235+14.3319
|  | 2.NP parapet |  | 1.525
| množství = | (3,05*1*0,5)
|  | 2.NP atika |  | 2.2123
| množství = | (14,4+2,75)*0,3*0,43
|  | střecha atika |  | 14.3319
| množství = | (18,15*2+29,25*2-3,2+7,25*2+5)*0,3*0,43
128 | C-964053111-0 | BOURANI TRAMY,PRUVLAKY,PASY ZB 0,25M2 | M3 | 3.8475 |  | 0
| množství = | 0.5145+3.333
|  | 2.NP atika |  | 0.5145
| množství = | (14,4+2,75)*0,3*0,1
|  | střecha atika |  | 3.333
| množství = | (18,15*2+29,25*2-3,2+7,25*2+5)*0,3*0,1
129 | 96-001 | Odstranění kontaktního zateplení atiky vč. oplechování | m2 | 185.34 |  | 0
| množství = | (14,4*2+2,75*2+28*2+16,95*2)*0,5+(29,25*2+18,15*2)*1,3
130 | 96-002 | Demontáž kompletního střešního souvrství | m2 | 501 |  | 0
| množství = | (449+33+19)
131 | 96-003 | Demontáž zátěžové vrstvy kačírku vč. geotextilie | m2 | 417 |  | 0
| množství = | (238+179)
132 | 96-004 | Demontáž nadstřešních prvků (odvětrání kanalizace, VZT, hromosvod) | kpl | 1 |  | 0
133 | 96-005 | Demontáž střešního světlíku | kpl | 1 |  | 0
134 | C-979082111-0 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M | T | 370.2047 |  | 0
| množství = | ((370,204729))
135 | C-979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 2221.2284 |  | 0
| množství = | ((370,204729))*6
136 | C-979081122-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL | T | 11846.5513 |  | 0
| množství = | ((370,204729))*32
137 | C-979081112-0 | ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM | T | 370.2047 |  | 0
| množství = | ((370,204729))
138 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD | T | 370.2047 |  | 0
| množství = | ((370,204729))
139 | O-96807-0 | DMTZ OTVOR VYPLNI KOV VC VYVES KRIDEL | M2 | 3.795 |  | 0
| množství = | 3.795
|  | 1.NP |  | 3.795
| množství = | (0,9*2,3+0,75*2,3)
140 | C-963011513-0 | BOUR STROP TVARNICE NOSNIK ZB -300MM | M2 | 32.3995 |  | 0
| množství = | 32.3995
nad 1.NP
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 99 | Přesun hmot:
141 | C-998011002-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M | T | 1137.0001 |  | 0
| množství = | (17,119033 + 393,108272 + 516,700337 + 51,860327 + 14,388172 + 135,236859 + 0,038165 + 8,444978 + 0,104)
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
142 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 12.935 |  | 0
| množství = | (2,75*1,34+2,75*1+3,75*1+2,75*1)
143 | H-11163200-1 | LAK ASF PENETR SBS SIPLAST PRIMER 25L | T | 0.0032338 |  | 0
| množství = | 12.935*0,00025
144 | C-711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY | M2 | 12.935 |  | 0
| množství = | 12.935
145 | H-62850122-1 | PASY MODIF VRCH NATAV VEDASPRINT 4,5 | M2 | 15.522 |  | 0
| množství = | 12.935*1,2
146 | C-998711101-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.092203 |  | 0
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 712 | Povlakové krytiny:
147 | 712-001 | Skladba pochůzí střechy, extenzívní vegetace, včetně oplechování | m2 | 417 |  | 0
| množství = | (238+179)
148 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 413 |  | 0
| množství = | (336+77)
149 | H-11163200-1 | LAK ASF PENETR SBS SIPLAST PRIMER 25L | T | 0.10325 |  | 0
| množství = | 413*0,00025
150 | C-712345210-0 | IZOL POVL STRECH PL PRILEP AIP ZPLNA | M2 | 413 |  | 0
| množství = | (336+77)
151 | H-62852284-1 | PASY MODIF SKLODEK 40 STANDARD MINER | M2 | 454.3 |  | 0
| množství = | 413*1,1
152 | C-712461703-0 | IZOL POVL STRECH 30 FOL PVC-P LEP ZPL | M2 | 495.6 |  | 0
| množství = | (336+77)*1,2
153 | H-28329120-1 | FOLIE STRES M KOTV EVERGUARD TPO 2,0 | M2 | 569.94 |  | 0
| množství = | 495.6*1,15
154 | C-712391176-0 | PRIPEV IZOL STRECH PL KOTEV TERCI | KS | 3304 |  | 0
| množství = | (336+77)*8
155 | C-289971211-0 | ZRIZ OCHR GEOTEX SKLON 1:5 SIRE 3M | M2 | 413 |  | 0
| množství = | (336+77)
156 | H-67352503-1 | GEOTEXTILIE ICOPAL 300g/m2 | M2 | 454.3 |  | 0
| množství = | 413*1,1
157 | C-998712102-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 4.272 |  | 0
| 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
158 | C-713141152-0 | OSAZ IZOL TEPEL STRECH PL VOLNE 2VR | M2 | 413 |  | 0
| množství = | (336+77)
159 | H-28375730-1 | DESKY POLYST EXTRAPOR 150 TL 10CM | M2 | 842.52 |  | 0
| množství = | 413*2*1,02
160 | H-28375792-1 | POLYSTYREN EXTRAPOR 150 SPADOVY | M3 | 40.32 |  | 0
| množství = | 336*0,12
161 | C-713121121-0 | OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS | M2 | 1006.26 |  | 0
| množství = | 42.3+34.65+467.52+461.79
|  | 1.NP |  | 42.3
|  | 2.NP |  | 34.65
|  | 3.NP |  | 467.52
| množství = | (488,42-16,48-4,42)
|  | 4.NP |  | 461.79
| množství = | (482,69-16,48-4,42)
162 | H-28375856-1 | DESKY POLYST EPS 150 S BILE TL 6CM | M2 | 1006.26 |  | 0
| množství = | 1006.26
163 | H-28375216-1 | DESKY POLYST KROCEJ UTLUM EPS T4 50MM | M2 | 43.146 |  | 0
| množství = | 42.3*1,02
164 | H-28375208-1 | DESKY POLYST KROCEJ UTLUM EPS T4 30MM | M2 | 963.96 |  | 0
| množství = | 1006.26-42.3
165 | C-775611521-0 | PODLOZKA PODL SEPAR FOL PE | M2 | 1006.26 |  | 0
| množství = | 1006.26
166 | H-28324911-1 | FOLIE SEPAR PAROTES PENEFOL 500 0,6MM | M2 | 1106.886 |  | 0
| množství = | 1006.26*1,1
167 | C-998713103-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 6.1215 |  | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:
168 | C-763111112-0 | PRICKY SDK W111 12,5 GKB 100mm | M2 | 23.2013 |  | 0
| množství = | 23.20125
|  | 3.NP |  | 23.2013
| množství = | (5,425+1,3)*3,45
169 | C-763168733-0 | OBL SLOUPSDK K255 LIBOVOL GKBI 12,5x2 | M2 | 9.35 |  | 0
| množství = | 9.35
|  | 1.NP |  | 9.35
| množství = | (0,17+0,24+0,24)*3,4*2+(0,8+0,65)*3,4
170 | C-763139552-0 | SYST KNAUF PODHLED SILENTBOARD D112, C3.3, C4.3, C1.1 | M2 | 126.0225 |  | 0
| množství = | 21.6375+24.1125+28.08+28.08+24.1125
|  | 1.NP |  | 21.6375
| množství = | (1,535+0,7+5,415)*2,75+(1,2*0,5)
|  | 2.NP |  | 24.1125
| množství = | (7,05+1,5)*2,75+(1,2*0,5)
|  | 3.NP |  | 28.08
| množství = | (15,23+12,85)
|  | 4.NP |  | 28.08
| množství = | (15,23+12,85)
|  | Galerie |  | 24.1125
| množství = | (7,05+1,5)*2,75+(1,2*0,5)
171 | C-763130722-0 | PRIPL ZA USKOK PODHLEDU SDK | M | 2.75 |  | 0
172 | 763-001 | Kazetový akustický podhled se skrytým rastrem C3.1, C4.1, 600x600x12,5, děrování pravidelné kvadratické | m2 | 555.58 |  | 0
| množství = | 351.12+204.46
|  | 3.NP |  | 351.12
| množství = | (87,33+62,44+62,44+62,44+76,47)
|  | 4.NP |  | 204.46
| množství = | (57,64+62,44+84,38)
173 | 763-002 | Kazetový akustický podhled se skrytým rastrem C3.2, C4.2, 600x600x12,5, bez děrování |  | 317.32 |  | 0
| množství = | 88.33+228.99
|  | 3.NP |  | 88.33
| množství = | (18,9+11,4+11,14+4,6+3,98+4,6+26,66+7,05)
|  | 4.NP |  | 228.99
| množství = | (18,9+11,4+11,14+4,6+3,98+4,6+26,66+130,27+10,81+6,63)
174 | C-998763112-0 | SUCHA VYSTAVBA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 46.4584 |  | 0
| 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské:
175 | 764-001 | Oplechování atiky K1 | bm | 180 |  | 0
176 | 764-002 | Ukončovací, krycí lišta K2 | bm | 55 |  | 0
177 | 764-003 | Střešní vpusť, svislá DN 100, K3 | ks | 4 |  | 0
178 | 764-004 | Střešní vpusť vodorovná DN 75, 100, K4 | ks | 2 |  | 0
179 | 764-005 | Pojistný přepad, chrlič DN 50, K5 | ks | 2 |  | 0
180 | 764-006a | Okapový žlab hranatý, K6 | bm | 7 |  | 0
181 | 764-006b | Odpadní potrubí DN 100, K6 | bm | 17 |  | 0
182 | 764-007 | Okapový svod kulatý DN 75, K6a | bm | 2 |  | 0
183 | 764-008 | Překrytí dilatační spáry, svislé. K7 | bm | 20 |  | 0
184 | 764-009 | Oplechování šambrán, K8 | bm | 40 |  | 0
185 | 764-010 | Oplechování atiky u světlíků, K9 | bm | 45 |  | 0
186 | 764-011 | Oplechování stávající střechy u nástavby, K10 | bm | 15 |  | 0
187 | C-998764103-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.8 |  | 0
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
188 | 766-001 | Demontáž a úprava stávající treláže | kpl | 1 |  | 0
189 | 766-002 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, hladké, IV-T1.1, 900x2300, EI 60DP1 - C, vč. zárubně | ks | 1 |  | 0
190 | 766-003 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, hladké, prosklenná vitrína, IV-T3.1, IV-T4.1, 2750x2700, vč. zárubně | ks | 5 |  | 0
191 | 766-004 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, hladké, vitrína Z.3.2, IV-T3.2, 2750x2700, vč. zárubně | ks | 1 |  | 0
192 | 766-005 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, plné, hladké s bočním světlíkem, IV-T3.3, IV-T4.3, 1500x2300 | ks | 4 |  | 0
193 | 766-006 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, hladké, IV-T3.4, IV-T4.4, 900x2300, vč. zárubně | ks | 4 |  | 0
194 | 766-007 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, hladké, IV-T3.5, 900x2020, vč. zárubně | ks | 4 |  | 0
195 | 766-008 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, hladké, IV-T3.6, 1000x2300, vč. zárubně | ks | 2 |  | 0
196 | 766-009 | Obklad stěny za umyvadlem ve třídách, IV-T3.9, IV-T4.9, 1300x3000 | ks | 5 |  | 0
197 | 766-010 | Parapet v učebnách, IV-T3.10, IV-T4.10 7000x350, vč. podkonstrukce | ks | 4 |  | 0
198 | 766-011 | Parapet v učebnách, IV-T3.11, 12200+5750x600, vč. podkonstrukce | ks | 1 |  | 0
199 | 766-012 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, plné, hladké s bočním světlíkem, IV-T4.2, 1300x2100 | ks | 1 |  | 0
200 | 766-013 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, plné, hladké, posuvné do pouzdra, IV-T4.11, 1970x2350 | ks | 1 |  | 0
201 | 766-014 | Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, plné, IV-T4.12, 800x1970 | ks | 1 |  | 0
202 | 766-015 | Parapet v učebnách, IV-T4.13, 11700+5750x600, vč. podkonstrukce | ks | 1 |  | 0
203 | 766-016 | Parapet v učebnách, IV-T4.14, 8650x600, vč. podkonstrukce | ks | 1 |  | 0
204 | 766-017 | Parapet v učebnách, IV-T4.15, 6350x600, vč. podkonstrukce | ks | 1 |  | 0
205 | C-998766102-0 | KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 6 |  | 0
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
206 | C-767181112-0 | MTZ WC KABIN RADA 2KS | SOUB | 2 |  | 0
IV-T3.7, IV-T4.7
207 | 767-101 | Pisoárová zástěna | ks | 4 |  | 0
208 | C-767181114-0 | MTZ WC KABIN RADA PRIMA 4KS | SOUB | 2 |  | 0
IV-T3.8, IV-T4.8
209 | H-55495210-1 | KABINA WC ELOX AL+DTD STANDARD V 2,0M | SOUB | 24 |  | 0
| množství = | (2+4)*4
210 | 767-102 | Podlaha galerie | m2 | 59.326 |  | 0
| množství = | (9,29*2,9+6,35*5,1)
211 | 767-103 | Treláž, D+M nerezové sítě šířky 40 mm, průměru lanka 1,5 mm, konstrukce lanka 7x7, s pevně zalisovanými oválnými spojkami, nerezové kotevní body pro obvodové lano 8 mm, systémové konstrukční obvodové lanové sestavy | m2 | 9.66 |  | 0
| množství = | (0,7*13,8)
212 | 767-001 | Vestavěná vitrína Z1.1 | ks | 3 |  | 0
213 | 767-002 | Čistící rohož vnější Z1.2 | ks | 1 |  | 0
214 | 767-003 | Markýza nad vstupem Z1.3 | kpl | 1 |  | 0
215 | 767-004 | Zábradlí únikového schodiště Z1.4 | kpl | 1 |  | 0
216 | 767-005 | Madlo únikového schodiště Z1.5 | kpl | 1 |  | 0
217 | 767-006 | Čistící rohož vnitřní Z1.6 | kpl | 1 |  | 0
218 | 767-007 | Čistící rohož vnitřní Z1.7 | kpl | 1 |  | 0
219 | 767-008 | Zábradlí únikového schodiště Z2.1 | kpl | 1 |  | 0
220 | 767-009 | Zábradlí únikového schodiště Z2.2 | kpl | 1 |  | 0
221 | 767-010 | Zábradlí únikového schodiště Z2.3 | kpl | 1 |  | 0
222 | 767-011 | Zábradlí únikového schodiště Z2.4 | kpl | 1 |  | 0
223 | 767-012 | Posuvné ocelové dveře EW 30 DP1-C s pohonem a náhradním zdrojem Z3.1 | kpl | 1 |  | 0
224 | 767-013 | Madlo hlavního schodiště Z3.2 | kpl | 1 |  | 0
225 | 767-014 | Zábradlí hlavního schodiště Z3.3 | kpl | 1 |  | 0
226 | 767-015 | Výtahová šachta Z3.4 | kpl | 1 |  | 0
227 | 767-016 | Madlo rampy Z3.6 | kpl | 1 |  | 0
228 | 767-017 | Meziobjektová dilatace | kpl | 1 |  | 0
229 | 767-018 | Předsazená celobarevná skleněná clona Z3.9 | ks | 5 |  | 0
230 | 767-019 | Zábradlí únikového schodiště Z4.1 | kpl | 1 |  | 0
231 | 767-020 | Střešní výlez Z4.2 | kpl | 1 |  | 0
232 | 767-021 | Světelná rampa Z4.3 | kg | 314.27 |  | 0
233 | 767-022 | Světelná rampa Z4.4 | kg | 38.34 |  | 0
234 | 767-023 | Schodiště vč. zábradlí Z4.5 a Z4.6 | kpl | 1 |  | 0
235 | 767-024 | Zábradlí galerie Z4.7 | kpl | 1 |  | 0
236 | 767-025 | Zábradlí galerie Z4.8 | kpl | 1 |  | 0
237 | 767-026 | Ochranná síť na galerii Z4.9 | kpl | 1 |  | 0
238 | 767-027 | Záchytný a zádržný systém střech proti pádu viz výkres č. D.1.1_75, 76, 77, 78 | kpl | 1 |  | 0
239 | C-998767102-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 12 |  | 0
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
240 | C-771271112-0 | LEP+SPAR SCH STUP KERAM HLADK 300x300 | M2 | 88.629 |  | 0
| množství = | 16.887+16.887+16.887+10.446+13.761+13.761
|  | 2.NP hlavní schodiště |  | 16.887
| množství = | (0,161+0,3)*23+(1,5*1,865+1,9*1,835)
|  | 3.NP hlavní schodiště |  | 16.887
| množství = | (0,161+0,3)*23+(1,5*1,865+1,9*1,835)
|  | 4.NP hlavní schodiště |  | 16.887
| množství = | (0,161+0,3)*23+(1,5*1,865+1,9*1,835)
|  | 1.NP únikové schodiště |  | 10.446
| množství = | (0,176+0,27)*21+(0,9*1,2)
|  | 2.NP únikové schodiště |  | 13.761
| množství = | (0,168+0,27)*22+(1,5*2,75)
|  | 3.NP únikové schodiště |  | 13.761
| množství = | (0,168+0,27)*22+(1,5*2,75)
241 | C-771291111-0 | NATER PENETR PODKLADU DLAZEB SCHOD 1x | M2 | 88.629 |  | 0
| množství = | 88.629
242 | C-771291121-0 | ADHEZNI MUSTEK POD DLAZBY SCHODIST | M2 | 88.629 |  | 0
| množství = | 88.629
243 | H-59761346-1 | DLAZ KER RAKO SCHODOVKA SK 92 TL 9MM | M2 | 95.7193 |  | 0
| množství = | 88.629*1,08
244 | C-771571491-0 | LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 400x400MM | M2 | 105.941 |  | 0
| množství = | 13.761+42.3+34.65+15.23
|  | 1.NP |  | 42.3
|  | 2.NP |  | 34.65
|  | 3.NP |  | 15.23
|  | 4.NP |  | 15.23
245 | H-59761139-1 | DLAZ KER RAKO PODLAH SK 78 TL 10MM | M2 | 114.4163 |  | 0
| množství = | 105.941*1,08
246 | C-998771102-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 5.3943 |  | 0
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 776 | Podlahy povlakové:
247 | C-776521227-0 | LEPENI PODLAH POVLAK PVC ELST PASY | M2 | 911.73 |  | 0
| množství = | 12.85+452.3+446.58
|  | 2.NP |  | 12.85
| množství = | (12,85)
|  | 3.NP |  | 452.3
| množství = | (87,33+18,9+11,4+11,14+4,6+3,98+4,6+12,85+26,66+62,44*3+76,47+7,05)
|  | 4.NP |  | 446.58
| množství = | (57,64+18,9+11,4+11,14+4,6+4,26+4,6+12,85+26,66+130,27+10,81+62,44+84,38+6,63)
248 | H-28413017-1 | PODLAHOVINA VINYL LEP PASY TL 2MM | M2 | 984.6684 |  | 0
| množství = | 911.73*1,08
249 | C-998776102-0 | PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 8.2526 |  | 0
| 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 777 | Podlahy syntetické:
250 | C-777115031-0 | PODLAHA LITA SADURIT TL 3MM | M2 | 57.28 |  | 0
| množství = | 57.28
|  | Galerie |  | 57.28
251 | C-998777101-0 | PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.23714 |  | 0
| 777 | PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 781 | Obklady:
252 | C-781471491-0 | LEPENI+SPAR OBKL VNI KERAM 400x400MM | M2 | 303.18 |  | 0
| množství = | 161.4+-9.81+161.4+-9.81
|  | 3.NP |  | 161.4
| množství = | (4,3*2+2,8*2+4,3*2+2,75*2+2,3*2+2*2+1,85*2+2,3*2+2*2+2,3*2)*3
-9.81
| množství = | -(0,9*2*2+0,9*2,3*3)
|  | 4.NP |  | 161.4
| množství = | (4,3*2+2,8*2+4,3*2+2,75*2+2,3*2+2*2+1,85*2+2,3*2+2*2+2,3*2)*3
-9.81
| množství = | -(0,9*2*2+0,9*2,3*3)
253 | H-59769130-1 | DLAZ KERAM MRAZUVZD GLAZOV TL 10MM A | M2 | 327.4344 |  | 0
| množství = | 303.18*1,08
254 | C-998781101-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 8.6813 |  | 0
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 784 | Malby:
255 | C-784454571-0 | MALBA 2xDUFA OMYV BILA MISTN V 3,8M | M2 | 2007.6393 |  | 0
| množství = | 2254.796812+126.0225-303.18-70
256 | C-784496501-0 | PENETRACE PODKLADU UNIVER 1x MIST 3,8 | M2 | 2007.6393 |  | 0
| množství = | 2007.639312
257 | 784-001 | Nátěr magnetickou barvou, štítová stěna G4.13 |  | 70 |  | 0
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M33 | Montáže výtahů a dopravních zařízení:
258 | 33-001 | Úprava stávajícího výtahu a jeho rozšíření do 3. a 4.NP | kpl | 1 |  | 0
| M33 | MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl M43 | Montáže konstrukcí ocelových:
259 | Y-768-3 | OCELOVA KONSTRUKCE, vč. nátěrů i protipožárních | T | 50.945 |  | 0
| množství = | 16.531+3.725+10.587+16.175+1.75+2.177
|  | Nosná k-ce střechy nad 4.NP |  | 16.531
|  | Nosná k-ce mezistropu v galerii |  | 3.725
|  | Nosná k-ce střechy nad galerií |  | 10.587
|  | Nosná k-ce únikové schodiště |  | 16.175
|  | Ocelová k-ce světlík |  | 1.75
|  | Ocelová k-ce pro VZT |  | 2.177
260 | O-99768-0 | PRESUN HMOT KONSTRUKCE OCELOVE | T | 51.5054 |  | 0
| M43 | MONTÁŽE KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.1-2 D
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.1-2 D |  |  | Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu D
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.1-2 D
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.1-2 D - Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu D |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
HSV:
3 | Svislé konstrukce | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0
62 | Úpravy povrchů vnější | 0
63 | Podlahy | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0
99 | Přesun hmot | 0
| HSV CELKEM | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0
713 | Izolace tepelné | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0
775 | Podlahy parketové a plovoucí | 0
776 | Podlahy povlakové | 0
781 | Obklady | 0
783 | Nátěry | 0
784 | Malby | 0
| PSV CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.1-2 D
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.1-2 D - Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu D |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
HSV:
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
1 | C-342248689-0 | PRICKY HELUZ 14 MALTA VC | M2 | 43.4915 |  | 0
| množství = | 28.3595+3.264+11.868
|  | 1.NP |  | 28.3595
| množství = | (1,2*2+8,52+1,45+1,22+1,175)*2,3-(1*2*2+0,8*2)
|  | 1.NP přizdívky |  | 3.264
| množství = | (1,2*1,36)*2
|  | 3.NP |  | 11.868
| množství = | (3,25+0,83)*3,35-(0,9*2)
2 | C-953940111-0 | MTZ OCEL PROFILU -10kg/m CELK HM -1t | T | 0.052155 |  | 0
| množství = | 0.052155
|  | 1.NP ocelové překlady |  | 0.052155
| množství = | (1*2+1,15*2+1,2*2+1,4*2)*0,00549
3 | H-13337670-1 | PROFIL OCELOVY L 11373 60x60x6MM | T | 0.056327 |  | 0
| množství = | 0.052155*1,08
4 | C-953940121-0 | MTZ OCEL PROFILU -20kg/m CELK HM -1t | T | 0.19608 |  | 0
| množství = | 0.19608
|  | 3.NP |  | 0.19608
| množství = | (1,8*4+2*4)*0,0129
5 | H-13383425-1 | NOSNIK OCEL IPE 11375 PROFIL 140 | T | 0.21177 |  | 0
| množství = | 0.19608*1,08
6 | C-346244381-0 | PLENTOVANI VAL NOSNIKU CIHLAMI V 20CM | M2 | 1.064 |  | 0
| množství = | (1,8*2+2*2)*0,14
7 | C-346244831-0 | PRIZDIV, ZAZD Z CI PLN 29 P20 MC TL 29CM | M2 | 12.485 |  | 0
| množství = | 1.1+5.925+5.46
|  | 1.NP |  | 1.1
| množství = | (0,5*2,2)
|  | 3.NP |  | 5.925
| množství = | (0,33*3+1,3*2,1+1,05*2,1)
|  | 4.NP |  | 5.46
| množství = | (1,3*2,1)*2
8 | 3-001 | Kotvení překladuPr1.1, Pr1.2 | kpl | 2 |  | 0
9 | 3-002 | Osazení Purenitu pod vstupními dveřmi 1.NP | ks | 1 |  | 0
10 | H-28374623-1 | PROFIL IZOL PURENIT 550 MD 120x20x5cm | KS | 2 |  | 0
11 | C-317121102-0 | OSAZ PREF PREKLADU NAD OTVORY -1800MM | KS | 1 |  | 0
| množství = | 1
|  | 3.NP |  | 1
12 | H-59641234-1 | PREKLAD KER PL HELUZ 14,5x7,1x150CM | KS | 1 |  | 0
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
13 | C-612473181-0 | OMIT STEN SMS VAPCEM HLADKE | M2 | 84.9 |  | 0
| množství = | 84.9
|  | 1.NP pod obklady |  | 84.9
| množství = | (1,75*2+1,3*2+3,9*2+1,8*2+3,6*2+1,8*2)*3
14 | C-612473182-0 | OMIT STEN SMS VAPCEM STUKOVE | M2 | 98.895 |  | 0
| množství = | 57.165+33.195+8.535
|  | 1.NP |  | 57.165
| množství = | (8,52+0,5+1,175+1,45+1,37+1,3*2+1,22*2+0,5*2)*3
|  | 3.NP |  | 33.195
| množství = | (11.868*2)+1,3*2,1*1,3+1,05*2,1*2+0,5*3
|  | 4.NP |  | 8.535
| množství = | (1,3*2,1)*2+(2,4*2+1,35)*0,5
15 | C-612471413-0 | UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK S DISP | M2 | 239.19 |  | 0
| množství = | 107.334+42.076+89.78
|  | 2.NP |  | 107.334
| množství = | (9,6*2+6,42*2)*3,35
|  | 3.NP |  | 42.076
| množství = | (3,25*2+3,03*2)*3,35
|  | 4.NP |  | 89.78
| množství = | (26,8*3,35)
16 | C-611471413-0 | UPRAVA STROPU AKTIVOV STUK 3MM S PRIS | M2 | 106.2795 |  | 0
| množství = | 61.632+17.8475+26.8
|  | 2.NP |  | 61.632
| množství = | (9,6*6,42)
|  | 3.NP |  | 17.8475
| množství = | (3,25*3,03+5*1,6)
|  | 4.NP |  | 26.8
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější:
17 | 62-001 | Odstranění zateplovacího systému pro vybourání okeních otvorů vč. zapravení | kpl | 2 |  | 0
| množství = | 1+1
|  | 3.NP |  | 1
|  | 4.NP |  | 1
18 | 62-002 | Doplnění zateplovacího systému u vstupních dveří 1.NP | kpl | 1 |  | 0
19 | C-620611216-0 | ZATEPL VLAKNOCEM FASAD MIN VLNOU 16CM | M2 | 8.19 |  | 0
| množství = | 8.19
|  | 3.NP, 4.NP doplnění izolace za zazděný okenní otvor |  | 8.19
| množství = | (1,3*2,1)*3
| 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 63 | Podlahy:
20 | C-631313711-0 | MAZANINA Z BETONU TL 12CM TR C20/25 | M3 | 4.5461 |  | 0
| množství = | 4.5461
|  | 1.NP |  | 4.5461
| množství = | 45.461*0,1
21 | C-631361921-0 | VYZTUZ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE | T | 0.15275 |  | 0
| množství = | 45.461*0,003*1,12
22 | C-632661136-0 | POTER SAMONIVEL CEM 30MPa 55MM | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
23 | C-631341134-0 | MAZANINA LIAPORBETON TL 24CM LC20/22 | M3 | 6.082 |  | 0
| množství = | 5.082+1
|  | 3.NP spádová vrstva propojovací rampy s přehlazením povrchu |  | 5.082
| množství = | (8,47*2*0,3)
|  | 3.NP schodišťové stupně D3.05 |  | 1
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
24 | C-642942111-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 | KS | 5 |  | 0
| množství = | 4+1
|  | 1.NP |  | 4
|  | 3.NP |  | 1
25 | H-55331373-1 | ZARUBEN OCEL CIHLA YHtm 170/800 1KR | KS | 2 |  | 0
| množství = | 1+1
26 | H-55331372-1 | ZARUBEN OCEL CIHLA YHtm 170/700 1KR | KS | 1 |  | 0
27 | H-55331374-1 | ZARUBEN OCEL CIHLA YHtm 170/900 1KR | KS | 2 |  | 0
28 | 63-001 | Vchodové dveře Al 900x2150 | ks | 1 |  | 0
29 | 63-002 | Okno Al 1350/2400 vč. parapetů | ks | 2 |  | 0
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
30 | C-952901114-0 | VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI NAD 4M | M2 | 347.77 |  | 0
| množství = | (18,9+42,46+64,36+100,42+67,11+20,57+7,15+26,8)
31 | 9-001 | Zhotovení protiprašných zástěn | m2 | 200 |  | 0
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy:
32 | C-941955003-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 2,5M | M2 | 200 |  | 0
| 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
33 | C-776511820-0 | ODSTRANENI PODLAH POVLAK LEP +PODLOZ | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 17.841+27.62
|  | 1.NP |  | 17.841
| množství = | (9,695*1,8+1,4*1,35)-1,5
|  | 3.NP |  | 27.62
| množství = | (20,57+7,05)
34 | C-776401800-0 | ODSTRAN PODLAH SOKLIK/LISTA PRYZ/PVC | M | 45.055 |  | 0
| množství = | 13.295+31.76
|  | 1.NP |  | 13.295
| množství = | (9,695+1,8*2)
|  | 3.NP |  | 31.76
| množství = | (8*2+2,43*2+2,2*2+3,25*2)
35 | C-965048150-0 | CISTENI PO VYBOUR DLAZEB DO 50% TMEL | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
36 | C-968081126-0 | VYVESENI KRIDEL DVERI PLASTOVYCH 2M2- | KS | 2 |  | 0
| množství = | 2
|  | 1.NP |  | 2
37 | C-968082456-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI PLAST 2M2- | M2 | 2.6875 |  | 0
| množství = | 2.6875
|  | 1.NP |  | 2.6875
| množství = | (1,25*2,15)
38 | C-977211111-0 | REZANI ZELEZOBET KONSTR DO HLOUB 20CM | M | 9.215 |  | 0
| množství = | 9.215
|  | 1.NP |  | 9.215
| množství = | (9,695-0,92-1,5-0,65+1,24+1,35)
39 | C-965042141-0 | BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2- | M3 | 4.5461 |  | 0
| množství = | 4.5461
|  | 1.NP |  | 4.5461
| množství = | 45.461*0,1
40 | C-965045236-0 | BOUR POTERU PISKOCEMENT TL -50MM -4M2 | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
|  | 1.NP |  | 45.461
| množství = | 45.461
41 | C-971033631-0 | OTVORY PRICKY CIHEL MV 4M2 TL 15CM | M2 | 1.89 |  | 0
| množství = | 1.89
|  | 1.NP |  | 1.89
| množství = | (0,9*2,1)
42 | C-725210821-0 | DMTZ UMYVADLA BEZ VYTOKOVYCH ARMATUR | SOUB | 1 |  | 0
| množství = | 1
|  | 2.NP |  | 1
43 | C-725820801-0 | DMTZ BATERIE NASTENNE | SOUB | 1 |  | 0
| množství = | 1
|  | 2.NP |  | 1
44
45 | C-766996807-0 | DMTZ TRUHL ATYPU JEDNOTL HMOTN 250kg- | KG | 500 |  | 0
| množství = | 500
|  | 2.NP, dmtz stupínku |  | 500
46 | C-775512831-0 | DMTZ PODL PARKET MOZAIK LEPEN DO SUTI | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
|  | 2.NP |  | 64.36
47 | C-962031130-0 | BOURANI PRICEK Z CIHEL PALEN DO 100MM | M2 | 6.462 |  | 0
| množství = | 6.462
|  | 3.NP |  | 6.462
| množství = | (2,43*3,4-0,9*2)
48 | C-962031131-0 | BOURANI PRICEK Z CIHEL PALEN DO 150MM | M2 | 9.25 |  | 0
| množství = | 9.25
|  | 3.NP |  | 9.25
| množství = | (3,25*3,4-0,9*2)
49 | C-968061125-0 | VYVESENI KRIDEL DVERI DREVENYCH 2M2 | KS | 3 |  | 0
| množství = | 3
|  | 3.NP |  | 3
50 | C-968072455-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVYCH 2M2 | M2 | 5.6 |  | 0
| množství = | 5.6
|  | 3.NP |  | 5.6
| množství = | (0,9*2*2+1*2)
51 | C-968081112-0 | VYVESENI KRIDEL OKEN PLAST 1,5M2 | KS | 12 |  | 0
| množství = | 4+8
|  | 3.NP |  | 4
| množství = | 2*2
|  | 4.NP |  | 8
| množství = | 2*4
52 | C-968082356-0 | ODSTR RAMU OKEN PLAST ZDVOJENYCH 4M2 | M2 | 10.4 |  | 0
| množství = | 5.2+5.2
|  | 3.NP |  | 5.2
| množství = | 1,3*2*2
|  | 4.NP |  | 5.2
| množství = | 1,3*2*2
53 | C-968085112-0 | ODSTR PARAPETU PLASTOVYCH S DO 20CM | M | 10.4 |  | 0
| množství = | 5.2+5.2
|  | 3.NP |  | 5.2
| množství = | 1,3*2*2
|  | 4.NP |  | 5.2
| množství = | 1,3*2*2
54 | C-971033561-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV 1M2 TL 60CM | M3 | 5.448 |  | 0
| množství = | 2.748+2.7
|  | 3.NP |  | 2.748
| množství = | (0,63*2,6+1,35*2+1,93*0,6)*0,5
|  | 4.NP |  | 2.7
| množství = | (1,35*2)
55 | C-974031285-0 | RYHY ZDI CI U STROPU HL 30CM S 20CM | M | 7.6 |  | 0
| množství = | 7.6
|  | 3.NP |  | 7.6
| množství = | (1,8*2+2*2)
56 | C-735151811-0 | DMTZ OTOP TELES PANEL 1RAD L 1500MM | KS | 2 |  | 0
| množství = | 1+1
|  | 3.NP |  | 1
|  | 4.NP |  | 1
57 | C-965082933-0 | ODSTR NASYPU TL -20CM PLOCHY 2M2- | M3 | 2 |  | 0
| množství = | 2
|  | 1.NP pro kanalizaci |  | 2
| množství = | (10*0,4*0,5)
58 | C-979082111-0 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M | T | 36.1795 |  | 0
| množství = | ((36,179505))
59 | C-979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 217.077 |  | 0
| množství = | ((36,179505))*6
60 | C-979081122-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL | T | 1157.7442 |  | 0
| množství = | ((36,179505))*32
61 | C-979081112-0 | ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM | T | 36.1795 |  | 0
| množství = | ((36,179505))
62 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD | T | 36.1795 |  | 0
| množství = | ((36,179505))
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 99 | Přesun hmot:
63 | C-998011002-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M | T | 52.0322 |  | 0
| množství = | (13,549749 + 7,817074 + 0,253464 + 27,704748 + 0,689264 + 0,015615 + 1,954678 + 0,047644)
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
64 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
|  | 1.NP |  | 45.461
| množství = | 45.461
65 | H-11163200-1 | LAK ASF PENETR SBS SIPLAST PRIMER 25L | T | 0.011365 |  | 0
| množství = | 45.461*0,00025
66 | C-711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
67 | H-62850122-1 | PASY MODIF VRCH NATAV VEDASPRINT 4,5 | M2 | 54.5532 |  | 0
| množství = | 45.461*1,2
68 | C-998711101-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.32406 |  | 0
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
69 | C-713121111-0 | OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
|  | 1.NP instalační vrstva |  | 45.461
| množství = | 45.461
70 | H-28375856-1 | DESKY POLYST EPS 150 S BILE TL 6CM | M2 | 46.3702 |  | 0
| množství = | (45.461)*1,02
71 | C-713121111-0 | OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
|  | 1.NP kročejová |  | 45.461
| množství = | 45.461
72 | H-28375216-1 | DESKY POLYST KROCEJ UTLUM EPS T4 50MM | M2 | 46.3702 |  | 0
| množství = | 45.461*1,02
73 | C-775611521-0 | PODLOZKA PODL SEPAR FOL PE | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
74 | H-28324911-1 | FOLIE SEPAR PAROTES PENEFOL 500 0,6MM | M2 | 52.2801 |  | 0
| množství = | 45.461*1,15
75 | C-998713101-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.12321 |  | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
76 | C-766211520-0 | MTZ MADLA DREV PRUB ATYP 1KS S 30CM- | M | 12.2 |  | 0
| množství = | 12.2
|  | 3.NP |  | 12.2
| množství = | (2,35+3,15+6,7)
77 | H-61199410-1 | MADLO SCHOD TVR DREVO HOBL 90x45MM A | M | 12.2 |  | 0
78 | C-998766102-0 | KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.1221 |  | 0
79 | H-61162842-1 | DVERE VNITRNI HLADKE FOL PLN 70x197 | KS | 1 |  | 0
80 | H-61162843-1 | DVERE VNITRNI HLADKE FOL PLN 80x197 | KS | 2 |  | 0
| množství = | 1+1
81 | H-61162844-1 | DVERE VNITRNI HLADKE FOL PLN 90x197 | KS | 2 |  | 0
82 | C-766662112-0 | MTZ DVERE ZD ZAR 1KR 0,8M | KS | 3 |  | 0
83 | C-766662122-0 | MTZ DVERE ZD ZAR 1KR 0,8M- | KS | 2 |  | 0
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
84 | C-767181111-0 | MTZ WC KABINY SOLO | SOUB | 1 |  | 0
| množství = | 1
85 | H-55495220-1 | KABINA WC ELOX AL+DTD CLASSIC V 2,0M | SOUB | 1 |  | 0
|  | 1.NP D1.04c |  | 1
86 | 767-001 | Vyrovnávací ocelové schodiště Z3.7 | kpl | 1 |  | 0
87 | C-998767101-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.47 |  | 0
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
88 | C-771571491-0 | LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 400x400MM | M2 | 45.461 |  | 0
| množství = | 45.461
89 | H-59769130-1 | DLAZ KERAM MRAZUVZD GLAZOV TL 10MM A | M2 | 49.545 |  | 0
| množství = | (45.461+4.14*0,1)*1,08
90 | C-771471014-0 | LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 200x100 V 100 | M | 4.14 |  | 0
| množství = | 4.14
|  | 1.NP |  | 4.14
| množství = | (1,3*2+1,22*2+0,5*2-0,9-1)
91 | C-998771101-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 1.3058 |  | 0
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 775 | Podlahy parketové a plovoucí:
92 | C-775511281-0 | PODLAHY VLYSOVE SIR -60MM DUB TR I | M2 | 14 |  | 0
| množství = | 14
|  | 2.NP doplnění po demontovaném stupínku |  | 14
93 | C-775711120-0 | TMELENI PODLAH DREV VLYS/PARKETOVYCH | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
|  | 2.NP |  | 64.36
94 | C-775712120-0 | BROUSENI PODLAH DREV ZAKL HRUBE | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
95 | C-775712130-0 | BROUSENI PODLAH DREV ZAKL STREDNI | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
96 | C-775712190-0 | PRIPL ZKD BROUSENI NAD ZAKLADNI | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
97 | C-775721110-0 | LAK DREV PODLAH ZAKLADNI 1x | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
98 | C-775721210-0 | LAK DREV PODLAH VRCHNI 1x | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
99 | C-775721290-0 | PRIPL ZKD VRSTVU LAKU DREV PODLAH | M2 | 64.36 |  | 0
| množství = | 64.36
100 | C-998775102-0 | PODLAHY VLYS PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.28473 |  | 0
| 775 | PODLAHY PARKETOVÉ A PLOVOUCÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 776 | Podlahy povlakové:
101 | C-776521227-0 | LEPENI PODLAH POVLAK PVC ELST PASY | M2 | 101.06 |  | 0
| množství = | 74.26+26.8
|  | 3.NP |  | 74.26
| množství = | (67,11+7,15)
|  | 4.NP |  | 26.8
| množství = | (26,8)
102 | H-28413017-1 | PODLAHOVINA VINYL LEP PASY TL 2MM | M2 | 109.1448 |  | 0
| množství = | 101.06*1,08
103 | C-998776102-0 | PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.91475 |  | 0
| 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 781 | Obklady:
104 | C-781471491-0 | LEPENI+SPAR OBKL VNI KERAM 400x400MM | M2 | 84.9 |  | 0
| množství = | 84.9
105 | H-59769130-1 | DLAZ KERAM MRAZUVZD GLAZOV TL 10MM A | M2 | 91.692 |  | 0
| množství = | 84.9*1,08
106 | C-998781101-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 2.4311 |  | 0
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 783 | Nátěry:
107 | C-783271001-0 | NATER KDK POLYUR 1x+2xEMAIL | M2 | 10 |  | 0
| množství = | 5*2
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 784 | Malby:
108 | C-784402802-0 | OSKRABANI MALEB MISTNOSTI V 5M | M2 | 120.582 |  | 0
| množství = | 120.582
|  | 3.NP |  | 120.582
| množství = | (20,57+7,15)*3,35+(20,57+7,15)
109 | C-784454571-0 | MALBA 2xDUFA OMYV BILA MISTN V 3,8M | M2 | 610.4075 |  | 0
| množství = | 98.895+120.582+45.461+239.19+106.2795
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.1 B
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.1 B |  |  | Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu B
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.1 B
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.1 B - Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu B |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
HSV:
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0
99 | Přesun hmot | 0
| HSV CELKEM | 0
PSV:
777 | Podlahy syntetické | 0
783 | Nátěry | 0
784 | Malby | 0
| PSV CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.1 B
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.1 B - Stavebně konstrukční řešení, Stavební úpravy pavilonu B |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
HSV:
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
1 | C-612421331-0 | OPRAVA VNI OMITEK STEN MVC STUK -30% | M2 | 39.6 |  | 0
| množství = | 37.8+-1.8+3.6
|  | (4,06*2+2,24*2)*3 |  | 37.8
| množství = | (4,06*2+2,24*2)*3
|  | -0,9*2 |  | -1.8
| množství = | -0,9*2
|  | (0,9*2+0,6)*0,5*3 |  | 3.6
| množství = | (0,9*2+0,6)*0,5*3
2 | C-611401311-0 | OPR MALYCH PLOCH OMIT STROPU -1M2 | KS | 1 |  | 0
3 | C-612421821-0 | OMIT VNI STEN CISTE VAPENNE STUKOVE | M2 | 39.6 |  | 0
| množství = | 39.6
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
4 | C-642942111-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 | KS | 1 |  | 0
5 | H-55331373-1 | ZARUBEN OCEL CIHLA YHtm 170/800 1KR | KS | 1 |  | 0
6 | H-61165192-1 | DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 80x197 C | KS | 1 |  | 0
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
7 | C-962031130-0 | BOURANI PRICEK Z CIHEL PALEN DO 100MM | M2 | 4.92 |  | 0
| množství = | 2,24*3-0,9*2
8 | C-968061125-0 | VYVESENI KRIDEL DVERI DREVENYCH 2M2 | KS | 2 |  | 0
9 | C-968072455-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVYCH 2M2 | M2 | 3.6 |  | 0
| množství = | 0,9*2*2
10 | C-776511820-0 | ODSTRANENI PODLAH POVLAK LEP +PODLOZ | M2 | 8.87 |  | 0
| množství = | 6,18+2,69
11 | C-776401800-0 | ODSTRAN PODLAH SOKLIK/LISTA PRYZ/PVC | M | 14.18 |  | 0
| množství = | (2,76*2+2,24*4+1,2*2)-0,9*3
12 | C-965048150-0 | CISTENI PO VYBOUR DLAZEB DO 50% TMEL | M2 | 8.87 |  | 0
| množství = | 8.87
13 | C-979082111-0 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M | T | 0.99427 |  | 0
| množství = | ((0,994274))
14 | C-979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 5.9656 |  | 0
| množství = | ((0,994274))*6
15 | C-979081112-0 | ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM | T | 0.99427 |  | 0
| množství = | ((0,994274))
16 | C-979081122-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL | T | 31.8168 |  | 0
| množství = | ((0,994274))*32
17 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD | T | 0.99427 |  | 0
| množství = | ((0,994274))
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 99 | Přesun hmot:
18 | C-999281109-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 6M | T | 1.7561 |  | 0
| množství = | (1,67772 + 0,070653 + 0,007684)
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 777 | Podlahy syntetické:
19 | C-777115031-0 | PODLAHA LITA SADURIT TL 3MM | M2 | 9.09 |  | 0
20 | C-998777101-0 | PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.037633 |  | 0
| 777 | PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 783 | Nátěry:
21 | C-783271001-0 | NATER KDK POLYUR 1x+2xEMAIL | M2 | 2 |  | 0
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 784 | Malby:
22 | C-784454571-0 | MALBA 2xDUFA OMYV BILA MISTN V 3,8M | M2 | 48.69 |  | 0
| množství = | 39.6+9,09
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.4.1 G
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.4.1 G |  |  | Zdravotně technické instalace, Pavilon G
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.4.1 G
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.1 G - Zdravotně technické instalace, Pavilon G |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0
| INSTALACE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.4.1 G
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.1 G - Zdravotně technické instalace, Pavilon G |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
1 | 721-001 | Napojení kanalizace na stávající kanalizační potrubí - vyčištění, prověření připojovaného materiálu, materiál pro napojení a sedlový kus | kpl | 8 |  | 0
2 | 721-002 | Vpust podlahová DN 75, se suchou zápachovou klapkou - konkrétní typ dle investora | ks | 1 |  | 0
3 | 721-003 | HL podomítkový sifon suchý ke klimatizačním jednotkám DN 32 - 100x100mm | ks | 12 |  | 0
4 | 721-004 | Přivzdušňovací ventil pod umyvadlo DN 40 | ks | 1 |  | 0
5 | 721-005 | Sanitární čerpadlo pro umyvadlo dle EN 12050-2 max. čerpací vzdálenost 40m, Napětí 220-240/50, P=0,25 kW, Průměrná teplota vstupní vody 35°, Rozměry 296x165x145 | ks | 1 |  | 0
6 | 721-006 | Čerpadlo kondenzátu Průtok: 10l/h, výtlačná výška 10m | ks | 1 |  | 0
7 | C-721174221-0 | MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PP DN -50 | M | 210 |  | 0
| množství = | 57+10+143
8 | C-721174222-0 | MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PP DN -100 | M | 32 |  | 0
9 | C-721174223-0 | MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PP DN -150 | M | 116 |  | 0
10 | H-28614103-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 32 | M | 58.71 |  | 0
| množství = | 57*1,03
11 | H-28614104-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 40 | M | 10.3 |  | 0
| množství = | 10*1,03
12 | H-28614105-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 50 | M | 147.29 |  | 0
| množství = | 143*1,03
13 | H-28614107-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 75 | M | 32.96 |  | 0
| množství = | 32*1,03
14 | H-28614111-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 110 | M | 119.48 |  | 0
| množství = | 116*1,03
15 | C-721290111-0 | ZKOUSKA TESN KANAL VODOU DO DN 125 | M | 358 |  | 0
| množství = | 210 + 32 + 116
16 | 721-007 | Odpadní potrubí z pozinku, včetně tvarovek a uchycení DN 75 | m | 11 |  | 0
17 | 721-008 | Vpusť rohová atiková kruhová PVC ? 75 | ks | 1 |  | 0
18 | 721-009 | Střešní vpusť DN 110 | ks | 4 |  | 0
19 | 721-010 | Nástřešní větrací hlavice DN 110 s integrovanou manžetou | ks | 3 |  | 0
20 | 721-011 | Nástřešní větrací hlavice DN 50 s integrovanou manžetou | ks | 6 |  | 0
21 | 721-012 | Požární ucpávka kanalizačního potrubí do DN 110 | kpl | 46 |  | 0
22 | C-998721102-0 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 2.8631 |  | 0
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
23 | 722-001 | Napojení na stávající vodovodní řád, přípojení, vyčištění | kpl | 6 |  | 0
24 | 722-002 | Kulový kohout mosaz DN32 | ks | 2 |  | 0
25 | 722-003 | Kulový kohout D5/4" | ks | 2 |  | 0
26 | 722-004 | Kulový kohout D1" | ks | 2 |  | 0
27 | 722-005 | Kulový kohout D3/4" | ks | 26 |  | 0
28 | 722-006 | Rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů, 1/2" | ks | 91 |  | 0
29 | 722-007 | Samočinný termostatický ventil na cirkulační potrubí TV, včetně samočinného ventilu s funkční automatické tepelné dezinfekce, DN20 | ks | 6 |  | 0
30 | C-722130234-0 | POTRUBI OCEL POZINK SVAR ZAVIT DN 32 | M | 15 |  | 0
31 | C-722176212-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 20 | M | 321 |  | 0
32 | C-722176213-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 25 | M | 121 |  | 0
33 | C-722176214-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 32 | M | 28 |  | 0
34 | M-230330091-0 | IZOLACE POTRUBI DO 76 MM | M | 485 |  | 0
| množství = | 15+321+121+28
35 | H-28386024-1 | IZOLACE POTR MIRELON STABIL 22x13MM | M | 330.63 |  | 0
| množství = | 321*1,03
36 | H-28386025-1 | IZOLACE POTR MIRELON STABIL 25x13MM | M | 140.08 |  | 0
| množství = | (15+121)*1,03
37 | H-28386027-1 | IZOLACE POTR MIRELON STABIL 32x13MM | M | 28.84 |  | 0
| množství = | 28*1,03
38 | C-722290234-0 | PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 80 | M | 485 |  | 0
| množství = | 15+321+121+28
39 | M-230320122-0 | TLAKOVA ZKOUSKA | M | 485 |  | 0
| množství = | 15+321+121+28
40 | 722-008 | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 8 |  | 0
41 | 722-009 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 36 |  | 0
42 | 722-010 | Požární ucpávka vodovodního potrubí (při průchodu stropem) | kpl | 42 |  | 0
43 | C-998722102-0 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.45616 |  | 0
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 725 | Zařizovací předměty ZTI:
44 | 725-001 U1 | umyvadlo závěstné včetně ukotvení – bílé + zápachová uzávěrka + baterie stojánková páková umyvadlová) | ks | 19 |  | 0
45 | 725-002 U2 | umyvadlo pro imobilní včetně ukotvení – bílé + zápachová uzávěrka podomítková, baterie stojánková páková umyvadlová | ks | 1 |  | 0
46 | 725-003 WC+B | WC + Bidet 2v1 závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii, vč. zápachové uzávěrky, včetně baterie bidetová podomítková termostatická, montáž baterie nástěnné bidetových souprav | ks | 2 |  | 0
47 | 725-004 P | Pisoár. záchodek se senzor. ovládáním, + trafo | ks | 6 |  | 0
48 | 725-005 V | Závěsná výlevka (ovládání zepředu), včetně výlevky, ovládací tlačítko, výlevková baterie, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii i výlevku | ks | 1 |  | 0
49 | 725-006 WC | Závěsné WC včetně podomítkové modulu, ovládací tlačítko, sedátko, včetně příslušentví pro připojení vody | ks | 11 |  | 0
50 | 725-007 WC2 | Závěsné imobilní WC včetně podomítkové modulu, ovládací tlačítko, sedátko, madlo invalidní, madlo sklopné, včetně příslušentví pro připojení vody | ks | 1 |  | 0
51 | 725-008 D1 | Dřezová baterie, stojánková otočná, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii | ks | 5 |  | 0
52 | 725-009 D2 | Dřezová baterie, stojánková s elastickým ramenem, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii | ks | 8 |  | 0
53 | 725-010 H | Hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30m DN 32 |  | 2 |  | 0
54 | C-998722102-0 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.946 |  | 0
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.4.1 D
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.4.1 D |  |  | Zdravotně technické instalace, Pavilon D
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.4.1 D
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.1 D - Zdravotně technické instalace, Pavilon D |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0
| INSTALACE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.4.1 D
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.1 D - Zdravotně technické instalace, Pavilon D |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
1 | 721-001 | Napojení kanalizace na stávající kanalizační potrubí - vyčištění, prověření připojovaného materiálu, materiál pro napojení a sedlový kus | kpl | 8 |  | 0
2 | 721-002 | Vpust podlahová DN 75, se suchou zápachovou klapkou - konkrétní typ dle investora | ks | 1 |  | 0
3 | 721-004 | Přivzdušňovací ventil pod umyvadlo DN 40 | ks | 2 |  | 0
4 | 721-013 | Přisávací kus - podomítkový DN 50 | ks | 1 |  | 0
5 | C-721174221-0 | MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PP DN -50 | M | 32 |  | 0
6 | C-721174222-0 | MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PP DN -100 | M | 14 |  | 0
7 | C-721174223-0 | MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PP DN -150 | M | 17 |  | 0
8 | H-28614105-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 50 | M | 32.96 |  | 0
| množství = | 32*1,03
9 | H-28614107-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 75 | M | 14.42 |  | 0
| množství = | 14*1,03
10 | H-28614111-1 | TRUBKY ODPADNI PP HRDLOVE HTEM DN 110 | M | 17.51 |  | 0
| množství = | 17*1,03
11 | C-721290111-0 | ZKOUSKA TESN KANAL VODOU DO DN 125 | M | 63 |  | 0
| množství = | 32 + 14 + 17
12 | 721-012 | Požární ucpávka kanalizačního potrubí do DN 110 | kpl | 16 |  | 0
13 | C-998721102-0 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.66786 |  | 0
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
14 | 722-001 | Napojení na stávající vodovodní řád, přípojení, vyčištění | kpl | 2 |  | 0
15 | 722-011 | Demontáž stávajícího rozvodu vodovodu, pozink.,plast. potrubí, včetně ekologické likvidace do DN 50 | M | 54 |  | 0
16 | 722-005 | Kulový kohout D3/4" | ks | 8 |  | 0
17 | 722-006 | Rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů, 1/2" | ks | 21 |  | 0
18 | 722-007 | Samočinný termostatický ventil na cirkulační potrubí TV, včetně samočinného ventilu s funkční automatické tepelné dezinfekce, DN20 | ks | 1 |  | 0
19 | 722-012 | Rohový ventil pračkový 3/4" | ks | 1 |  | 0
20 | 722-013 | Připojovací pancéřované nerezové hadice, 3/4" | ks | 1 |  | 0
21 | C-722176212-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 20 | M | 118 |  | 0
22 | C-722176213-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 25 | M | 80 |  | 0
23 | M-230330091-0 | IZOLACE POTRUBI DO 76 MM | M | 198 |  | 0
| množství = | 118+80
24 | H-28386024-1 | IZOLACE POTR MIRELON STABIL 22x13MM | M | 121.54 |  | 0
| množství = | 118*1,03
25 | H-28386025-1 | IZOLACE POTR MIRELON STABIL 25x13MM | M | 82.4 |  | 0
| množství = | 80*1,03
26 | C-722290234-0 | PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 80 | M | 198 |  | 0
| množství = | 118+80
27 | M-230320122-0 | TLAKOVA ZKOUSKA | M | 198 |  | 0
| množství = | 118+80
28 | 722-008 | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 1 |  | 0
29 | 722-009 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 6 |  | 0
30 | 722-010 | Požární ucpávka vodovodního potrubí (při průchodu stropem) | kpl | 12 |  | 0
31 | C-998722102-0 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.099826 |  | 0
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 725 | Zařizovací předměty ZTI:
32 | 725-001 U1 | umyvadlo závěstné včetně ukotvení – bílé + zápachová uzávěrka + baterie stojánková páková umyvadlová) | ks | 4 |  | 0
33 | 725-006 WC | Závěsné WC včetně podomítkové modulu, ovládací tlačítko, sedátko, včetně příslušentví pro připojení vody | ks | 2 |  | 0
34 | 725-009 D2 | Dřezová baterie, stojánková s elastickým ramenem, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii | ks | 5 |  | 0
35
36 | 725-012 SPK | Sprchový kout 900x1500 (vanička + sprchové dveře) a sprchové baterie nástěnné s posuvným systémem pro vynesení sprchy | ks | 1 |  | 0
37 | C-998722102-0 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.205 |  | 0
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.4.2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.4.2 |  |  | Vzduchotechnika a chlazení
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.4.2
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M24 | Montáže vzduchotechniky a chlazení | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.4.2
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M24 | Montáže vzduchotechniky a chlazení:
| Z1 | Zařízení č. 1 - Větrání učeben
1 | 2001-01-01 | Klimatizační jednotka přívodní ve vnějším provedení, stojatá | ks | 1 |  | 0
1.1.1- Jednotka certifikovaná asociací výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení venkovní - jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možné ji instalovat otvorem (dveřmi) o šířce 900mm Přívodní část průtok: 5.000 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s výfukovým kusem - filtrační díl třídy M5, ePM10/60% - tlumič hluku - rekuperační komora s rotačním rekuperátorem - přívodní ventilátorová komora s ventilátorem P= 2,5kW (EC motor), servisní vypínač - ohřívací/chladící komora přímý výpar,23,4kW/17,7kW - volná komora jako příparva pro vodní chlazení (250Pa) - tlumič hluku - filtrační díl třídy F7, ePM1/85%, - uzavírací klapka s pružnou manžetou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky Odvodní část průtok: 5.000 m3/hod, externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z: - uzavírací klapka s pružnou manžetou - filtrační díl třídy M5, ePM10/60% - tlumič hluku - rekuperační komora s rotačním rekuperátorem - přívodní ventilátorová komora s ventilátorem P=2,5 kW (EC motor), servisní vypínač - tlumič hluku - výfukový prvek s uzavírací klapkou Příslušenství: - odběrová místa pro měření tlakové diference - sifony - podstavný rám jednotky MaR - systém měření a regulace pro celou VZT s měřením průtoku vzduchu a inteligentním řízením. Jednotka bude řízena na konstaní tlak v potrubí na přívodu před regulátory průtoku - systém měření a regulace bude snímat průtoky na jednotlivých regulátorech a dle průtoky bude sčítat. Odtah bude následně řídit na stejný průtok jako na přívodu - řízení kondenzačních jednotek (chlazení) - řízení vytápění - možné napojení na ModBus - včetně prokabelování mezi regulátory průtoku a rozvaděčem MaR - dle přílohy technické zprávy MaR a dle funkčního schéma, včetně prokabelování, oživení a zapojení
2 | 1.2.1;3 | Kondenzační jednotka se scroll kompresorem s invertním řízením (24%-100%), chladivo R410A | ks | 2 |  | 0
1.6.1-1.6.7 - Inteligentní samostatná prostorová čidla oxidu uhličitého CO2, volných organických sloučenin VOC a relativní vlhkosti RH. Každé čidlo umožňuje zároveň měření teploty (pouze přes Modbus). Speciálně vyvinutá pro ovládání DCV systémů a inteligentních větracích systémů. Krytí IP30. Provoz je možný ve 4 režimech: • přepínací výstupní relé a Modbus (čtení) • 0–10 V výstup a Modbus (čtení) • 2–10 V výstup a Modbus (čtení) • Modbus plné ovládání Inteligentní čidla CO2 a VOC umožňují: • nastavení pracovního bodu • indikaci úrovně IAQ (kvality vzduchu) třemi barevnými LED kontrolkami umístěnými na spodní straně čidla - umožňující zapojení do systému MaR VZT jednotky - před dodávkou bude ověřena kompatibilata s MaR VZT jednotky
3 | 1.6.1-1.6.7 | Čidlo kvality ovzduší Inteligentní samostatná prostorová čidla oxidu uhličitého CO2, volných organických sloučenin VOC a relativní | ks | 7 |  | 0
1.6.1-1.6.7 - Inteligentní samostatná prostorová čidla oxidu uhličitého CO2, volných organických sloučenin VOC a relativní vlhkosti RH. Každé čidlo umožňuje zároveň měření teploty (pouze přes Modbus). Speciálně vyvinutá pro ovládání DCV systémů a inteligentních větracích systémů. Krytí IP30. Provoz je možný ve 4 režimech: • přepínací výstupní relé a Modbus (čtení) • 0–10 V výstup a Modbus (čtení) • 2–10 V výstup a Modbus (čtení) • Modbus plné ovládání Inteligentní čidla CO2 a VOC umožňují: • nastavení pracovního bodu • indikaci úrovně IAQ (kvality vzduchu) třemi barevnými LED kontrolkami umístěnými na spodní straně čidla - umožňující zapojení do systému MaR VZT jednotky - před dodávkou bude ověřena kompatibilata s MaR VZT jednotky
4 | 2001-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.1 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
5 | 2002-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.2 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
6 | 2003-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.3 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
7 | 2004-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.4 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
8 | 2005-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.5 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
9 | 2006-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.6 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
10 | 2007-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.7 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
11 | 2008-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.8 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
12 | 2009-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.9 - Rozměr: d250, průtok 0-800 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
13 | 2010-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.10 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
14 | 2011-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.11 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
15 | 2012-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.12 - Rozměr: d250, průtok 0-800 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
16 | 2013-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.13 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
17 | 2014-07-01 | Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-10V, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.14 - Rozměr: d200, průtok 0-600 m3/h; napájení: 24V, řídící napětí: 0-10V, materiál: pozink, regulátor bude dodán v provedení kompatibilním se systémem MaR VZT jednotky
18 | 2015-07-01 | Mechanický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.15 - Rozměr: d160, materiál: pozink
19 | 2016-07-01 | Mechanický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.16 - Rozměr: d160, materiál: pozink
20 | 2018-07-01 | Mechanický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.18 - Rozměr: d160, materiál: pozink
21 | 2019-07-01 | Mechanický regulátor průtoku s přímým nastavením průtoku vzduchu (0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0
1.7.19 - Rozměr: d160, materiál: pozink
22 | 2001-10-01 | Kulisový tlumič hluku kruhový d250/900 | ks | 2 |  | 0
1.10.1 - tloušťka kulis: 50, materiál: pozink
23 | 2002-10-01 | Kulisový tlumič hluku kruhový d200/1400 | ks | 6 |  | 0
1.10.2 - tloušťka kulis: 50, materiál: pozink
24 | 2003-10-01 | Kulisový tlumič hluku kruhový d200/900 | ks | 6 |  | 0
1.10.3 - tloušťka kulis: 50, materiál: pozink
25 | 2001-11-01 | Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 800x200 | ks | 6 |  | 0
1.11.1 - Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá, průtok: max.565m3/h, velikost: 800x200, regulace R1, barva: dle barvy stěny
26 | 2002-11-01 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d160 | ks | 2 |  | 0
1.11.2 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max.180m3/h, Typ podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 160, barva: dle barvy podhledu
27 | 2003-11-01 | Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 800x200 | ks | 6 |  | 0
1.11.3 - Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá, průtok: max.565m3/h, velikost: 800x200, regulace R1, barva: dle barvy stěny
28 | 2004-11-01 | Talířový ventil odvodní d200 | ks | 3 |  | 0
1.11.4 - materiál: kov, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního ráměčku
29 | 2005-11-01 | Talířový ventil odvodní d160 | ks | 4 |  | 0
1.11.5 - materiál: kov, barva: dle barvy podhledu, včetně montážního ráměčku
30 | 2006-11-01 | Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 1000x200 | ks | 1 |  | 0
1.11.6 - Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá, průtok: max.800m3/h, velikost: 1000x200, regulace R1, barva: dle barvy stěny
31 | 2007-11-01 | Krycí mřížka do kruhového potrubí d200 | ks | 1 |  | 0
1.11.7 - Krycí mřížka do kruhového potrubí, průtok: 340m3/h, velikost: d200
32 | 1.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 | kpl | 1 |  | 0
1.13.1 - velikost: 500x300 - ovládání ruční a teplotní, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky
33 | 1.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 | kpl | 1 |  | 0
1.13.2 - velikost: 500x300 - ovládání ruční a teplotní, koncové spinače obou poloh - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky
34 | 1.15.1 | Regulační klapka kruhová D225 | ks | 1 |  | 0
1.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání
35 | 1.15.2 | Regulační klapka kruhová D200 | ks | 10 |  | 0
1.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání
36 | 1.15.3 | Regulační klapka kruhová D160 | ks | 8 |  | 0
1.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání
37 | 1.16.1 | Ohebná hadice DN 200 | bm | 6 |  | 0
1.16.1, ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou
38 | 1.16.2 | Ohebná hadice DN 160 | bm | 12 |  | 0
1.16.2, ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou
39 | 1.20.1 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | m2 | 204 |  | 0
40 | 1.20.3 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem a pozinkovaným (nebo AL) oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 100 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | m2 | 44 |  | 0
41 | 1.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 248 |  | 0
42 | 1.30.2 | Ocelová konstrukce ze systémových profilů s plastovými nohy 300x300mm na vynesení VZT potrubí mimo OK. Délka stoličky 800mm, výška cca 500mm | m2 | 4 |  | 0
43 | 1.30.2 | Izolované Cu potrubí chladiva kapalina/plyn vč. Komunikačního kabelu (bezhalogenové provední) - tepelná vodivost 0,038W/mK - tloušťka vedení chladiva dle dodavatele | bm | 28 |  | 0
1.30.2- Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce
44 | 1.M1 | Montáž VZT zař. č. 1 | soubor | 1 |  | 0
1.M1-kompletní montáž zařízění č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou, distribuce komponent na střechu jeřábem apod.
45 | 1.M2 | Šéfmontáž VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0
1.M2 - kompletace VZT jednotky dodané v demontovaném stavu
46 | 1.P1 | Protipožární ucpávka prostupů VZT do rozměru 500x500 | kpl | 2 |  | 0
47 | 1.M3 | Zprovoznění | hod | 8 |  | 0
1.M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)
48 | 1.M4 | Zaregulování systému VZT | hod | 30 |  | 0
1.M4 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování
49 | 1.H1 | HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 20 |  | 0
50 | 1.H2 | HZS - zař. č. 1 - inženýská činnost při řešení koordinační činnosti | hod | 40 |  | 0
| Z2 | Zařízení č. 2 - Podtlakové větrání
51 | 2001-04-02 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí d355 | kpl | 1 |  | 0
2.4.1 - venkovní provedení, tiché provedení, el.příkon: 310W/230V, 910 m3/h při 340Pa, průměr připojení: d355mm Příslušenství: 2xpružná manžeta, včetně doběhu
52 | 2001-10-02 | Kulisový tlumič hluku kruhový | ks | 2 |  | 0
2.10.1 - tloušťka kulis: 50, velikost: d355/1500, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)
53 | 2001-11-02 | Talířový ventil odvodní d125 | ks | 16 |  | 0
2.11.1- Průměr: d125, barva: dle barvy podhledu, materiál: kov, včetně montážního ráměčku
54 | 2.14.1 | Uzavírací klapka kruhová se servopohonem D250 | kpl | 1 |  | 0
2.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohon, servopohon se zpětnou pružinou, 230V, bez napětí zavřeno
55 | 2.15.1 | Regulační klapka kruhová D125 | ks | 16 |  | 0
2.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání
56 | 2.16.1 | Ohebná hadice DN 125 | bm | 32 |  | 0
2.16.1, ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou
57 | 2.17.1 | Horizontální kus výfukový kruhový | ks | 1 |  | 0
2.17.1 - Horizontální kus na výfuk vzduchu, kruhový, rozměr d355mm, se sítem proti hmyzu
58 | 2.20.1 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem a pozinkovaným (nebo AL) oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 100 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | m2 | 8 |  | 0
59 | 2.20.4 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 36 |  | 0
60 | 2.M1 | Montáž VZT zař. č. 2 | soubor | 1 |  | 0
2.M1- kompletní montáž zařízění č. 2 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou
61 | 2.M2 | Vynášecí lavička pro potrubí a ventilátor na střeše | kpl | 6 |  | 0
2.M2 - rozměr 700x500x500, 4x plastová noha pro vynesení na střechu bez nutnosti kotvení do střechy, sestavena ze systémových poznkovaných profilů
62 | 2.M3 | Zprovoznění | hod | 6 |  | 0
5.M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)
63 | 2.M4 | Zaregulování systému VZT | hod | 10 |  | 0
2.M4 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování
64 | 2.H1 | HZS - zař. č. 2 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 20 |  | 0
65 | 2.H2 | HZS - zař. č. 2 - inženýská činnost při řešení koordinační činnosti | hod | 5 |  | 0
| Z3 | Zařízení č. 3 - Chlazení učebny
66 | 2001-01-03 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT | ks | 1 |  | 0
3.1.1 - Qch max. = 19,0kW, příkon: 7,06kW/400V, chladivo: R32, chlazení do -20°C, akustický tlak max. 43dB(A)
67 | 2001-02-03 | Vnitřní kanálová výparníková jednotka | ks | 1 |  | 0
3.2.1- chladicí výkon: max. 19,0kW, hluk: max. 40dB(A), včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství, vzduchový výkon max. 3.840 m3/h, max. tlak 250Pa, čerpadlo kondenzátu, pružná manžeta na výfuk
68 | 3.M1 | Izolované Cu potrubí chladiva kapalina/plyn vč. komunikačního kabelu- izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK | bm | 35 |  | 0
3.M1 - Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu
69 | 3.M2 | Kabelový žlab pozinkovaný s plným víkem | bm | 17 |  | 0
3.M2 - Pro vedení chladivového potrubí nas střeše budovy, včetně oblouku, tvarovek a montážního materiálu
70 | 3.M3 | Vynášecí lavička pro potrubí a ventilátor na střeše | kpl | 3 |  | 0
3.M3 - rozměr 700x500x500, 4x plastová noha pro vynesení na střechu bez nutnosti kotvení do střechy, sestavena ze systémových poznkovaných profilů
71 | 2001-11-03 | Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 | ks | 5 |  | 0
3.11.1 - Provedení vyústky: výřivá, průtok: max.800m3/h, Typ podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, připojovací hrdlo: 250, barva: dle barvy podhledu
72 | 2002-11-03 | Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 1000x250 | ks | 1 |  | 0
3.11.2 - Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá, průtok: max.800m3/h, velikost: 1000x250, regulace R1, barva: dle barvy stěny
73 | 2003-11-03 | Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 1000x400 | ks | 1 |  | 0
3.11.2 - Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá, průtok: max.3000 m3/h, bez regulace, barva: dle barvy stěny
74 | 3.15.1 | Regulační klapka kruhová D250 | ks | 6 |  | 0
3.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční ovládání
75 | 3.16.1 | Ohebná hadice DN 250 | bm | 15 |  | 0
3.16.1, ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou
76 | 3.20.2 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK | m2 | 29 |  | 0
77 | 3.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 29 |  | 0
78 | 3.M1 | Montáž VZT zař. č. 3 | soubor | 1 |  | 0
3.M1- kompletní montáž zařízění č. 3 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou
79 | 3.M3 | Zprovoznění | hod | 8 |  | 0
3.M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)
80 | 3.M4 | Zaregulování systému VZT | hod | 10 |  | 0
3.M4 - zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně protokolu o zaregulování
81 | 3.H1 | HZS - zař. č. 3 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 5 |  | 0
82 | 3.H2 | HZS - zař. č. 3 - inženýská činnost při řešení koordinační činnosti | hod | 5 |  | 0
| Z4 | Zařízení č. 4 - Větrání CHÚC
83 | 2001-04-04 | Potrubní axiální ventilátor d400 | kpl | 1 |  | 0
4.4.1 - Axiální ventilátor do kruhového potrubí Průměr připojení: d400 Parametry: 4000 m3/h při min. 400 Pa Příkon: 1,1kW/400V Příslušenství: - pružná manžeta na sání a výtlak
84 | 2002-04-04 | Potrubní axiální ventilátor d400 | kpl | 1 |  | 0
4.4.2 - Axiální ventilátor do kruhového potrubí Průměr připojení: d400 Parametry: 4500 m3/h při min. 400 Pa Příkon: 1,5kW/400V Příslušenství: - pružná manžeta na sání a výtlak
85 | 2001-11-04 | Přívodní vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí 2200x400 | ks | 1 |  | 0
4.11.1- Přívodní vyústka čtyřhranná jednořadá, průtok: max.4500m3/h, barva: dle barvy stěny, bez regulace
86 | 2002-11-04 | Přívodní vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí 500x1500 | ks | 1 |  | 0
4.11.2- Přívodní vyústka čtyřhranná jednořadá, průtok: max.4500m3/h, barva: dle barvy stěny, bez regulace
87 | 2003-11-04 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 700x1000 | ks | 1 |  | 0
4.11.3 - průtok: max.4500m3/h, barva: dle barvy stěny, bez regulace
88 | 2004-11-04 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 650x950 | ks | 1 |  | 0
4.11.4 - průtok: max.4000m3/h, barva: dle barvy stěny, bez regulace
89 | 4.14.1 | Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 600x1200 těsná | ks | 1 |  | 0
4.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohon, včetně servopohonu (2ks) 230V se zpětnou pružinou
90 | 4.14.2 | Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 650x950 těsná | ks | 1 |  | 0
4.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohon, včetně servopohonu 230V se zpětnou pružinou
91 | 4.14.3 | Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 800x600 | ks | 1 |  | 0
4.14.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohon, včetně servopohonu 230V se zpětnou pružinou
92 | 4.14.4 | Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 700x1000 | ks | 1 |  | 0
4.14.4 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohon, včetně servopohonu 230V se zpětnou pružinou
93 | 4.17.1 | Protidešťová žaluzie na výfuk vzduchu 700x1000 | ks | 1 |  | 0
4.17.1, čtyřhranná, se sítem proti hmyzu, materiál: pozink, RAL 7016
94 | 4.17.2 | Protidešťová žaluzie na výfuk vzduchu 700x1000 | ks | 1 |  | 0
4.17.2, čtyřhranná, se sítem proti hmyzu, materiál: pozink, RAL 7016
95 | 4.17.3 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu 600x1200 | ks | 1 |  | 0
4.17.3, čtyřhranná, se sítem proti hmyzu, materiál: pozink, RAL 7016
96 | 4.17.4 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu 600x800 | ks | 1 |  | 0
4.17.4, čtyřhranná, se sítem proti hmyzu, materiál: pozink, RAL 7016
97 | 4.20.1 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem a pozinkovaným (nebo AL) oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 100 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | m2 | 5 |  | 0
98 | 4.20.2 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK | m2 | 4 |  | 0
99 | 4.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 34 |  | 0
100 | 5.M1 | Montáž VZT zař. č. 13 | soubor | 1 |  | 0
5.M1 - kompletní montáž zařízění č. 13 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou
101 | 5.M3 | Zprovoznění | hod | 8 |  | 0
5.M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)
102 | 5.H1 | HZS - zař. č. 13 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 20 |  | 0
103 | 5.H2 | HZS - zař. č. 13 - inženýská činnost při řešení koordinační činnosti | hod | 2 |  | 0
| Z5 | Zařízení č. 5 - Chlazení a vytápění pobytových prostor
104 | 5.1.1a;1b | Kondenzační jednotka se scroll kompresorem s invertním řízením (24%-100%), chladivo R410A | kpl | 2 |  | 0
5.1.1a;1b - kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s vertikálním výstupem vzduchu, - nominální chl.výkon Qch= 50,4 kW (min. SEER 6,0) / nominální top.výkon Qt= 56,5 kW (min. SCOP 4,2)- elektrický příkon Pch= 15,0 kW (Ti= 27°C DB - 18°C WB / Tex= 35°C, index 100%)- rozvodné napětí: 1N~/230V/50Hz- rozměry jednotky: výška - 1685 mm, šířka - 765 mm, hloubka - 930 mm- maximální hmotnost jednotky: 378 kg- maximální jištění MFA - 32 A- akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 62 dB(A)
105 | 5.1.2a;2b | Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky na střechu budovy - konstrukce s ocelových pozinkovaných systémových profilů, bude kotvena k OK dodané stavbou | kpl | 2 |  | 0
106 | 2002-01-05 | Centrální dotykový manager jednodek | ks | 1 |  | 0
5.1.2 - centrální ovladač, včetně monitorovací dotykové jednotky, pro možnost řízení a minitoring systému
107 | 2003-01-05 | Modbus rozhraní pro monžost vzdáleného sledován VRV systému | ks | 1 |  | 0
5.1.3 - pro možnost napojení nadřazeného systému MaR
108 | 5.2.11;16 | Vnitřní výparníková podstropní jednotka 6,5kW | ks | 2 |  | 0
5.2.11;16- Chladicí výkon: 6,5kW,Rozměry 690x235x1270, Včetně drátového ovladače na stěnu
109 | 5.2.13;20 | Vnitřní výparníková podstropní jednotka 2,1kW | ks | 3 |  | 0
5.2.13;20- Chladicí výkon: 2,1kW,Rozměry 266x290x795, Včetně drátového ovladače na stěnu
110 | 5.2.10;21;22 | Vnitřní výparníková podstropní jednotka 2,6kW | ks | 3 |  | 0
5.2.10;21;22- Chladicí výkon: 2,6kW,Rozměry 266x290x795, Včetně drátového ovladače na stěnu
111 | 5.2.12;17;18 | Vnitřní výparníková podstropní jednotka 10,4kW | ks | 3 |  | 0
5.2.12;17;18- Chladicí výkon: 10,4kW,Rozměry 690x235x1590, Včetně drátového ovladače na stěnu
112 | 5.2.14;19 | Vnitřní výparníková kazetová jednotka 6,5kW | ks | 2 |  | 0
5.2.14;19- Chladicí výkon: 6,5kW,Rozměry 840x246x840, Včetně drátového ovladače na stěnu
113 | 2015-02-05 | Vnitřní výparníková kazetová jednotka 8,3kW | ks | 1 |  | 0
5.2.15- Chladicí výkon: 8,3kW,Rozměry 840x246x840, Včetně drátového ovladače na stěnu
114 | 2001-03-05 | Dekorační panel | ks | 3 |  | 0
5.3.1- Dekorační panel bílý desingový, rozměr:950x106x950
115 | 2002-03-05 | Propojení modulů VRV jednotky | kpl | 1 |  | 0
116 | 2004-03-05 | kontakty ABC pro přepínání chlazení/topení | kpl | 1 |  | 0
117 | 2001-04-05 | Chladivo R410A | kg | 26 |  | 0
5.4.1-dodatečná náplň chladiva R410A
118 | 2001-05-05 | Požární ucpávka chladivového potrubí oboustranná prostup stropem | ks | 4 |  | 0
119 | 2001-06-05 | Jádrové vrtání prostupů pro chladivodé potrubí do DN 100 | ks | 22 |  | 0
120 | 2001-07-05 | Kabelový žlab | kg | 17 |  | 0
5.7.1-Kabelový žlab s uzavřeným horním víkem (pozink) a perforovaným spodním dílem - potrubí chladiva a kabelové vedení bude vedeno v kabelovém žlabu ve venkovním prostředí - žlab bude kotven do stěny nebo na vynášecí konstrukci kondenzačních jednotek
121 | 2001-08-05 | Recyklační poplatek | kpl | 1 |  | 0
122 | 2001-09-05 | Komunikační kabel | bm | 276 |  | 0
123 | 2001-10-05 | Rozbočovač chladivového potrubí | ks | 12 |  | 0
124 | P1 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f6,4 | bm | 17 |  | 0
P1-Včetně průchodek, oblouků, izolace
125 | P2 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f9,5 | bm | 125 |  | 0
P2-Včetně průchodek, oblouků, izolace
126 | P3 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f12,7 | bm | 29 |  | 0
P3-Včetně průchodek, oblouků, izolace
127 | P4 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f15,9 | bm | 119 |  | 0
P4-Včetně průchodek, oblouků, izolace
128 | P5 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f19,1 | bm | 9 |  | 0
P5-Včetně průchodek, oblouků, izolace
129 | P6 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f22,2 | bm | 29 |  | 0
P6-Včetně průchodek, oblouků, izolace
130 | P7 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f34,9 | bm | 28 |  | 0
P7-Včetně průchodek, oblouků, izolace
131 | M1 | Přesun stávajícího VRV systému | kpl | 2 |  | 0
M1 - Přeun kondnezační jednotky stávajcího VRV systému. Demontáž, vyčištění, vakuování, spod. Včetně následného osazení jednotek na střechu budovy, napojení, zprovoznění Včetně prodloužení chladivového potrubí, včetně prodloužení kabeláží apod.
132 | M1 | Montážní materiál | kg | 115 |  | 0
133 | M2 | Lehké pracovní lešení | kpl | 1 |  | 0
134 | M3 | Zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
M3- kompletní zprovoznění zařízení (oživení, zapojení kabeláže, zkouška chodu)
135 | M4 | Zkouška těsnosti potrubí | bm | 575 |  | 0
136 | M5 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| M6 | Montáž VZT zařízení 5
137 |  | M6-kompletní montáž zařízení č. 5,včetně elektrikářských prací na osazení zařízení do rozvaděče, včetně dopravy materiálu | kpl | 1 |  | 0
| Z6 | Zařízení č. 6 - Odtah od stolní digestoře
1 | 2001-04-06 | Radiální plastový nevýbušný ventilátor s motorem mimo proud vzduchu | kpl | 1 |  | 0
6.4.1 - venkovní provedení Průměr připojení: d280 Parametry: 400 m3/h při min. 400 Pa Příkon: 0,36kW/230V Příslušenství: - pružná manžeta na sání a výtlak
2 | 2001-10-06 | Kulisový tlumič hluku kruhový d280/900 | ks | 2 |  | 0
4.10.1 - tloušťka kulis: 50, materiál: pozink
3 | 6.14.1 | Uzavírací klapka kruhová se servopohonem d250 těsná | ks | 1 |  | 0
4.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ovládání servopohon, včetně servopohonu 230V se zpětnou pružinou
4 | 6.17.1 | Horizontální čtyřhraný výfukový kus | ks | 1 |  | 0
4.17.1 - Horizontální čtyřhraný sací kus zešikmený, rozměr d 280 mm, se sítem proti hmyzu
5 | 6.17.2 | Napojení potrubí DN 280 na digestoř | kpl | 1 |  | 0
4.17.2, doměření potrubí od stávajícího potrubí ve zdi po umístění digestoře
6 | 6.17.3 | Napojení potrubí DN 280 na digestoř | kpl | 1 |  | 0
4.17.2, doměření potrubí od stávajícího potrubí ve zdi po umístění digestoře
7 | 6.17.4 | Kabelové propojení digestoře, klapky a ventilátoru) | kpl | 1 |  | 0
4.17.3 - napájení ventiltáoru a kapky vyvedené z digestoře (při spuštění digestoře dojde k zapnutí ventilátoru a otevřní klapky), kabel bude veden od digestře podél VZT potrubí
8 | 6.20.1 | Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem a pozinkovaným (nebo AL) oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 100 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | m2 | 17 |  | 0
9 | 6.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí | m2 | 38 |  | 0
10 | 5.M1 | Montáž VZT zař. č. 4 | soubor | 1 |  | 0
5.M1 - kompletní montáž zařízění č. 4 osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou
11 | 2.M2 | Vynášecí lavička pro potrubí a ventilátor na střeše | kpl | 6 |  | 0
2.M2 - rozměr 700x500x500, 4x plastová noha pro vynesení na střechu bez nutnosti kotvení do střechy, sestavena ze systémových poznkovaných profilů
12 | 5.M3 | Zprovoznění | hod | 4 |  | 0
5.M3 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)
13 | 5.H1 | HZS - zař. č. 13 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | hod | 20 |  | 0
14 | 5.H2 | HZS - zař. č. 13 - inženýská činnost při řešení koordinační činnosti | hod | 2 |  | 0
| S | Společné
15 | S1 | Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace | sada | 1 |  | 0
16 | S2 | Dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0
17 | S3 | Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách | sada | 1 |  | 0
18 | S4 | Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody. | sada | 1 |  | 0
19 | S5 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | sada | 1 |  | 0
20 | S6 | Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném provedení | sada | 1 |  | 0
21 | S7 | Rozbor pitné vody, zkušební vrty, sondy. | sada | 1 |  | 0
22 | S8 | Označení rozvodu a informační štítky | sada | 1 |  | 0
23 | S10 | Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, protihluková opatření | sada | 1 |  | 0
24 | S12 | Měření těsnosti potrubí nezávislou firmou | úsek | 10 |  | 0
| M24 | MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.4.3 G
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.4.3 G |  |  | Vytápění, Pavilon G
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.4.3 G
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.3 G - Vytápění, Pavilon G |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
PSV:
783 | Nátěry | 0
| PSV CELKEM | 0
INSTALACE:
730 | Ústřední vytápění | 0
| INSTALACE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.4.3 G
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.3 G - Vytápění, Pavilon G |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 783 | Nátěry:
1 | C-783271001-0 | NATER KDK POLYUR 1x+2xEMAIL | M2 | 15 |  | 0
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
INSTALACE:
| oddíl 733 | Rozvody ÚT:
2 | 733-001 | Rozpojení stávajícího systému ÚT, úprava, vyčištění a opětovné napojení stávajících potrubí na nové | kpl | 1 |  | 0
3 | 733-002 | Směšovací rozdělovač podlahového vytápění nerezový s devíti vývody, včetně termostatické regulace s elektronickým čerpadlem odvzdušňovacích a uzavíracích armatur. Napojení jednotlivých okruhů vybaveno ventily pro automatické omezení průtoku, R+S1 včetně skříně pro rozdělovač podlahového vytápění s pěti vývody - umístění skříně bude pod omítku | ks | 1 |  | 0
4 | 733-003 | Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN15, provedení přímé | ks | 56 |  | 0
5 | 733-004 | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení, DN15, rohové | ks | 56 |  | 0
6 | 733-005 | Termostatická hlavice – standardní | ks | 56 |  | 0
7 | C-733222312-0 | POTR MED POLOT LISOVANE D 15/1MM | M | 310 |  | 0
8 | C-733222313-0 | POTR MED POLOT LISOVANE D 18/1MM | M | 139 |  | 0
9 | C-733222314-0 | POTR MED POLOT LISOVANE D 22/1MM | M | 131 |  | 0
10 | C-733223315-0 | POTR MED TVRDE LISOVANE D 28/1MM | M | 35 |  | 0
11 | M-230330091-0 | IZOLACE POTRUBI DO 76 MM | M | 615 |  | 0
| množství = | 310 + 139 + 131 + 35
12 | 733-006 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 15 tl. 20mm | M | 310 |  | 0
| množství = | 310
13 | 733-007 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 18 tl. 20mm | M | 139 |  | 0
| množství = | 139
14 | 733-008 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 22 tl. 20mm | M | 131 |  | 0
| množství = | 131
15 | 733-009 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 28 tl. 30mm | M | 35 |  | 0
| množství = | 35
16 | C-733322102-0 | POTR VICEVR PEX SPOJ OBJ PL D 16/2,0 | M | 900 |  | 0
17 | 733-010 | Úprava parametrů stávajících čerpadel | kpl | 1 |  | 0
18 | 733-011 | Proplachy systému topení, napouštění a odvzdušnění, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění | hod | 72 |  | 0
19 | 733-012 | Vrtání prostupů do betonových vodorovných konstrukcí průměr do 100mm | ks | 3 |  | 0
20 | 733-013 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min EI180, vč. Označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolací potrubí 28x1 | ks | 2 |  | 0
21 | 733-014 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min EI180, vč. Označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolací potrubí 15x1 | ks | 2 |  | 0
22 | 733-015 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 13 |  | 0
23 | C-998733102-0 | POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 1.5465 |  | 0
| 733 | ROZVODY ÚT CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 735 | Otopná tělesa:
24 | C-735162113-0 | MTZ OTOP TELES TRUBKOVYCH V -1500MM | KS | 2 |  | 0
25 | C-735159110-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 1RAD L DO 1500MM | KS | 52 |  | 0
26 | C-735159120-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 1RAD L DO 2250MM | KS | 2 |  | 0
27 | 735-001 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 20/600/1200 | KS | 2 |  | 0
28 | 735-002 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 20/600/1400 | KS | 3 |  | 0
29 | 735-003 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/300/700 | KS | 7 |  | 0
30 | 735-004 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/300/1400 | KS | 11 |  | 0
31 | 735-005 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/600/600 | KS | 2 |  | 0
32 | 735-006 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/600/800 | KS | 2 |  | 0
33 | 735-007 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/600/1100 | KS | 1 |  | 0
34 | 735-008 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 22/300/700 | KS | 20 |  | 0
35 | 735-009 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 22/300/1400 | KS | 3 |  | 0
36 | 735-010 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 22/300/1600 | KS | 1 |  | 0
37 | 735-011 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 22/300/1800 | KS | 1 |  | 0
38 | 735-012 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 22/600/1200 | KS | 1 |  | 0
39 | 735-013 | Trubkové otopné těleso se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C450/1220 | KS | 2 |  | 0
40 | 735-014 | Konzola stěnová jednoduchá obsahuje 2x konzolu, 2x opěru, vruty, hmoždinky | kpl | 54 |  | 0
41 | 735-015 | Souprava pro upevnění trubkového otopného tělesa na stěnu obsahuje 4ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky | kpl | 2 |  | 0
42 | C-998735102-0 | OTOPNA TELESA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.7128 |  | 0
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.4.3 D
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.4.3 D |  |  | Vytápění, Pavilon D
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.4.3 D
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.3 D - Vytápění, Pavilon D |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
PSV:
783 | Nátěry | 0
| PSV CELKEM | 0
INSTALACE:
730 | Ústřední vytápění | 0
| INSTALACE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.4.3 D
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.3 D - Vytápění, Pavilon D |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 783 | Nátěry:
1 | C-783271001-0 | NATER KDK POLYUR 1x+2xEMAIL | M2 | 3 |  | 0
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
INSTALACE:
| oddíl 733 | Rozvody ÚT:
2 | 733-001 | Rozpojení stávajícího systému ÚT, úprava, vyčištění a opětovné napojení stávajících potrubí na nové | kpl | 3 |  | 0
3 | 733-003 | Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN15, provedení přímé | ks | 5 |  | 0
4 | 733-004 | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení, DN15, rohové | ks | 1 |  | 0
5 | 733-016 | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení, DN15, přímé | ks | 4 |  | 0
6 | 733-005 | Termostatická hlavice – standardní | ks | 5 |  | 0
7 | C-733222312-0 | POTR MED POLOT LISOVANE D 15/1MM | M | 25 |  | 0
8 | M-230330091-0 | IZOLACE POTRUBI DO 76 MM | M | 49 |  | 0
| množství = | 25+24
9 | 733-006 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 15 tl. 20mm | M | 25 |  | 0
| množství = | 25
10 | 733-017 | Potrubí z ocelových trub spojovaných pájením nebo lisováním (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.)-DN 40 | M | 24 |  | 0
11 | 733-018 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 42 tl. 30mm | M | 24 |  | 0
12 | 733-011 | Proplachy systému topení, napouštění a odvzdušnění, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění | hod | 16 |  | 0
13 | 733-015 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 4 |  | 0
14 | C-998733102-0 | POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.033152 |  | 0
| 733 | ROZVODY ÚT CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 735 | Otopná tělesa:
15 | C-735162113-0 | MTZ OTOP TELES TRUBKOVYCH V -1500MM | KS | 5 |  | 0
16 | 735-003 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/300/700 | KS | 3 |  | 0
17 | 735-016 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/300/1100 | KS | 1 |  | 0
18 | 735-017 | Otopné těleso deskové, se spodním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/300/1200 | KS | 1 |  | 0
19 | 735-014 | Konzola stěnová jednoduchá obsahuje 2x konzolu, 2x opěru, vruty, hmoždinky | kpl | 5 |  | 0
20 | C-998735102-0 | OTOPNA TELESA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.0555 |  | 0
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.4.4
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.4.4 |  |  | Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.4.4
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.4.4
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
1 | SIL.1.1 | Vyhledání stávající kabeláže, označení tras stávajících, označení tras nových, zajištění ochrany při stavbě | hod | 21 |  | 0
2 | SIL.1.2 | Rozvodnice ozn. R-SPD, RE; skříň, IP65, tř. ochraným I, včetně montáže (pro SPD umístěná na střeše) | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami s příslušenstvím
3 | SIL.1.3 | Rozvaděč R EPZ/UPS; rozvodnice, protipožární, EI30, tř. ochraným II, 96 mod., včetně montáže | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min 96 modulů a příslušenstvím
4 | SIL.1.3 | Rozvaděč RG 3.0; rozvodnice, IP40, tř. ochraným II, 108 mod., včetně montáže | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami 72 modulů a příslušenstvím
5 | SIL.1.4 | Rozvaděč RG 4.0; rozvodnice, IP40, tř. ochraným II, 108 mod., včetně montáže | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami 22 modulů a příslušenství
6 | SIL.1.5 | Montáž jističů jednopólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů | ks | 101 |  | 0
7 | SIL.1.6 | Montáž jističů třipólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů | ks | 2 |  | 0
Poznámka k položce: včetně zapojení hlavního vypínače
8 | SIL.1.7 | Montáž jističů třípólových do 63 A v rozvaděči se zapojením vodičů | ks | 7 |  | 0
Poznámka k položce: včetně zapojení hlavního vypínače
9 | SIL.1.8 | Montáž jističů třípólových nn do 100 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 7 |  | 0
Poznámka k položce: včetně zapojení hlavního vypínače
10 | SIL.1.9 | Jistič 2A/1P/B/10kA | ks | 2 |  | 0
11 | SIL.1.10 | Jistič 10A/1P/B/10kA | ks | 32 |  | 0
12 | SIL.1.11 | Jistič 16A/1P/B/10kA | ks | 64 |  | 0
13 | SIL.1.12 | Jistič 16A/1P/C/10kA | ks | 3 |  | 0
14 | SIL.1.13 | Jistič 16A/3P/B/10kA | ks | 1 |  | 0
15 | SIL.1.14 | Jistič 20A/3P/C/10kA | ks | 2 |  | 0
16 | SIL.1.15 | Jistič 32A/3P/C/10kA | ks | 2 |  | 0
17 | SIL.1.16 | Jistič 32A/3P/B/10kA | ks | 2 |  | 0
18 | SIL.1.17 | Jistič 40A/3P/B/10kA | ks | 3 |  | 0
19 | SIL.1.18 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 2A/1N/B/0,03 | ks | 2 |  | 0
20 | SIL.1.19 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/B/0,03 | ks | 64 |  | 0
21 | SIL.1.20 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/B/0,03 | ks | 32 |  | 0
22 | SIL.1.21 | Hlavní vypínač IS-40/3 | ks | 4 |  | 0
23 | SIL.1.22 | Montáž přepěťových ochran T2 jednopólových | ks | 16 |  | 0
24 | SIL.1.23 | Montáž přepěťových ochran typu T1+T2 třípólových | ks | 4 |  | 0
25 | SIL.1.24 | Přepěťová ochrana typu SPD T1+T2 | ks | 4 |  | 0
26 | SIL.1.25 | Přepěťová ochrana typu SPD T2 | ks | 16 |  | 0
27 | SIL.1.26 | MET přípojnice (ekvipotencionlní MET, s příslušenstvím.) | ks | 1 |  | 0
28 | SIL.1.27 | POP přípojnice (ekvipotencionlní MET, s příslušenstvím.) | ks | 3 |  | 0
29 | SIL.1.28 | Montáž vyrážecí tlačítko s příslušenstvím, NC kontakt, kabeláž 40m s funkční integritou, vyrážecí cívka, ochrana proti náhodnému stisknutí | hod | 2 |  | 0
30 | SIL.1.29 | Tlačítko vyrážecí tlačítko s příslušenstvím, NC kontakt, kabeláž 40m s funkční integritou, vyrážecí cívka, ochrana proti náhodnému stisknutí | ks | 2 |  | 0
31 | SIL.1.30 | Montáž transformátor na DIN lištu 230V/24V | hod | 4 |  | 0
32 | SIL.1.31 | Transformátor na DIN lištu 230V/24V | ks | 2 |  | 0
33 | SIL.1.32 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A | ks | 136 |  | 0
Poznámka k položce: včetně instalace rámečků
34 | SIL.1.33 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A, 250 V AC | ks | 113 |  | 0
35 | SIL.1.34 | Zásuvka jednoduchá s ochraným kolíkem, s clonkou 16 A, 250 V AC | ks | 21 |  | 0
36 | SIL.1.35 | Zásuvka jednoduchá s ochraným kolíkem, s clonkou, s přepěťovou ochranou 16 A, 250 V AC | ks | 2 |  | 0
37 | SIL.1.36 | Montáž podlahové krabice 6-10modulů se zapojením vodičů 16 A | ks | 75 |  | 0
38 | SIL.1.37 | Podlahová krabice (6x230V zásuvkový modul, Ocel, Šedá, IK10, IP55, 8modulů) | ks | 27 |  | 0
39 | SIL.1.38 | Podlahová krabice (4x230V zásuvkový modul, Ocel, Šedá, IK10, IP55, 6modulů) | ks | 48 |  | 0
40 | SIL.1.39 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových se zapojením vodičů, řazení 1-7 jednopólových | ks | 50 |  | 0
Poznámka k položce: včetně instalace rámečků
41 | SIL.1.40 | Spínač řaz.č.1 IP20 | ks | 48 |  | 0
42 | SIL.1.41 | Spínač řaz.č.6 IP20 | ks | 2 |  | 0
43 | SIL.1.42 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 6 až 16 mm2 | m | 2080 |  | 0
44 | SIL.1.43 | vodič CY4 žl/zel. | m | 1780 |  | 0
45 | SIL.1.44 | vodič CY6 žl/zel. | m | 100 |  | 0
46 | SIL.1.45 | vodič CY16 žl/zel. | m | 200 |  | 0
47 | SIL.1.46 | Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm2 | m | 11898.8 |  | 0
48 | SIL.1.47 | Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 6 až 16 mm2 | m | 160 |  | 0
49 | SIL.1.48 | kabel CXKH-R-J 2x1,5 | m | 410 |  | 0
50 | SIL.1.49 | kabel CXKH-R-J 3x1,5 | m | 4088.5 |  | 0
51 | SIL.1.50 | kabel CXKH-R-O 3x1,5 | m | 210 |  | 0
52 | SIL.1.51 | kabel CXKH-R-J 3x2,5 | m | 5240.3 |  | 0
53 | SIL.1.52 | kabel CXKH-R-J 5x2,5 | m | 1200 |  | 0
54 | SIL.1.53 | kabel CXKH-R-J 5x4 | m | 80 |  | 0
55 | SIL.1.54 | kabel CXKH-R-J 5x10 | m | 160 |  | 0
56 | SIL.1.55 | kabel 3x1,5 se zachováním funkční integrity při požáru min. 60 min | m | 750 |  | 0
57 | SIL.1.56 | Montáž kabelového žlabu do šířky 250 mm | m | 310 |  | 0
58 | SIL.1.57 | Kabelový žlab do šířky 250 mm | m | 310 |  | 0
Poznámka k položce: včetně příchytek
59 | SIL.1.58 | Montáž ohebné chráničky uložené pod podlahu průměru 20 až 50 mm2 se zatažením kabeláže | m | 3080 |  | 0
60 | SIL.1.59 | Ohebná trubka/chránička PVC 320N, průměr 20mm | m | 2960 |  | 0
61 | SIL.1.60 | Trubka/chránička korugovaná ohebná červená 50 mm | m | 120 |  | 0
62 | SIL.1.61 | Montáž příchytek se zachováním funkční integrity | ks | 800 |  | 0
63 | SIL.1.62 | Poznámka k položce: včetně šroubů a hmožděnek |  |  |  | 0
64 | SIL.1.63 | Příchytka se zachováním funkční integrity při požáru min. 60 min | ks | 800 |  | 0
65 | SIL.1.64 | svorka pružinová 2x1,5mm2 | ks | 150 |  | 0
66 | SIL.1.65 | svorka pružinová 3x1,5mm2 | ks | 60 |  | 0
67 | SIL.1.66 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových | ks | 186 |  | 0
68 | SIL.1.67 | Krabice přístrojová, kruhová 68mm, hluboká | ks | 186 |  | 0
69 | SIL.1.68 | Montáž sady pro nouzovou signalizaci (WC bezbariérové) | hod | 8 |  | 0
70 | SIL.1.69 | Sada pro nouzovou signalizaci (WC bezbariérové, kabel JYSTY 4x0,8mm pod omítkou) | ks | 1 |  | 0
71 | SIL.1.70 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních | ks | 271 |  | 0
Poznámka k položce: včetně zapojení pohybových čidel
72 | SIL.1.71 | Pohybové čidlo | ks | 40 |  | 0
73 | SIL.1.72 | Svítidlo A (LED svítidlo, Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo 1x 35W, 4500lm, Ra 80, 4000K) | ks | 18 |  | 0
74 | SIL.1.73 | Svítidlo B (LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1x 24 W, 3100 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 25 |  | 0
75 | SIL.1.74 | Svítidlo C (PLED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1x 35 W, 4500 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 90 |  | 0
76 | SIL.1.75 | Svítidlo D (Vestavné LED svítidlo, opálový kryt, 1x 32 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 20 |  | 0
77 | SIL.1.76 | Svítidlo E (Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, 1x 25 W, 3800 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 1 |  | 0
78 | SIL.1.77 | Svítidlo F (Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19, 1210x110x60 mm, 1x 41 W, 5350 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 12 |  | 0
79 | SIL.1.78 | Svítidlo G (Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19, 1x 58 W, 7200 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 1 |  | 0
80 | SIL.1.79 | Svítidlo H (LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 1x 13 W, 1450 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 27 |  | 0
81 | SIL.1.80 | Svítidlo I (LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 1x 19 W, 1950 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 6 |  | 0
82 | SIL.1.81 | Svítidlo J (Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, ? 190mmJ, 1x 19 W, 1950 lm, Ra 80, 4000K) | ks | 4 |  | 0
83 | SIL.1.82 | Svítidlo Design závěsné m.č. G4.13 Materiál: kov Barva: černá IP krytí: 20 Patice: E27 Zdroj součástí balení: ne Napětí: 230 V Tvar: kulaté Max. výkon: 1x42 W Počet žárovek: 1 Průměr: 460 mm Výška: 800+300 mm | ks | 2 |  | 0
84
85 | SIL.1.84 | Svítidlo Design SPOT m.č. G4.13 LED reflektor 20 W pro tříokr. lištu černá 230V LED 20W 10-60° 3000K 4000K 5000K kov/plast. Tubusové stmívatelné svítidlo s možností úpravy světelného kuželu pomocí zoom systému 10 - 60°. Pomocí přepínače na svítidle je možné nastavit barvu světla: 3000K 4000K 5000K. Stmívání TRIAC. Technické parametry Napájení: 230 V Patice: integrovaný LED, 20 W Barva světla: teplá bílá 3000 K, neutrální bílá 4000 K, studená bílá 5000 K Světelný tok: 1540 lm Index: Ra80 Barva: černá Materiál: kov | ks | 18 |  | 0
86 | SIL.1.85 | Montáž LED pásku (napájení, ukotvení transf.; montáž profilu) | hod | 16 |  | 0
87 | SIL.1.86 | LED pásek s příslušenstvím (montáž, Ra 80, 4000K, s profilem v barvě konstrukce, napájecími transf; 12V, 60x 5630 SMD, 14.4W, CRI 80, IP20) | m | 35 |  | 0
88 | SIL.1.87 | Napájení pro NO LP-STAR-4-48, IP20, 4 okruhy, Web Module, 488x baterie 12V/12Ah | ks | 1 |  | 0
89 | SIL.1.88 | Modul RCM-AS nástěnná montáž | ks | 1 |  | 0
90 | SIL.1.89 | 3-PM modul s testovacím tlačítkem | ks | 4 |  | 0
91 | SIL.1.90 | Nouzové svítidlo, nástěnné, asymetrické, Úniková trasa | ks | 15 |  | 0
92 | SIL.1.91 | Nouzové svítidlo, nástěnné, symetrické, Antipanic/Open-space | ks | 20 |  | 0
93 | SIL.1.92 | Nouzové svítidlo, nástěnné, asymetrické, 5lx vertik. nasvícení | ks | 9 |  | 0
94 | SIL.1.93 | Oživení CBS, 2x cesta, bez připojení kabeláže, bez připojení baterií | ks | 1 |  | 0
95 | SIL.1.94 | Montáž UPS (zapojení, usazení, napojení okruhů) | hod | 8 |  | 0
96 | SIL.1.95 | UPS (UPS 10kVA 10kW 3f/3f , min. 15min záloha pro 2,6kW zátěž, 3f, ,< 55 dB při typickém zatížení, stojanová montáž) | ks | 1 |  | 0
97 | SIL.1.96 | Oživení UPS, 2x cesta, bez připojení kabeláže, bez připojení baterií | ks | 1 |  | 0
98 | SIL.1.97 | Montáž střešní vpusti | hod | 5 |  | 0
99 | SIL.1.98 | Střešní vpust DN 150 s vyhřívanou manžetou se zapojením | ks | 5 |  | 0
100 | SIL.1.99 | Drážkování 30x30mm | m | 1626.9 |  | 0
101 | SIL.1.100 | Vápenocementová omítka rýha štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 63.4491 |  | 0
102 | SIL.1.101 | Výchozí revizní zpráva vč. rozvaděčů | kompl | 1 |  | 0
103 | SIL.1.102 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3.5 |  | 0
104 | SIL.1.103 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 3.2 |  | 0
105 | SIL.1.104 | Vytvoření prostupů, otvory na prostupy kabeláží stěnami, zapravení otvorů, | hod | 35 |  | 0
106 | SIL.1.105 | Montáž protipožárky ucpávky | ks | 8 |  | 0
107 | SIL.1.106 | Protipožární ucpávky | ks | 8 |  | 0
108 | SIL.1.107 | Výpočet umělého osvětlení pro místnost G4.13 na základě parametrů skutečně dodaných svítidel | kpl | 1 |  | 0
Bourací práce
109 | SIL.B.101 | Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti. v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových | ks | 15 |  | 0
110 | SIL.B.102 | Demontáž kabelů | hod | 16 |  | 0
111 | SIL.B.103 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 3 |  | 0
112 | SIL.B.104 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 102.4 |  | 0
| množství = | 3,2*32
113 | SIL.B.105 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3.2 |  | 0
114 | SIL.B.106 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 3.2 |  | 0
BLESKOSVOD
115 | Hrom 1.1 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici kovových čtyřhranných s ochrannou svorkou, vel. 180x180 mm | kus | 4 |  | 0
116 | Hrom 1.2 | UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek | kus | 4 |  | 0
117 | Hrom 1.5 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn | kus | 4 |  | 0
118 | Hrom 1.6 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana ? do 10 mm v průmyslové výstavbě | m | 20 |  | 0
119 | Hrom 1.7 | Drát 10mm, FeZn, Z350 (350g/m2) Délka role ca. 30m | m | 20 |  | 0
120 | Hrom 1.8 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 16 |  | 0
121 | Hrom 1.9 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, ? do 10 mm | m | 122 |  | 0
122 | Hrom 1.10 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 122 |  | 0
123 | Hrom 1.11 | svorka uzemnění AlMgSi | kus | 8 |  | 0
124 | Hrom 1.12 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů HVI | m | 241 |  | 0
125 | Hrom 1.13 | Vodič HVI long, D 23mm, šedý volitelná délky v rozsahu 6 - 70 m, po 0,5 m | m | 241 |  | 0
126 | Hrom 1.14 | Montáž podpěry vedení | kus | 220 |  | 0
127 | Hrom 1.15 | Podpěra vedení FB pro ploché střechy Beton C35/45, jednobodové uložení drátu, pro prům. 8mm | kus | 120 |  | 0
128 | Hrom 1.16 | Adaptér D 23mm pro vodič HVI pro naklapnutí do podpěry FB FB | kus | 120 |  | 0
129 | Hrom 1.17 | Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva | kus | 220 |  | 0
130 | Hrom 1.18 | Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou nerez | kus | 220 |  | 0
131 | Hrom 1.19 | Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan | kus | 4 |  | 0
132 | Hrom 1.20 | Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Als jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m | kus | 4 |  | 0
133 | Hrom 1.21 | Tříramenný stativ výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn | kus | 4 |  | 0
134 | Hrom 1.22 | Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem D 337mm H 90mm pro jímací tyče | kus | 48 |  | 0
135 | Hrom 1.23 | Podložka plast D 370mm černá 0 | kus | 12 |  | 0
136 | Hrom 1.24 | Sada pro připojení vodičů HVI 4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce | sada | 4 |  | 0
137 | Hrom 1.25 | Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý | kus | 4 |  | 0
138 | Hrom 1.36 | Antikorozní nátěr na vývody a spoje uzemnění | ks | 1 |  | 0
139 | Hrom 1.37 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.8 |  | 0
140 | Hrom 1.38 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST D.1.4.5
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
D.1.4.5 |  |  | Slaboproudé rozvody
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE D.1.4.5
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.5 - Slaboproudé rozvody |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M22 | Montáže slaboproud | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET D.1.4.5
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : D.1.4.5 - Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M22 | Montáže slaboproud:
Dodávky
DATOVÁ KABELÁŽ
Datové rozvaděče
NÁSTĚNNÉ 19" ROZVÁDĚČE
1 | 1 | Rozvaděč nástěnný. 12U/600x600, šedý, dveře sklo, KOMPLET | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | panel napájecí, 6x230V, přepěťová ochrana, 19", 2U, UTE, vypínač, 3m, RAL9005 | ks | 1 |  | 0
OPTICKÁ KAZETA DO NOVÉHO ROZVADĚČE 12U
3 | 3 | KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 24 VLÁKEN 1U | ks | 1 |  | 0
4 | 4 | OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNE DRŽÁKU SVÁRŮ | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | BLOK LC SM 12 VLÁKEN | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | PIGTAIL LC OS2 1M LSZH | ks | 12 |  | 0
7 | 7 | TRUB. NA OCHR. SVÁRU 12KS | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | Svár optického vlákna | ks | 12 |  | 0
9 | 9 | Měření optické sítě (optického vlákna) | ks | 12 |  | 0
STOJANOVÉ 19" ROZVÁDĚČE
10 | 10 | Rozvaděč stojan. 42U/600x800, šedý, dveře sklo, KOMPLET | ks | 1 |  | 0
11 | 11 | ventilační jednotka, 6x ventilátor, 230V, s termostatem 19" | ks | 1 |  | 0
12 | 12 | Ukládací plato 450mm 1U-4b.černé, nosnost 45kg | ks | 4 |  | 0
13 | 13 | Sada montážní VNT 3, 6 | ks | 1 |  | 0
14 | 14 | kolečka bržděná sada | ks | 1 |  | 0
15 | 15 | panel napájecí, 6x230V, přepěťová ochrana, 19", 2U, UTE, vypínač, 3m, RAL9005 | ks | 2 |  | 0
OPTICKÁ KAZETA DO NOVÉHO ROZVADĚČE 42U
16 | 16 | KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 24 VLÁKEN 1U | ks | 1 |  | 0
17 | 17 | OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNE DRŽÁKU SVÁRŮ | ks | 1 |  | 0
18 | 18 | BLOK LC SM 12 VLÁKEN | ks | 1 |  | 0
19 | 19 | PIGTAIL LC OS2 1M LSZH | ks | 12 |  | 0
20 | 20 | TRUB. NA OCHR. SVÁRU 12KS | ks | 1 |  | 0
21 | 21 | Svár optického vlákna | ks | 12 |  | 0
22 | 22 | Měření optické sítě (optického vlákna) | ks | 12 |  | 0
OPTICKÁ KAZETA DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE
23 | 23 | KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 24 VLÁKEN 1U | ks | 1 |  | 0
24 | 24 | OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNE DRŽÁKU SVÁRŮ | ks | 1 |  | 0
25 | 25 | BLOK LC SM 12 VLÁKEN | ks | 2 |  | 0
26 | 26 | PIGTAIL LC OS2 1M LSZH | ks | 24 |  | 0
27 | 27 | TRUB. NA OCHR. SVÁRU 12KS | ks | 2 |  | 0
28 | 28 | Svár optického vlákna | ks | 24 |  | 0
29 | 29 | Měření optické sítě (optického vlákna) | ks | 24 |  | 0
ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ 2x RJ45 CAT6, UTP NA STĚNU
30 | 30 | Keystone modul úhlový se záclonkou 1xRJ45 UTP kat.6, bílý | ks | 114 |  | 0
31 | 31 | Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru Euro barva bílá/bílá | ks | 57 |  | 0
32 | 32 | Třmen komunikační zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru Euro, barva černá | ks | 57 |  | 0
33 | 33 | Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá | ks | 57 |  | 0
34 | 34 | Univerzální krabice pro přístroje | ks | 57 |  | 0
ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ 2x RJ45 CAT6, UTP DO PODLAHOVÉ KRABICE MODUL 45x45
35 | 35 | Keystone modul úhlový se záclonkou 1xRJ45 UTP kat.6, bílý | ks | 76 |  | 0
36 | 36 | Držák keystone modulu 45x22.5 | ks | 76 |  | 0
ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ 4x RJ45 CAT6, UTP DO PODLAHOVÉ KRABICE MODUL 45x45
37 | 37 | Keystone modul úhlový se záclonkou 1xRJ45 UTP kat.6, bílý | ks | 88 |  | 0
38 | 38 | Držák keystone modulu 45x22.5 | ks | 88 |  | 0
19" propojovací panely Cat.6 UTP
39 | 39 | Patch panel 1U, 24xRJ45, osazený UTP kat.6 | ks | 16 |  | 0
40 | 40 | 19" HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U KOV | ks | 6 |  | 0
Modulární konektory
41 | 41 | Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou | ks | 18 |  | 0
Propojovací kabely Cat.6 UTP
42 | 42 | Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá | ks | 287 |  | 0
Montáž a měření datové sítě
43 | 43 | Konektorování | ks | 574 |  | 0
44 | 44 | Kompletní měření metalické sítě (kabelu) | ks | 287 |  | 0
ACCESS POINT + SWITCH
45 | 45 | WiFi Access Point a WiFi 6, 802.11ax, až 5,3 Gbps, Dual-band, 2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE (Power over Ethernet) | ks | 4 |  | 0
46 | 46 | ZYXEL GS1920-48V2 50-PORT GIGABIT WEBMANAGED SWITCH, 44X GIGABIT RJ45, 4X GIGABIT RJ45/SFP, 2X SFP + Mini GBIC | ks | 3 |  | 0
47 | 47 | ZYXEL GS1920-48HPV2 52-PORT GIGABIT WEBMANAGED POE SWITCH, 48X GIGABIT RJ45, 4X GIGABIT RJ45/SFP, 2X SFP, 375W PRO POE + Mini GBIC | ks | 3 |  | 0
48 | 48 | Interaktivní UPS, 1/1fáze, 1150VA/770W, montáž do Rack 1U | ks | 2 |  | 0
49 | 49 | Implementace a nastavení dle požadavku zákazníka | hod | 42 |  | 0
KAMEROVÝ SYSTÉM
CCTV
50 | 50 | NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, 16x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | ks | 1 |  | 0
51 | 51 | HDD k rekordérům, 4TB, WD nová řada PURZ | ks | 2 |  | 0
52 | 52 | On-line UPS 1/1fáze, 2000VA/1800W, IEC zásuvky, Rack provedení | ks | 1 |  | 0
53 | 53 | IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), IP67 | ks | 9 |  | 0
54 | 54 | Patice pod kameru | ks | 9 |  | 0
Modulární konektory
55 | 55 | Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou | ks | 18 |  | 0
Propojovací kabely Cat.6 UTP
56 | 56 | Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá | ks | 18 |  | 0
Programování, uvedení do trvalého provozu
57 | 57 | Systému CCTV komplet vč. programovani SW | hod | 18 |  | 0
ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ
58 | 58 | CCTV | hod | 8 |  | 0
OSTATNÍ SLABOPROUD
PODRUŽNÉ HODINY, ANALOGOVÉ
59 | 59 | Plastové podružné analogové hodiny, pruměr číselníku 40 cm, kompatibilní se stávající hlavní jednotkou | ks | 15 |  | 0
AKUSTICKÁ SIGNALIZACE -ZVONKY
60 | 60 | Zvonek školní 75 V, kompatibilní se stávajícím systémem zvonění | ks | 2 |  | 0
AKUSTICKÁ SIGNALIZACE -WC
61 | 61 | Napaječ | ks | 1 |  | 0
62 | 62 | Služební jednotka | ks | 1 |  | 0
63 | 63 | Svítidlo | ks | 1 |  | 0
64 | 64 | Tlačítko nouzového volání (WC) | ks | 2 |  | 0
65 | 65 | Alarmová jednotka | ks | 1 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
66 | 66 | demontáží stávajícího zařízení | hod | 19 |  | 0
67 | 67 | úpravou stav. zařízení | hod | 28 |  | 0
68 | 68 | zabezp. stav. zaříz. proti posk. | hod | 16 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
69 | 69 | s ostatnimi profesemi | hod | 18 |  | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
70 | 70 | Výchozí revize | hod | 8 |  | 0
71 | 71 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 6 |  | 0
72 | 72 | Dokumentace sktutečného provedení | hod | 38 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE
73 | 73 | Revizní otvor do SDK podhledu 600x600 | ks | 6 |  | 0
INSTALAČNÍ KRABICE
74 | 74 | KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 132 |  | 0
75 | 75 | KU 68 LD/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 187 |  | 0
76 | 76 | KU 68 LD/2 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 146 |  | 0
Datový kabel optický OS2 SM
77 | 77 | OPTICKÝ KABEL SM 12 VLÁKEN 9/125 | m | 162 |  | 0
KABELY PRO ROZVOD SLABOPROUDU
78 | 78 | Instalační datový kabel vnitřní CAT6 UTP LSOH B2ca s1 d1 a1 | m | 18363 |  | 0
79 | 79 | Instalační kabel vnitřní PRAFlaSafe 2x1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 462 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE
80 | 80 | CY 6 mm2, žlutozelený, pevně | m | 75 |  | 0
81 | 81 | CY 10 mm2, žlutozelený, pevně | m | 46 |  | 0
UZEMNĚNÍ
82 | 82 | NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ | ks | 4 |  | 0
83 | 83 | ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU | ks | 4 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU / DO BETOBU
84 | 84 | D 23 mm | m | 2247 |  | 0
85 | 85 | D 32 mm | m | 1947 |  | 0
LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ
86 | 86 | LV 40/15 | m | 61 |  | 0
87 | 87 | LV 40/40 | m | 24 |  | 0
ELEKTRO-INSTALAČNÍ ŽLABY
88 | 88 | ŽLAB 125/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ KOMPLET | m | 236 |  | 0
89 | 89 | ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ KOMPLET | m | 459 |  | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY
90 | 90 | HM 6 tvrdé cihly nebo kámen | ks | 330 |  | 0
91 | 91 | HM 8 tvrdé cihly nebo kámen | ks | 210 |  | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm
92 | 92 | Stena do 450mm | ks | 42 |  | 0
ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
93 | 93 | Stena do 450mm | ks | 42 |  | 0
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽKY NA CELOPLASTOVÉM KABELU
94 | 94 | EI 60 Kabel. přepážka do 100mm2 komplet vč. označení z obou stran | ks | 18 |  | 0
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
95 | 95 | DRÁŽKA VE ZDIVU 60x30mm | m | 124 |  | 0
96 | 96 | DRÁŽKA VE ZDIVU 80x30mm | m | 68 |  | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
97 | 97 | Sire do 60 mm vč. zapravení | m | 124 |  | 0
98 | 98 | Sire do 80 mm vč. zapravení | m | 68 |  | 0
VÝMALBA
99 | 99 | Výmalba bílá 2x nátěr vč. penetrace | m2 | 48 |  | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
100 | 100 | CISTENI BUDOV ZAMETANIM | m2 | 80 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
101 | 101 | demontáží stav. rozvodu | hod | 18 |  | 0
102 | 102 | úpravou stav. rozvodu | hod | 27 |  | 0
103 | 103 | napojením ze stav.rozvodu | hod | 19 |  | 0
104 | 104 | ukladaním kabelu do stav.tras | hod | 14 |  | 0
105 | 105 | likvidací odpadu vč. přepravy | kg | 15 |  | 0
DROBNÉ NESPECIFIKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
106 | 106 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
EVAKUAČNÍ ROZHLAS / EVR
Dodávky
Digitální ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 v kompaktním nástěnném provedení All-In-One bez instalace do 19" rozváděče. Pracovní výkon 600W + 200W záložní zesilovače, 6 zón s možností rozšíření přídavnými zónovými moduly až na 36 zón. 6 audio kanálů s digitálním zpracováním signálu, nezávislé nastavení úrovně a ekvalizace pro každý audio kanál. Interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové kapacitě až 16 minut, možnost současné reprodukce různých zpráv do různých zón. 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu Cat5e nebo vyšší resp. 2km při použití MM optického vedení, 6+2 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 2 stavové řídicí výstupy, 8+8 univerzálních řídicích vstupů/výstupů, 2 audio vstupy pro připojení evakuačního mikrofonu a/nebo zdroje hudby. Ovládací panel s ručním evakuačním mikrofonem a veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Kompletní dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849 včetně dohledu a dobíjení interních záložních akumulátorů, certifikace dle EN54-16 číslo 0560-CPR-152190001-00 včetně fázované evakuace (čl. 7.5) a manuálního umlčení / nulování stavu Hlasový poplach (čl. 7.6.2 a 7.7.2). Kryt ocel + ABS, IP30, rozměry (ŠxVxH) 520x800x280mm, hmotnost bez akumulátorů 29kg, prostor pro 2ks akumulátorů 10-55Ah á max. 230x138x207, celková max. hmotnost akumulátorů 32,6kg.
107 | 107 | Kompaktní evakuační rozhlasová ústředna 600 W / 6 zón, záložní zesilovače | ks | 1 |  | 0
108 | 108 | Evakuační mikrofon na stůl / na stěnu, vč. krytu | ks | 1 |  | 0
109 | 109 | Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky M6, životnost až 10 let, VdS | ks | 2 |  | 0
110 | 110 | Provozní kniha EVR, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  | 0
111 | 111 | Modul zakončení reproduktorové linky | ks | 6 |  | 0
112 | 112 | Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 60Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 160°/170°/160°/60° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain) | ks | 7 |  | 0
113 | 113 | Nástěnný reproduktor 2-pásmový 10W @ 100V. Technická data dle EN54-24: citlivost 74dB @ 1W/4m, plast, bílý, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0102 | ks | 31 |  | 0
Programování, uvedení do trvalého provozu
114 | 114 | Uvedení do provozu vč. programování EVR | hod | 18 |  | 0
115 | 115 | Komplexní vyzkoušení systému | hod | 8 |  | 0
116 | 116 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu | kpl | 1 |  | 0
117 | 117 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu | kpl | 1 |  | 0
ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ
118 | 118 | EVR | hod | 8 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
119 | 119 | úpravou stav. zařízení | hod | 26 |  | 0
120 | 120 | zabezp. stav. zaříz. proti posk. | hod | 16 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
121 | 121 | s ostatnimi profesemi | hod | 18 |  | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
122 | 122 | Výchozí revize | hod | 8 |  | 0
123 | 123 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 6 |  | 0
124 | 124 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 34 |  | 0
Elektromontáže
POŽÁRNĚ ODOLNÉ VEDENÍ
125 | 125 | Požárně odolná propojovací krabice; P60-R150x200x80 | ks | 6 |  | 0
126 | 126 | požárně odolný kabel PRAFlaGuard FTP datový kabel Cat5 4x2x0,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d1 P30-R | m | 8 |  | 0
127 | 127 | požárně odolný kabel PRAFlaDur 2x2.5 -O hnědý kabel P30-R, B2ca s1 d1 | m | 876 |  | 0
128 | 128 | kabelová příchytka protipožární HL P1 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m | ks | 1615 |  | 0
129 | 129 | kabelová příchytka protipožární HL P2 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m | ks | 837 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE
130 | 130 | CY 6 mm2, žlutozelený, pevně | m | 25 |  | 0
UZEMNĚNÍ
131 | 131 | NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ | ks | 2 |  | 0
132 | 132 | ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU | ks | 2 |  | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY
133 | 133 | HM 6 tvrdé cihly nebo kámen | ks | 125 |  | 0
134 | 134 | HM 8 tvrdé cihly nebo kámen | ks | 86 |  | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm
135 | 135 | Stena do 450mm | ks | 31 |  | 0
ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
136 | 136 | Stena do 450mm | ks | 31 |  | 0
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽKY NA CELOPLASTOVÉM KABELU
137 | 137 | EI 60 Kabel. přepážka do 100mm2 komplet vč. označení z obou stran | ks | 18 |  | 0
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
138 | 138 | DRÁŽKA VE ZDIVU 60x30mm | m | 114 |  | 0
139 | 139 | DRÁŽKA VE ZDIVU 80x30mm | m | 62 |  | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
140 | 140 | Sire do 60 mm vč. zapravení | m | 114 |  | 0
141 | 141 | Sire do 80 mm vč. zapravení | m | 62 |  | 0
VÝMALBA
142 | 142 | Výmalba bílá 2x nátěr vč. penetrace | m2 | 42 |  | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
143 | 143 | CISTENI BUDOV ZAMETANIM | m2 | 60 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
144 | 144 | úpravou stav. rozvodu | hod | 25 |  | 0
145 | 145 | napojením ze stav.rozvodu | hod | 18 |  | 0
146 | 146 | likvidací odpadu vč. přepravy | kg | 14 |  | 0
DROBNÉ NESPECIFIKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
147 | 147 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| M22 | MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## KRYCÍ LIST VRN
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
VRN celkem |  |  | Ostatní a vedlejší náklady
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)
Projektant: |  | Ing. Arch. Petr Němec, Atelier Němec s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34 |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  |  | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  |  | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE VRN
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  | Cenová úroveň :
Objekt : VRN, Ostatní a vedlejší náklady |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
VRN:
VRN | Ostatní a vedlejší náklady | 0
| VRN CELKEM | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET VRN
Stavba : - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa) |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : VRN, Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | Datum zpracování :
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| oddíl VRN | Ostatní a vedlejší náklady
KOMPLETAČNÍ ČINNOST
1 | KC-01 | Kompletační činnost Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky. | kpl | 1 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
2 | ON-01 | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD | kpl | 1 |  | 0
3 | ON-02 | Náklady na monitoring průběhu výstavby Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce | kpl | 1 |  | 0
4 | ON-03 | Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. | kpl | 1 |  | 0
5 | ON-04 | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou zprávou | kpl | 1 |  | 0
6 | ON-05 | Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby. Dodavatelská dokumentace stavby. Poznámka k položce: Cerifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokumentace, revize, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, protokol o zaškolení obsluhy. Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD k předání stavby objednateli. | kpl | 1 |  | 0
7 | ON-06 | Propagace. Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule. | kpl | 1 |  | 0
8 | ON-07 | Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD Poznámka k položce: Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD případně v jiných dokumentech, např.: - náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené vypracováním technologických postupů - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla - Zpracování provozního řádu servisu a údržby | kpl | 1 |  | 0
9 | ON-08 | Diagnostika stávajících stavebních konstrukcí | kpl | 1 |  | 0
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
10 | VN-01 | Náklady na zřízení zařízení staveniště Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací. | kpl | 1 |  | 0
11 | VN-02 | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště, ostraha Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  | 0
12 | VN-03 | Náklady na zrušení zařízení staveniště Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených | kpl | 1 |  | 0
13 | VN-04 | Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny | kpl | 1 |  | 0
14 | VN-05 | Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, apod. | kpl | 1 |  | 0
15 | VN-06 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - ochrany díla, apod. | kpl | 1 |  | 0
16 | VN-07 | Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě, vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
| VRN | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0