## B36 rekapitulace
INV: | Excalibur Army s.r.o., provozovna Šternberk
AKCE: | Kotelna plynová v objektu B36, Šternberk
| Rekapitulace rozpočtu | DOD | MTZ
| Kotelna | 0 | 0
| Potrubí | 0 | 0
| Tepelné izolace trubice z minerální vlny s al. Fóliíí | 0 | 0
| Nátěry dvojnásobné syntetické se základním nátěrem | 0 | 0
| Strojovna | 0 | 0
| Vnitřní plyn | 0 | 0
| Stavební výpomoci | 0 | 0
| Elektro | 0 | 0
| Náklady hrazené HZS hrubou zúčtovací sazbou (hodinovky) |  | 0
| Komíny | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0
| Celkem celkem bez DPH | 0
| Celkem s DPH | 0
2020-10-20

## B36 položky
B36 |  |  | vyplnit pouze takto označené pole
RZP
| pomocný rozměr | pomocný název | Název souborný | Popis prvku | jedn | jednotka ozn. | jcena dodávka | celkem dodávka | montáž | Mezisoučet - dodávka | Mezisoučet - montáž
Kotelna
| výrobce | typ; označení; rozměr
1 |  |  | Stacionární kondenzační kotel, levé provedení | výkon zařízení 233 kW +- 5kW | 1 | soubor |  | 0
2 |  |  | Stacionární kondenzační kotel , pravé provedení | výkon zařízení 233 kW +- 5kW | 1 | soubor |  | 0
3 |  |  | Pojistná skupina, vč. pojistného ventil 3 bary, manometru a odvzdušnění a izolace |  | 2 | soubor |  | 0
4 |  |  | Kaskádová sada propojení DN65/DN80 vč. kotlových čerpadel, zpětných klapek, uzávěrů a izolace | kotlové čerpadlo elektronic | 1 | soubor |  | 0
5 |  |  | Sada termohydraulického rozdělovače pro kaskádu 2x 250 kW, vč. izolace, připojení DN80 |  | 1 | soubor |  | 0
6 |  |  | Neutralizační zařízení , vč. granulátu |  | 1 | soubor |  | 0
7 |  |  | Regulační přístroj od výrobce kotlů | od výrobce kotlů | 2 | soubor |  | 0
8 |  |  | Kaskádový modul až pro 4 kotle, vč. čidla | od výrobce kotlů | 1 | soubor |  | 0
9 |  |  | Modul FM-MM pro 2 otopné okruhy |  | 1 | soubor |  | 0
10 |  |  | Čidlo výstupní teploty FV/FZ |  | 1 | soubor |  | 0
11 |  |  | Sada čidla teplé vody AS-E |  | 1 | soubor |  | 0
12 |  |  | Konektor pro čerpadlo |  | 2 | soubor |  | 0
13 |  |  | Zapůjčení demineralizační patrony pro prvotní napuštění |  | 2 | soubor |  | 0
14 |  |  | Demineralizační filtr |  | 1 | soubor |  | 0
15 |  |  | Digitální měřič vodivosti |  | 1 | soubor |  | 0
16 |  |  | Sada RLU pro sání vzduchu DN160 |  | 2 | soubor |  | 0
17 |  |  | Společný sběrač spalin DN250 pro 2 kotle, připojení na kotel DN200 |  | 1 | soubor |  | 0
18 |  |  | Exp. nádoba, objem 500l, max.tlak 6 barů | Expanzní nádoba pro soustavu vody, zvýšené nároky korozní odolnosti | 1 | soubor |  | 0
19 |  |  | Exp. nádoba, objem 350l, max.tlak 6 barů | Expanzní nádoba pro soustavu vody, zvýšené nároky korozní odolnosti; dodatečná expanzní kapacita; napojení v sekundárním systému | 2 | soubor |  | 0
20 |  |  | Revize tlakové nádoby | Výchozí a první provozní | 1 | soubor |  | 0
21 |  |  | Ventil k expanzi OVE 3/4" |  | 2 | soubor |  | 0
22 |  |  | Ventil k expanzi OVE 1" |  | 1 | soubor |  | 0
23 |  |  | Digitální měřič vodivosti | Přístroj pro optickou kontrolu vodivosti upravené plnící vody. Indikace na hodnotu pod 10 μS/cm 2 LED červená / zelená. Provoz na baterie | 1 | soubor |  | 0
24 |  |  | Demineralizační patrona | Demineralizační patrona s kapacitou 40 000 l x°dH. Připojení 2x G 3/4", výška 1065 mm, Ø 237 mm. Hnotnost 40 kg. Objem náplně 40 l. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 2 000 l upravené vody. | 1 | soubor |  | 0
25 |  |  | NE 0.1-neutraliz. zarízení+granulát | Neutralizacní zarízení se skládá z plastové nádoby s neutralizacnímoddílem, vc. granulátu, cca do 800 kW. | 1 | soubor |  | 0
26 |  |  | Dopouštěcí sestava | K automatickému plnění a doplnění uzavřených topných systémů. Obsahuje vstupní a výstupní kulové kohouty, potrubní oddělovač BA, redukční ventil, filtr 200mikronů, manometr. Vstupní tlak max. 10 b, výstupní tlak 1,5 - 4 b. Pro kapaliny třídy 4 | 1 | soubor |  | 0
27 |  |  | Montážní rám pro kotel | Montážní rám pro kotel. Pro montáž na zem. Bílý lakovaný ocelový rám | 0 | soubor |  | 0
28 |  |  | Oběhové čerpadlo | elektronicky řízené přírubové oběhové čerpadlo k cirkulaci kapalin DN 40, dopravní výška max. 80, řady 1 | 1 | soubor |  | 0
29 |  |  | Oběhové čerpadlo | elektronicky řízené přírubové oběhové čerpadlo k cirkulaci kapalin DN 50, dopravní výška max. 80, řady 1 | 2 | soubor |  | 0
30 |  |  | Oběhové čerpadlo | elektronicky řízené přírubové oběhové čerpadlo k cirkulaci kapalin DN 50, dopravní výška max. 100, řady 1 | 3 | soubor |  | 0
31 |  |  | Oběhové čerpadlo | elektronicky řízené přírubové oběhové čerpadlo k cirkulaci kapalin DN65, dopravní výška max. 100, řady 1 | 1 | soubor |  | 0 |  |  | 0
32 |  |  | Směšovací klapka DN50 | nutno pořídít od jednoho výrobce | 3 | soubor |  | 0
33 |  |  | 230V, 120sec. Souč dodávky s klapkou |  | 3 | soubor |  | 0
34 |  |  | Čerpadla napojení |  | 8 | hod |  | 0
35 |  |  | Podůrný rám pro instalaci kotlů | spojeno svařováním ocel L60/60/6 - 5,7kg/m´ | 0 | m |  | 0
36 |  |  | Rozdělovač / sběrač klasický DN250 | montážně přivařit sběrač s rozdělovačem do jednoho tělesa - nepropojeno | 9 | okruhů |  | 0
37 |  |  | Rozdělovač / sběrač klasický DN250 | montážně přivařit sběrač s rozdělovačem do jednoho tělesa - nepropojeno | 9 | okruhů |  | 0
38 |  |  | Dopojení ke stávajícím rozvodům | DN65 | 2 | ks |  | 0
39 |  |  | Dopojení ke stávajícím rozvodům | DN80 | 4 | ks |  | 0
40 |  |  | Dopojení ke stávajícím rozvodům | DN100 | 4 | ks |  | 0
41 |  |  | Dopojení ke stávajícím rozvodům | DN 125 | 4 | ks |  | 0
42 |  |  | Dopojení ke stávajícím rozvodům | DN 150 | 2 | ks |  | 0
43 |  |  | Podůrný rám Rozdělovač sběrač | spojeno svařováním ocel U 120/70/10 - 18,72 kg/m´ | 9 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Potrubí
1 | 15 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.1 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 15 | 10 | m |  | 0
2 | 25 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.2 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 25 | 40 | m |  | 0
3 | 40 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.3 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 40 | 24 | m |  | 0
4 | 57/2,9 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.4 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 50 | 6 | m |  | 0
5 | 76/3,2 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.5 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 65 | 12 | m |  | 0
6 | 89/3,6 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.6 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 80 | 24 | m |  | 0
7 | 108/4,0 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.7 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 100 | 12 | m |  | 0
8 | 133/4,0 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.8 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 125 | 12 | m |  | 0
9 | 159/4,5 | potrubí ocelBezešvé P235TR2/11353.9 | včetně tvarových kusů a podpor | DN 150 | 32 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Tepelné izolace trubice z minerální vlny s al. Fóliíí
| 25 | Tepelné izolace | tl. 40mm | DN 25 | 40 | m |  | 0
2 | 40 | Tepelné izolace | tl. 40mm | DN 40 | 24 | m |  | 0
3 | 57/2,9 | Tepelné izolace | tl.60 mm | DN 50 | 6 | m |  | 0
4 | 76/3,2 | Tepelné izolace | tl.60 mm | DN 65 | 12 | m |  | 0
5 | 89/3,6 | Tepelné izolace | tl.60 mm | DN 80 | 24 | m |  | 0
6 | 108/4,0 | Tepelné izolace | tl.100mm | DN 100 | 12 | m |  | 0
7 | 133/4,0 | Tepelné izolace | tl.100mm | DN 125 | 12 | m |  | 0
8 | 159/4,5 | Tepelné izolace | tl. 160 mm | DN 150 | 32 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Nátěry dvojnásobné syntetické se základním nátěrem
1 | 25 | Nátěry | do DN 50 | DN 25 | 40 | m |  | 0
2 | 40 | Nátěry | do DN 50 | DN 40 | 30 | m |  | 0
3 | 57/2,9 | Nátěry | do DN 52 | DN 50 | 6 | m |  | 0
4 | 76/3,2 | Nátěry | do DN 100 | DN 65 | 12 | m |  | 0
5 | 89/3,6 | Nátěry | do DN 100 | DN 80 | 24 | m |  | 0
6 | 108/4,0 | Nátěry | do DN 100 | DN 100 | 12 | m |  | 0
7 | 133/4,0 | Nátěry | do DN 150 | DN 125 | 12 | m |  | 0
8 | 159/4,5 | Nátěry | do DN 150 | DN 150 | 32 | m |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
Strojovna
1 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 40-PN 16 | 2 | ks |  | 0
2 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 50-PN16 | 8 | ks |  | 0
3 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 65-PN16 | 6 | ks |  | 0
4 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 80-PN16 | 6 | ks |  | 0
5 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 100-PN16 | 6 | ks |  | 0
6 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 125-PN16 | 4 | ks |  | 0
7 |  | Strojovna | Přírubový spoj | DN 150-PN16 | 2 | ks |  | 0
8 |  | Strojovna | Tlakoměr 0-600 kPa | včetně návarku a zkušebního kohoutu K70 | 2 | ks |  | 0
9 |  | Strojovna | Teploměr dvojkovový včetně návarku |  | 4 | ks |  | 0
10 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 150-PN10/12 | Buracco 620B | 2 | DN150 |  | 0
11 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 125-PN10/13 | Buracco 620B | 6 | DN125 |  | 0
12 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 100-PN10/14 | Buracco 620B | 6 | DN100 |  | 0
13 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 80-PN10/15 | Buracco 620B | 6 | DN80 |  | 0
14 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 65-PN10/16 | Buracco 620B | 6 | DN 65 |  | 0
15 |  | Strojovna | Kruhová klapka DN 50-PN10/16 | Buracco 620B | 2 | DN 50 |  | 0
16 |  | Strojovna | Nastavovací ventil DN 80 |  | 7 | DN80 |  | 0
17 |  | Strojovna | Nastavovací ventil DN 65 |  | 2 | DN65 |  | 0
18 |  | Strojovna | Nastavovací ventil DN 50 |  | 1 | DN50 |  | 0
19 |  | Strojovna | Kulový kohout tmax=120°C |  | 3 | DN25 |  | 0
20 |  | Strojovna | Kulový kohout tmax=120°C |  | 2 | DN 20 |  | 0
21 |  | Strojovna | Kulový kohout tmax=120°C |  | 4 | DN 15 |  | 0
22 |  | Zeparo | Zeparo G FORCE vč.mag.tyče DN 125 | Automatický filtr - separátor kalů | 1 | ks |  | 0
23 |  | Strojovna | Tlakoměr 0-1000kPa (0-1MPa) | včetně návarku a zkušebního kohoutu K70 | 1 |  |  | 0
24 |  | Strojovna | Zpětný ventil DN 20 mosazný vodorovný |  | 2 | DN20 |  | 0
25 |  | Strojovna | Vodoměr Qp=1.5 m3/hod l=110mm, G3/4" |  | 1 |  |  | 0
26 |  | Strojovna | Nádrž ocelová beztlaká | 600/600/600mm | 1 |  |  | 0
27 |  |  | ponorné kalové čerpadlo H=10m; Q=100 l/h | včetně hadicové přípojky a plovoucího hlad.čidla, a el. připojení | 1 |  |  | 0
28 |  |  | Kanalizační potrubí HT 75 | včetně tvarových kusů a uchycení | 10 | DN 75 |  | 0
29 |  | Strojovna | Potrubí DN 40 závitové pozinkované | vč.tvarových kusů a uchycení | 42 | DN20 |  | 0
30 |  | Strojovna | Potrubí DN 40 závitové černé | vč.tvarových kusů a uchycení | 6 | DN40 |  | 0 |  | 0 | 0
Vnitřní plyn
1 |  | Vnitřní plyn | Kulový kohout plynový |  | 5 | DN 32 |  | 0
2 |  | Vnitřní plyn | Kulový kohout plynový |  | 5 | DN 15 |  | 0
3 |  | Vnitřní plyn | Kulový kohout plynový vzorkovací |  | 5 | DN 10 |  | 0
4 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 5 | DN 160 |  | 0
5 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 16 | DN 80 |  | 0
6 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 6 | DN 32 |  | 0
7 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 24 | DN 25 |  | 0
8 |  | Vnitřní plyn | Potrubí ocel. | vč.tvarových kusů a uchycení | 12 | DN 15 |  | 0
9 |  | Vnitřní plyn | Tlakoměr d=100 HUTIRA | 0-10 kPa | 1 |  |  | 0
Nátěry dvojnásobné syntetické se základním nátěrem - žlutá
10 |  | Nátěry | do DN 50 | DN 50 | 42 | m |  | 0
11 |  | Nátěry | do DN 100 | DN 100 | 16 | m |  | 0
12 |  | Nátěry | do DN 150 | DN 150 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební úpravy
1 |  | Stavební úpravy | Průraz zdí či podl tl.500mm | 0.03125 | 5 | ks |  | 0
2 |  | Stavební úpravy | Zapravení stavebních prací (omítky - průrazy) |  | 26 | ks |  | 0
3 |  | Stavební úpravy | ukotvení kotlů a expanderu |  | 6 | ks |  | 0
4 |  | Stavební úpravy | Vymalování |  | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektro
1 |  | Elektro a MaR | Rozvaděč pro ovl. prvků kotelny |  | 1 | soubor |  | 0
2 |  | Elektro a MaR | Napojení čidla úniku plynu | včetně dodání dvoustupňového detektoru úniku plynu, s logikou NC, 230V | 4 | ks |  | 0
3 |  | Elektro a MaR | Čidlo zaplavení Schrack relé |  | 1 | ks |  | 0
4 |  | Elektro a MaR | Čidlo přetopení - termostat - hav. Vypíníání chodu kotelny nad t=40°C |  | 1 | ks |  | 0
5 |  | Elektro a MaR | Napojení odvodu kondenzátu z přepad jímky |  | 4 | hod |  | 0
6 |  | Elektro a MaR | Havarijní tlačítka - odstavení kotelny |  | 1 | ks |  | 0
7 |  | Elektro a MaR | Uzemnění komína |  | 1 | soubor |  | 0
8 |  | Elektro a MaR | Signalizace, světlo, houkačka |  | 1 | soub. |  | 0
9 |  | Elektro a MaR | GSM Modul |  | 1 | soubor |  | 0
10 |  | Elektro a MaR | Poruchová signalizace IE-8D |  | 1 | soubor |  | 0
11 |  | Elektro a MaR | Osvětlení | 4 x LED svítidlo pro intenzitu osvětlení 400 lux | 1 | soubor |  | 0
12 |  | Elektro a MaR | Zřízení zásuvky | 6A samostatně jištěno | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 | 0
Hrubá zúčtovací sazba
1 |  | HZS | demontáže | Topení | 1 | soubor |  |  | 0
2 |  |  | Vypuštění a napuštění odvzdušnění | Vypuštění jen části vody v demontované čísti, napuštění a odvzdušnění celé soustavy vedení | 1 | soubor |  |  | 0
3 |  |  | Chemická úprava vody v systému ÚT - odhad |  | 1 | soubor |  |  | 0
4 |  |  | Staveništní přesun hmot |  | 1 | soubor |  |  | 0
5 |  |  | Plošina nůžková |  | 1 | soubor |  |  | 0
6 |  | HZS | topná zkouška | Topení | 72 | hod |  |  | 0
7 |  | HZS | dilatační zkouška | Topení | 12 | hod |  |  | 0
8 |  | HZS | zkouška těsnosti | Topení | 12 | hod |  |  | 0
9 |  | HZS | uvedení do provozu kotelny | Topení | 5 | hod |  |  | 0
10 |  | HZS | Zkouška pevnosti potrubí | vnitřní plynovod | 6 | hod |  |  | 0
11 |  | HZS | Zkouška těsnosti | vnitřní plynovod | 12 | hod |  |  | 0
12 |  | HZS | Zkouška provozuschopnosti plynovodu spoje, propoje | vnitřní plynovod | 4 | hod |  |  | 0
13 |  |  | Revize tlakové nádoby | Výchozí a první provozní | 1 | soubor |  |  | 0
14 |  | HZS | Revize plynu |  | 4 | hod |  |  | 0
15 |  | HZS | Revize elektro |  | 4 | hod |  |  | 0
16 |  |  | dokumentace skutečného provedení |  | 1 | soubor |  |  | 0 |  | 0
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

## B36 komíny
B36 komíny
Výška komínu: | 12.9 | Vnitřní průměr komína: |  | 250
Účinná výška: | 12.9 | Vnější průměr komína: |  | 300
Spotřebič: | 2ks stacionární kondenzační kotel
Lokalita: | Excalibur, Šternberk - B36
Dělené odkouření a sání. Sání pro všechny kotle společné.
Cenová kalkulace: |  | Komponenty kouřovodu a komínu: |  | 0
|  | Montáž: |  | 0
|  | Celkem |  | 0
|  | Dopln. |  | 0
Doprava materiálu:
Montáž komína a kaskády in situ:
Revize komína:
|  | Celkem DOD bez DPH: |  | 0
Výpis prvků:
Kód prvku | Název a DN (mm) |  | Počet | Dodávka Cena/Ks | Dodávka celkem | Montáž celkem
Komín
| Koleno 85° DW25/250 |  | 1 |  | 0
| Vynášecí díl DW25/250 |  | 1 |  | 0
| Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DW25/300 |  | 1 |  | 0
| Kontrolní díl DW25/250 |  | 1 |  | 0
| Sopouch 85° DW25/250 |  | 1 |  | 0
| Rovný díl 950mm DW25/250 |  | 12 |  | 0
| Rovný díl 200mm DW25/250 |  | 1 |  | 0
| Hlavice a přechodový díl DW25-EW/250 |  | 1 |  | 0
| Rozeta a manž. proti zatékání EW/300 |  | 2 |  | 0
| Stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/300 |  | 4 |  | 0
| Těsnění Silikon /250 |  | 28 |  | 0
[7 empty] | DOD celk | MTZ celk
[7 empty] | 0 | 0
Dopln. | Plošina nůžková | soubor | 1 |  | 0 |  | DOD celk | MTZ celk
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0