příloha č. 1 - Technické zadání

Stávající stav:

Budova K byla stavěna v letech 1965 - 1967 a zprovozněna v roce 1967. Jedná se o klasickou zděnou stavbu s keramickými stropními panely. Budova je převážně třípodlažní se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím, částečně čtyřpodlažní (strojovny výtahů a popelový bunkr). V úrovni II.NP je umístěna střecha nad varnou, jídelnou zaměstnanců a technickým příslušenstvím, nad kterými má být provedena oprava střechy. Jedná se o jednoplášťovou střechu zhotovenou z keramických stropních panelů, pěnosilikátových desek položených do písku a lepenkové krytiny, která je v současné době z živičné hydroizolace s posypem. Plocha je uprostřed rozdělena sběrným žlabem vyprofilovaným z živičné hydroizolace se spádem cca 1,5 % do 3 střešních litinových vpustí ∅ 125 mm, které jsou napojeny do svislého odpadního litinového potrubí přes jednotlivá NP a v suterénu je napojení na ležatou kanalizaci. Vzhledem ke stáří svislého odpadního potrubí bude nutná jeho sanace pomocí sanačního rukávu.

Nový (požadovaný) stav:

Při zachování stávající skladby střešní konstrukce bude na stávající živičnou hydroizolaci s posypem položena nová hydroizolace z fólie PVC dle konstrukčního a technologického předpisu standardu např. Fatrafol - S tloušťky 1,5 mm, barvy šedé, s oplechováním z povrchově upraveného plechu, s použitím separační vrstvy z geotextilie.

Plocha střechy  -  jednoplášťová střecha

Plocha půdorysného rozměru 38,85 x 18,00 m je po celém odvodu lemována atikou šířky 300 mm a výšky 350 mm. Plocha je uprostřed rozdělena sběrným žlabem vyprofilovaným z živičné hydroizolace se spádem cca 1,5 % do 3 střešních litinových vpustí ∅ 125 mm.  Atiky jsou na šířku oplechovány prvky z pozinkovaného plechu, na výšku z živičné hydroizolace s posypem. Na plochu je vyústěno odvětrání z varny a garáží ve zděném komínovém tělese s větracími mřížkami 1 150 x 450 mm – 4 ks a 900 x 900 mm – 1ks, výtahové šachty 3 300 x 4 000 mm a 2 100 x 1 850 mm a vyústění VZT potrubí ∅ 300 mm - 2 ks.

Základní výměry:

Půdorysná plocha – 700 m2

Atika východní 300 x 350 mm – 114 bm

Výtahová šachta 3 300 x 4 000 mm – 1 ks

Výtahová šachta 2 100 x 1 850 – 1 ks

Obezděný vývod pro VZT 1 150 x 450 mm – 4 ks

Obezděný vývod pro VZT 900 x 900 mm – 1 ks

Vývod pro VZT ∅ 300 mm – 2 ks

Žlab a svod lakovaný r. š. 250 mm (výtahová šachta) – 10 bm

VZT větrací mřížky 300 x 150 mm – 12 ks

Hromosvod – 1 komplet

Střešní vtoky∅ 125 mm – 3 ks

Oprava lepenkové krytiny z živičné hydroizolace s posypem – 20 m2

Specifikace požadovaných prací:

- Demontáž hromosvodné soustavy v nezbytném rozsahu

- Postupná demontáž oplechování z pozinkovaného plechu na atikách a prostupech VZT

- Oprava lepenkové krytiny z živičné hydroizolace s posypem v rozsahu 20 m2

- Dodávka a montáž separační vrstvy

- Dodávka a montáž fólie tl. 1,5 mm včetně všech doplňků z povrchově upraveného plechu (atikový plech, stěnová, rohová vnitřní a vnější lišta apod.) a kotvící prvky dle konstrukčního a technologického předpisu

- Oprava střešních litinových vpustí ∅ 125 mm a odpadního potrubí sanačním rukávem DN 125 délky 10 bm – 3 ks

- Dodávka a montáž nové hromosvodné soustavy v ploše opravované střechy včetně revizní zprávy

- Zednické práce (oprava omítek na výtahových šachtách, VZT obezděných vývodech, drobné práce např. po demontáži oplechování z pozinkovaného plechu apod.)

- Likvidace odpadů

- Přesun hmot

Uchazeč je povinen nacenit, při zachování stávající skladby střešní konstrukce, dodávku a montáž nové hydroizolace z fólie PVC dle konstrukčního a technologického předpisu standardu např. Fatrafol - S tloušťky 1,5 mm, barvy šedé, s oplechováním z povrchově upraveného plechu, s použitím separační vrstvy z geotextilie.

Popsat a nacenit i případné práce a dodávky neuvedené v zadávací dokumentaci, pokud jsou nezbytné k realizaci díla. Na takto doplněné práce je nutno vznést v termínu do 3 dnů před odevzdáním nabídek (lhůta pro dotazy k ZD) dotaz a řídit se pokyny zadavatele.

Snímek areálu nemocnice s vyznačenou střechou budovy K