## Rekapitulace
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - I.etapa
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
Celková rekapitulace
Stavební objekty
IN
SO 01 Vstupní čerpací stanice | 0
SO 02 Hrubé předčištění | 0
SO 03 Biologická linka | 0
SO 04 Neobsazeno
SO 05 Propojovací potrubí | 0
SO 06 Zpevněné plochy | 0
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
Stavební objekty celkem | 0
Provozní soubory
PS 01 Technologie - strojní část | 0
PS 02 Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy | 0
Provozní soubory celkem | 0
Celkem SO+PS+OST. (bez DPH) | 0

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1521-II | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Dvůr Králové nad Labem | [8 empty] | Datum: |  | 7. 7. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1521-II
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
| Místo: | [6 empty] | Dvůr Králové nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 7. 7. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 7108.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO_01 |  |  |  | Vstupní čerpací stanice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 30.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d5d8f73f-6789-4502-9178-e48853fd6679} | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a} | 2
|  | SO_02 |  |  |  | Hrubé předčištění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 315.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a3c85593-38aa-4cbe-9b57-47dc572aec3f} | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a} | 2
/ |  |  | SO_02.2 |  |  |  | Rozdělovací objekt | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 315.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {e2e280d0-e43b-475e-9b40-16deeb5de9cf} | {a3c85593-38aa-4cbe-9b57-47dc572aec3f}
/ |  | SO_03 |  |  |  | Biologická linka | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 4682.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {62043184-70cf-41d7-91f8-c77937d2aac6} | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a} | 2
|  | SO_05 |  |  |  | Propojovací potrubí | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 2044.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b4fbf1e8-e56a-44cf-b999-abf768e01242} | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a} | 2
/ |  |  | SO_05.1 |  |  |  | Propojovací potrubí | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 301.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {c0a62ad2-055a-481a-922c-98efe0777dd8} | {b4fbf1e8-e56a-44cf-b999-abf768e01242}
/ |  |  | SO_05.2 |  |  |  | Energokanál pro kabelové propoje | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 1743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {d59742e9-8489-4417-9dc7-574f2004abf7} | {b4fbf1e8-e56a-44cf-b999-abf768e01242}
/ |  | SO_06 |  |  |  | Zpevněné plochy ČOV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 34.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7d666b55-495a-4832-ac37-d0cbfa313481} | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bdfe1be6-5a90-4069-8ac8-b6bce80e48bf} | {f7f69a4f-20fa-441a-94ec-11f59af87f9a} | 2

## SO_01 - Vstupní čerpací s...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d5d8f73f-6789-4502-9178-e48853fd6679}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_01 - Vstupní čerpací stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_01 - Vstupní čerpací stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_01 - Vstupní čerpací stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 30.8161 |  | 15.7568 |  | 2.4399 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.8161 |  | 15.7568 |  | 2.4399 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.9614 |  | 15.7568 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 275321611.1 | Spádový konstrukční beton C 30/37 XF2 XA2 | m3 | 6.298 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 3.9614 | 2.5019 | 15.7568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050694830
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př.č. D.1.1.1-01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "spádový beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*2,1+0,86*2,1+(0,45*0,74*1)/2 |  | 3.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,149*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.7549 |  | 0 |  | 2.4399 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 34.856 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.452 | 15.7549 | 0 | 0 | 0.07 | 2.4399 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463962827
| VV |  | "dno" 2,1*4 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (2*2,1+2*4)*0,74 |  | 9.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.428 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17,428*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | R - 01.9.1 | Přeložka kanalizačního potrubí DN 200 včetně zemních prací a úprav povrchů, D+M | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483585336
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.11712 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 2.44 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135994085
5 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 21.96 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.04392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831501624
| VV |  | 2,44*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 2.44 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943006421
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.9826 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 998012021.1 | Přesun hmot pro základový blok | t | 15.757 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.697 | 10.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013477952

## SO_02.2 - Rozdělovací objekt
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e2e280d0-e43b-475e-9b40-16deeb5de9cf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_02 - Hrubé předčištění
Soupis:
SO_02.2 - Rozdělovací objekt
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_02 - Hrubé předčištění
Soupis:
SO_02.2 - Rozdělovací objekt
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_02 - Hrubé předčištění
Soupis:
SO_02.2 - Rozdělovací objekt
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 315.9735 |  | 54.73 |  | 0.162 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 315.215 |  | 54.7185 |  | 0.162 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.2996 |  | 0.02322 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.076 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218595630
| VV |  | 4*4,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 30.149 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.282 | 8.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497214457
| VV |  | 5,9*7,3*0,7 |  | 30.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11.844 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746515886
| VV |  | "základová deska" 3,78 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní deska" 1,8 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkové lože" 6,264 |  | 6.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.844 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 24.272 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243690882
| VV |  | 11,84*2,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 11.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110365785
6 | K | 174151103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení a kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 18.309 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.235 | 4.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612558866
| VV |  | 30,149-11,84 |  | 18.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181351115 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103801056
8 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.216 | 0.00127 | 0.02286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071578224
| VV |  | 4*4,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189707994
| VV |  | 18*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77760719
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.9561 |  | 27.9896 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 6.264 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.025 | 6.4206 | 2.16 | 13.5302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799285602
| VV |  | 5,8*5,4*0,2 |  | 6.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 0.18277 | 1.0628 | 0.012753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065072097
| VV |  | "2x síť na základ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*0,5*7,9/1000 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.584 | 1.0512 | 2.5019 | 4.5034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2104572776
| VV |  | "podkladní beton" 4*4,5*0,1 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 273321611 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 3.78 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 2.3776 | 2.5019 | 9.4571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521672442
| P |  | Poznámka k položce: KONSTRUKČNÍ BETON C30/37, XC3 XF3 XA3, TL.250 mm VIZ příloha č. D.1.1.2-05 a TZ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "plocha zákl. desky" 3,6*4,2*0,25 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 1.68 | 0.00247 | 0.013832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032923129
| VV |  | "plocha zákl. desky" (2*3,6+2*4,2)*0,25 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton" (2*4+2*4,5)*0,1 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 0.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763942863
17 | K | 275321611 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0.188 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 0.11825 | 2.5019 | 0.47035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691357980
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.1.2-05 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "základ pod schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,5*0,25 |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.274 | 0.2055 | 0.00264 | 0.00198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36740275
| VV |  | "základ pod schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1+2*0,5)*0,25 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.092 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007636067
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 225.559 |  | 24.6598 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 8.807 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.863 | 34.0214 | 2.5143 | 22.1434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1609569262
| P |  | Poznámka k položce: KONSTRUKČNÍ BETON C30/37, XC3 XF3 XA3, TL.200 mm viz př.č. D.1.1.2-05 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "spodní zdi" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,54+0,25+1,41+1,64+1,41+0,25)*1,4*0,2 |  | 2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,25 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní zdi - obvod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,54+1,75+0,25+1,41+1,64+1,41+0,25+1,75)*1,0*0,2 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní zdi - vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1+2*0,62+2*0,25+3,24)*1*0,15 |  | 1.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.807 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 74.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.51 | 112.4648 | 0.00247 | 0.18397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320313876
| VV |  | "horní zdi"(17,6+6)*1+12,3*1 |  | 35.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spodní zdi" (2*3,6+2*0,2)*1,65+9,6*1,65 |  | 28.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 10,2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 380356242 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění | m2 | 74.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.435 | 32.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906952332
23 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 2.103 |  | 0 |  |  |  | základní | 22.194 | 46.674 | 1.1091 | 2.3324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119125049
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.1.2-06 a D.1.1.2-07 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1032,55+1070,9)/1000 |  | 2.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.2488 |  | 2.025 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 618631111.1 | Zatření nepružnou stěrkou v tl. 3,5 mm vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 10.8 | 0.008 | 0.24 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162950718
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př.č. D.1.1-05 7 ks trubních prostupů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (18+7)*1 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 631313131 | Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýšenými nároky C 30/37 s potěrem r zakřivení do 300 mm | m3 | 0.676 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.374 | 14.4488 | 2.6405 | 1.785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552098523
| VV |  | "spádový beton" 2,6*0,26 |  | 0.676 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.354 |  | 0.02094 |  | 0.162 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.4 | 3.84 | 0.0045 | 0.0027 | 0.27 | 0.162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157367178
| VV |  | "odvrt pro potrubí" 3*0,2 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 985331211.1 | Dodatečné vlepování kompozitních kotev D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 546.432 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156775650
| P |  | Poznámka k položce: 5 kompozitní kotvy/m2 (stěny),8 kompozitních kotev/m2 (strop) . Hloubka vrtu 120 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 376,44*6*0,15"stěny" |  | 338.796 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,03*8*0,15"strop" |  | 207.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546.432 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | R - 01.9.18 | Kompozitní kotvy(6/150 mm), pro kotvení kompozitních sítí (drát 2,2 mm - oka 50*50 mm) |  | 3825.024 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119035916
| VV |  | 376,44*6"stěny" |  | 2258.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,03*8"strop" |  | 1384.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3642.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3642,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3825.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985562518.ORL | Výztuž stříkaného betonu rubu kleneb z kompozitní sítě ORLITECH MESH jednovrstvá D drátu 3 mm velikost ok 100x100 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.238 | 0.714 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323673839
30 | K | 985564111 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do cementové malty | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 7.8 | 0.00056 | 0.0168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810524938
31 | K | R - 02.2.9.1 | Zřízení žlabu o velikosti 0,7x0,1*0,07 m pro osazení vřetenového šoupěte, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756073911
32 | K | R - 02.2.9.2 | Vyplnění žlabu po osazení vřetenového šoupěte sanační maltou, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72570972
33 | K | R - 02.2.9.3 | Gumové dilatační těsnění pro otvor d 400 mm, D+M | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437685241
34 | K | R - 02.2.9.4 | Ocelová konstrukce schodiště - materiál nerez, D+M | kg | 260.78 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383080469
| P |  | Poznámka k položce: veškerý materiál viz výkres č. D.1.1.2-08 zakrytí pororošty cca 7 m2 s protiskluzovou úpravou, ocelové schodiště, nerezové zábradlí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 260,78 |  | 260.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | R - 02.2.9.5 | Ocelová konstrukce zábradlí - materiál pozink, D+M | kg | 205.79 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102969171
| P |  | Poznámka k položce: veškerý materiál viz výkres č. D.1.1.2-08 zakrytí pororošty, ocelové schodiště, nerezové zábradlí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 205,79 |  | 205.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.033858 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.162 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405452933
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2.268 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.013608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144541885
| VV |  | 0,162*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.162 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617545554
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.7635 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 54.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.416 | 22.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107936664
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.75852 |  | 0.011453 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17325 |  | 0.0010606 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 5.25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.17325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522332877
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,5*3,5 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 5.303 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0010606 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427128786
| VV |  | 5,25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.303 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 0.809 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83899057
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.58527 |  | 0.010392 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 767591011.1 | Montáž poklopů zakrytí nátokového kanálu z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm do 15 kg/m2 | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.69 | 0.552 | 0.00049 | 0.000392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45479101
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 63126048.1 | poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 800/1000mm, v 38 mm, A15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659265862
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu | [15 empty] | P | 2
45 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 0.03327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285535118

## SO_03 - Biologická linka
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {62043184-70cf-41d7-91f8-c77937d2aac6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_03 - Biologická linka
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_03 - Biologická linka
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_03 - Biologická linka
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4682.354 |  | 6.2431 |  | 138.1045 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4682.354 |  | 6.2431 |  | 138.1045 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6859 |  | 0.00693 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311351121.1 | Zřízení oboustranného bednění včetně zřízení nalévacího otvoru po vybourání potrubí | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.499 | 1.2575 | 0.00275 | 0.00693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188739445
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př. č. D.1.1-01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*0,6*0,6 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 311351122.1 | Odstranění oboustranného bednění otvorů po vybourání potrubí | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.17 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110266524
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.52 |  | 0.056 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 618631111.1 | Zatření nepružnou stěrkou v tl. 3,5 mm vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 2.52 | 0.008 | 0.056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -412467037
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př.č. D.1.1-01 7 ks trubních prostupů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*1*1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4653.4273 |  | 6.1802 |  | 138.1045 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 962052314.1 | Bourání sloupů ze ŽB | m3 | 8.44 |  | 0 |  |  |  | základní | 8.933 | 75.3945 | 0 | 0 | 2.4 | 20.256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921362040
| VV |  | 4*4*3,14*0,2*0,2*4,2 |  | 8.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 30.24 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.72 | 203.2128 | 0 | 0 | 2.4 | 72.576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444172093
| P |  | Poznámka k položce: viz př. č. D.1.13-01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4*4,5*4,2*0,4 |  | 30.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 971052551 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm | m3 | 1.008 |  | 0 |  |  |  | základní | 27.326 | 27.5446 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472790894
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př.č. D.1.1.3-01 a TZ D.1.1-01 7 ks trubních prostupů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "vybourání stávajícího potrubí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,6*0,6*0,4 |  | 1.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 976074141.1 | Vytažení nebo vyřezání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového do hl. cca 3 cm | kus | 4761.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.867 | 4128.2032 | 0 | 0 | 0.009 | 42.8533 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492435458
| P |  | Poznámka k položce: 6 ks kotev / 1 m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dno, 6ks/1m2" 6*11,6*10,1*6 |  | 4217.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno, 6ks/1m2" 2*2,6*11,6*6 |  | 361.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horní vnitřní hrana, 3ks/mb" 6*10,1*3 |  | 181.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4761.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 6.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.335 | 2.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622717066
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př. č. D.1.1-01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*(4*0,6*0,4) |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 6.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 0.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903986408
10 | K | 985311314 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm | m2 | 47.62 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.805 | 133.5741 | 0.08374 | 3.9877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134776712
| P |  | Poznámka k položce: otvory po kotvách budou vyplněny sanační maltou odrobnosti viz př.č. D.1.1-01 | [15 empty] | P | 2
11 | K | 985312134.1 | Stěrka pružná k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm | m2 | 47.62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.634 | 30.1911 | 0.00891 | 0.42429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155119732
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př.č. D.1.1-01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4762*0,1*0,1 |  | 47.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 985411111.1 | Beztlakové zalití otvoru ve zdivu směsí rozpínavé malty, D+M | m3 | 1.08 |  | 0 |  |  |  | základní | 48.628 | 52.5182 | 1.6372 | 1.7682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589027792
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př. č. D.1.1-01 | [15 empty] | P | 2
13 | K | R - 03.1.1 | Zaříznutí poškozených okrajů dilatačních spár | m | 246 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1740710896
| P |  | Poznámka k položce: Sanovány budou všechny viditelné svislé a vodorovné dilatační spáry ve stěnách a vodorovné dilatační spáry ve dnech nádrží 1.ŽB a v mezilehlém trubním kanále mezi linkami č. 1 a 2 podrobnosti viz TZ | [15 empty] | P | 2
14 | K | R - 03.1.2 | Oprava hran rychle tuhnoucí cementovou maltou | m | 246 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -14489887
| P |  | Poznámka k položce: Sanovány budou všechny viditelné svislé a vodorovné dilatační spáry ve stěnách a vodorovné dilatační spáry ve dnech nádrží 1.ŽB a v mezilehlém trubním kanále mezi linkami č. 1 a 2 podrobnosti viz TZ | [15 empty] | P | 2
15 | K | R - 03.1.3 | Hloubková injektáž hmotou na bázi polyuretanové pryskyřice | m | 246 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1062778501
| P |  | Poznámka k položce: Sanovány budou všechny viditelné svislé a vodorovné dilatační spáry ve stěnách a vodorovné dilatační spáry ve dnech nádrží 1.ŽB a v mezilehlém trubním kanále mezi linkami č. 1 a 2 podrobnosti viz TZ | [15 empty] | P | 2
16 | K | R - 03.1.4 | Těsnící pás přes spáru k utěsnění trhlin a spár z materiálu TPE pro konstrukční spojování stavebních materiálů | m | 246 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1403323521
| P |  | Poznámka k položce: Sanovány budou všechny viditelné svislé a vodorovné dilatační spáry ve stěnách a vodorovné dilatační spáry ve dnech nádrží 1.ŽB a v mezilehlém trubním kanále mezi linkami č. 1 a 2 podrobnosti viz TZ | [15 empty] | P | 2
17 | K | R - 03.1.5 | Osazení bobtnavého tmelu na střed tloušťky stěny, D+M | m | 16.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1112510917
| P |  | Poznámka k položce: podrobnosti viz př. č. D.1.1-01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*4*0,6 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.7208 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 138.105 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 17.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602230722
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1242.945 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 7.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079334087
| VV |  | 138,105*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1242.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 95.252 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369731199
| VV |  | "odečtení odpadu ze železa" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,105-42,853 |  | 95.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO_05.1 - Propojovací pot...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c0a62ad2-055a-481a-922c-98efe0777dd8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_05 - Propojovací potrubí
Soupis:
SO_05.1 - Propojovací potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_05 - Propojovací potrubí
Soupis:
SO_05.1 - Propojovací potrubí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_05 - Propojovací potrubí
Soupis:
SO_05.1 - Propojovací potrubí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 301.4721 |  | 39.9747 |  | 1.5498 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 301.2977 |  | 39.9733 |  | 1.5498 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 135.2063 |  | 32.5194 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 11.04 | 3e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963894627
| VV |  | 6*10 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716454859
| VV |  | 29/5 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121151125 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně | m2 | 26.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 0.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051313040
| VV |  | "dešťovka" 29*0,9 |  | 26.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 20.235 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 14.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616469079
| VV |  | "voda" 2*0,6*1,1 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 29*0,9*1,5 |  | 39.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "50% výkopku v hornině tř. 3" 40,47*0,5 |  | 20.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 20.235 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.974 | 19.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377483845
| VV |  | "voda" 2*0,6*1,1 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 29*0,9*1,5 |  | 39.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "50% výkopku v hornině tř. 4" 40,47*0,5 |  | 20.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 133254102 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 7.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.732 | 13.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023485734
| VV |  | "50% výkopku v hornině tř. 3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x VS" 1*2*2*1,9 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 133354102 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 | m3 | 7.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.41 | 18.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684485167
| VV |  | "50% výkopku v hornině tř. 4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x VS" 1*2*2*1,9 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.763 | 14.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539860519
| P |  | Poznámka k položce: zajištění případné přeložení ve stávající trase potrubí dešťové kanalizace v dl. 3 m včetně dodávky nového materiálu potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 106.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.088 | 9.3808 | 0.00058 | 0.061828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481277700
| VV |  | "voda" 2*1,1*2 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová kanalizace" 29*1,5*2 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VS" 4*2*1,9 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 106.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 9.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836119136
11 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 23.272 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224844719
| VV |  | (2+20,235+2*7,6)-25,799 |  | 11.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 11,636*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751117.1 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 | m3 | 25.799 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 2.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936673389
| VV |  | "objem nového materiálu na podsyp, obsyp+OBJEM vs" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,235+16,14+0,424 |  | 25.799 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 11.636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.197 | 2.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545789814
14 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 11.636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.131 | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102943503
| VV |  | 23,272/2 |  | 11.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 52.888 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010808570
| VV |  | 25,799*2,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 25.799 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.23219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386503904
17 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 29.871 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 9.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137742703
| VV |  | "výkop-podsyp-obsyp-1xobjem VS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*20,235+2*7,6)-9,235-16,14-1*3,14*0,3*0,3*1,5 |  | 29.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 0.142 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.142 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572054699
| VV |  | "dno VS zasypat pískem fr. 0/16 v tl. 300 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,3*0,3*0,3 |  | 0.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,085*1,67 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 16.14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.435 | 7.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695464594
| VV |  | "voda" 2*0,6*0,4 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťovka" 29*0,9*0,6 |  | 15.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58341334 | kamenivo drcené drobné frakce 0/2 | t | 32.28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 32.28 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050010134
| VV |  | 16,14*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 26.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360622010
22 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 26.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.3132 | 0.00127 | 0.033147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429976056
23 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0.653 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.000653 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181277188
| VV |  | 26,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.89 |  | 5.936 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 11.89 | 0.20469 | 5.936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580219990
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.1625 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 9.235 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 12.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066714617
| VV |  | "voda" 2*0,6*0,1 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťovka" 29*0,9*0,15 |  | 3.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x VS, štěrk fr. 32-63 mm" 1*2*2*1,3 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.235 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 81.918 |  | 1.5173 |  | 1.536 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.31 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132222377
27 | M | 28613855 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm | m | 2.03 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00212 | 0.0043036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349721383
| P |  | Poznámka k položce: POTRUBÍ D90 BUDE VYVEDENO NAD ŽB DESKU DO VÝŠKY 1M A BUDE OPATŘENO TEPELNÝM KABELEM DL. 2M PROTI ZAMRZÁNÍ A UKONČENO. ROZVOD PROVOZNÍ VODY BUDE V RÁMCI PS 01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 871251211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.341 | 24.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827525898
29 | M | 28613856 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00314 | 0.22294 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208580102
| P |  | Poznámka k položce: POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍM TRUBNÍM KANÁLE A ULOŽENO NA NEREZOVÝCH NEBO PLASTOVÝCH PODPORÁCH, KTERÉ BUDOU ROZMÍSTĚNY VE VZDÁLENOSTECH DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE POTRUBÍ. (PŘIBLIŽNĚ 1 PODPORA NA 1 M DÉLKY POTRUBÍ) Včetně konzol a objímek (a´3,0 m) pro montáž na stěnu kolektoru, U80 (mezi konzolami) a kotevních šroubů. Ocelové prvky - NEREZ AISI 304. Kotevní prvkky komplet D + M. | [15 empty] | P | 2
30 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 8.468 | 1e-05 | 0.00029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951420200
| VV |  | "dešťová kanalizace" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 28611239 | trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12 | m | 29.87 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00431 | 0.12874 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137291898
| VV |  | 29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.527 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726114432
33 | M | HWL.550008009016 | PŘÍRUBA ISO 80/90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552185810
34 | K | 877251118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.622 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421372548
35 | M | 28614588 | elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00091 | 0.00091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019549131
36 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036488950
37 | M | 28653135 | nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324067002
38 | M | 28654368 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976542169
39 | M | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252709368
40 | K | 877251101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.675 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668076082
41 | M | 28614978 | elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414728024
42 | M | 28653136 | nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656118903
43 | M | 28654410 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795607251
44 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109759962
45 | K | 877251113 | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.773 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288030790
46 | M | 28614961 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031979111
47 | K | 877241110 | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.579 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093069945
48 | M | 28614948 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618594218
49 | K | 877251110 | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.619 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124414770
50 | M | 28614949 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00121 | 0.00484 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946914039
51 | K | 890311851.1 | Bourání stáv. ŽB kanálu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.81 | 3.048 | 0 | 0 | 1.92 | 1.536 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649751387
52 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.554 | 1.554 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738037203
53 | M | 42221212 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01555 | 0.01555 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593987884
54 | M | 42291067 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917290190
55 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398309473
56 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700977041
57 | K | 892273122.1 | Proplach vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.079 | 5.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5104497
| VV |  | 71+2 |  | 73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 894812612 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117129451
| P |  | Poznámka k položce: přítok do vsakovací studny | [15 empty] | P | 2
59 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 0.863 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699738681
60 | M | 56230633 | poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251446
61 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634338751
| P |  | Poznámka k položce: viz výpis materiálu D.1.1.5-11 | [15 empty] | P | 2
62 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.167 | 0.167 | 0.02424 | 0.02424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -411668924
| P |  | Poznámka k položce: pro VS | [15 empty] | P | 2
63 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831206696
| P |  | Poznámka k položce: 1x pro VS | [15 empty] | P | 2
64 | K | 894812531.1 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový pro třídu zatížení A15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.167 | 0.167 | 0.03735 | 0.03735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285907973
| P |  | Poznámka k položce: pro VS viz př. č. D.1.1.5-08 | [15 empty] | P | 2
65 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.3 | 20.6 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764259332
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.64 |  | 0.000632 |  | 0.0138 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 0.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.2 | 0.64 | 0.00316 | 0.000632 | 0.069 | 0.0138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359768777
67 | K | R - 05.1.9.1 | Gumové dilatační těsnění 7x TS 475 pro odvrt d 200 mm, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362783584
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 59.16 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 39.973 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302499167
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.32085 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252272913
70 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 13.95 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292968806
| VV |  | 1,55*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.159 | 0.24645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622641201
72 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060338930
| VV |  | 1,536+0,014 |  | 1.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17437 |  | 0.0013986 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17437 |  | 0.0013986 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 711431101 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.036 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736197593
| VV |  | "vsakovací objekt" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 4.662 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0013986 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496874311
| VV |  | 4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.567 | 0.001567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80103368

## SO_05.2 - Energokanál pro...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d59742e9-8489-4417-9dc7-574f2004abf7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_05 - Propojovací potrubí
Soupis:
SO_05.2 - Energokanál pro kabelové propoje
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_05 - Propojovací potrubí
Soupis:
SO_05.2 - Energokanál pro kabelové propoje
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_05 - Propojovací potrubí
Soupis:
SO_05.2 - Energokanál pro kabelové propoje
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1743.42 |  | 393.1177 |  | 49.17 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1450.8387 |  | 387.3145 |  | 49.17 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 652.4758 |  | 221.3178 |  | 49.17 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107313 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.123 | 3.8745 | 0 | 0 | 0.5 | 15.75 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093289042
| VV |  | "dl. v asfaltu" 21*1,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.185 | 5.8275 | 0 | 0 | 0.44 | 13.86 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873317042
3 | K | 113107336 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 11.781 | 0 | 0 | 0.33 | 10.395 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882170790
| VV |  | "dl. v asfaltu" 21*1,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.094 | 4.465 | 0 | 0 | 0.098 | 4.655 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019351645
| VV |  | "dl. v asfaltu" 11*(1,5+2*0,5)+10*(1,5+0,5) |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.133 | 2.926 | 0 | 0 | 0.205 | 4.51 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977720843
| VV |  | 4*3+10 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 14.72 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963894627
| VV |  | 16*5 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716454859
8 | K | 121151115 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně | m2 | 208.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.034 | 7.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051313040
| VV |  | 139*1,5 |  | 208.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 31.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.704 | 146.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432261347
| VV |  | "10% výkopku ruční výkop" 312*0,1 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 156 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616469079
| VV |  | "50% výkopku v hornině tř. 3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,3*160*0,5 |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 156 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.974 | 151.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377483845
| VV |  | "50% výkopku v hornině tř. 4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,3*160*0,5 |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151811132 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 416 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.109 | 45.344 | 0.00059 | 0.24544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481277700
| VV |  | 2*1,3*160 |  | 416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151811232 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 416 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 44.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836119136
14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 6.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637847587
| VV |  | 156-80 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 156 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.099 | 15.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023465515
16 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 232 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925730941
| VV |  | 76+156 |  | 232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 475.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010808570
| VV |  | 232*2,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 475.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137742703
| VV |  | "výkop-podsyp, podkl. deska, objem ENK, obsyp" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*156-(24+16+0,85*0,6*160+110,4) |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 110.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.435 | 48.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695464594
| VV |  | 160*1,5*0,8-0,85*0,6*160 |  | 110.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 220.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 220.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050010134
| VV |  | 110,4*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 220.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 208.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360622010
| VV |  | 139*1,5 |  | 208.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 208.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 2.502 | 0.00127 | 0.2648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429976056
23 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 5.213 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.005213 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181277188
| VV |  | 208,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 65.6 |  | 32.7504 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 65.6 | 0.20469 | 32.7504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580219990
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 64.498 |  | 99.8761 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 31.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066714617
| VV |  | 1,5*0,1*160 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.05 | 9.45 | 0.22394 | 2.0155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353825066
27 | M | 59224148 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.055 | 0.495 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015465568
28 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.465 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896841035
| VV |  | 1*0,1*160 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | PFB.1210015 | Energokanály tvaru U ENK 239/85/50 U | kus | 67.615 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.96 | 64.9104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411449346
| VV |  | 160/2,39 |  | 66.946 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 66,946*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | M | PFB.1210214 | Zákrytová deska ENK 239/85/10 ZD | kus | 67.615 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.48 | 32.4552 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071567591
| VV |  | 160/2,39 |  | 66.946 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 66,946*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.4935 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 564871012 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 260 mm | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.129 | 4.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347797752
| P |  | Poznámka k položce: fr. 8-16 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dl. v asfaltu" 21*1,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.214 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472961461
| VV |  | "dl. v asfaltu" 21*1,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.027 | 0.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081431089
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.1.6-02 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dl. v asfaltu" 21*1,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646846408
| VV |  | "dl. v asfaltu" 21*1,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498655109
| VV |  | "dl. v asfaltu" 11*(1,5+2*0,5)+10*(1,5+0,5) |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1688967118
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.1.6-02 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dl. v asfaltu" 11*(1,5+2*0,5)+10*(1,5+0,5) |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41.319 |  | 28.1552 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.08 | 18.72 | 0.02854 | 0.25686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772749536
38 | M | 59224339 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm | kus | 9.09 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.1 | 19.089 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487168471
| VV |  | 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.817 | 7.353 | 0.03927 | 0.35343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581279833
40 | M | 59224075 | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm | kus | 9.09 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.521 | 4.7359 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183496550
| VV |  | 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.694 | 15.246 | 0.21734 | 1.9561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685189270
42 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 1.764 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168594744
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31.048 |  | 5.215 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 5.896 | 0.1554 | 3.4188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125278401
| VV |  | 4*3+10 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 22.44 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.08 | 1.7952 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989081312
| VV |  | 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 919112222 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.139 | 4.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285769433
| VV |  | 2*11+10 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.196 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -838052179
47 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.451 | 14.432 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -988487212
48 | K | R - 01.9.1 | Zřízení a utěsnění otvoru ve stěně šachty pro potrubí kabelové chráničky, 2x DN 250, D+M | kpl | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222914203
| P |  | Poznámka k položce: včetně obetonování a lepenky | [15 empty] | P | 2
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 573.2262 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 387.315 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 573.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302499167
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.1782 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 49.17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 1.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252272913
51 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 442.53 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.88506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292968806
| VV |  | 49,17*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 442.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 49.17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.159 | 7.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622641201
53 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 14.905 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060338930
| VV |  | 10,395+4,51 |  | 14.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 18.515 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240626145
| VV |  | 13,86+4,655 |  | 18.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 15.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454862238
| VV |  | 15,75 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 292.5813 |  | 5.8032 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 292.5813 |  | 5.8032 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 576 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 13.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334448112
| VV |  | 2*0,9*160*2 |  | 576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 384 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 20.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1226528510
| VV |  | 2*0,6*160*2 |  | 384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.336 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688220041
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 960*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 288 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 9.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632179951
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.4-01 - D.1.4-02 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*0,9*160 |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | 192 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.061 | 11.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427337867
| VV |  | 2*0,6*160 |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 576 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.1152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324524722
| VV |  | 480*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 576 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 127.872 | 0.0004 | 0.2304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118241282
63 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 384 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 99.84 | 0.0004 | 0.1536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125803129
64 | M | 62833158 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 1104 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 4.968 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348932879
| VV |  | 960*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 5.803 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.567 | 9.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880276368

## SO_06 - Zpevněné plochy ČOV
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7d666b55-495a-4832-ac37-d0cbfa313481}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_06 - Zpevněné plochy ČOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_06 - Zpevněné plochy ČOV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
SO_06 - Zpevněné plochy ČOV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 34.8347 |  | 13.1706 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.8347 |  | 13.1706 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.479 |  | 0.03612 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.076 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218595630
| VV |  | "u rozdělovacího objektu" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 5.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.212 | 1.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032912670
| VV |  | 28*0,21 |  | 5.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 0.51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746515886
4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 12.054 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243690882
| VV |  | 5,88*2,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.05292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110365785
6 | K | 181351115 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103801056
7 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.336 | 0.00127 | 0.03556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1666437250
8 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189707994
| VV |  | 28*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77760719
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.168 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451579877 | Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550098137
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.428 |  | 5.7571 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 564281111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.023 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1738336790
| P |  | Poznámka k položce: fr. 8-16 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "chodník u RO" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.778 | 21.784 | 0.08922 | 2.4982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416357180
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.1.6-02 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "chodník u RO" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 59245015 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní | m2 | 28.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.113 | 3.2589 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410887683
| VV |  | 28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.8904 |  | 7.3774 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 3.24 | 0.1295 | 1.9425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619194619
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm | m | 15.15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.085 | 1.2878 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416463304
| VV |  | 15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1.838 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.442 | 2.6504 | 2.2563 | 4.1472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645548801
| VV |  | 15*0,35*0,35 |  | 1.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.86929 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 13.171 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 0.86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1289750213

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bdfe1be6-5a90-4069-8ac8-b6bce80e48bf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | VIS s.r.o. Hradec Králové, Dita Paštová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -883444631
2 | K | 2 | Zajištění souhlasu pro nakládání s vodami při čerp. vody v průběhu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 935990520
3 | K | 3 | Další doplňující průzkumy (inženýrskogeologický,geodetický,dendrologický, atp.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 774864276
4 | K | 4 | Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěných vyhotoveních v počtu 6 paré, včetně dodání v elektronicky editovatelné podobě na CD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -718985893
5 | K | 5 | Vypracování geometrického plánu dokončené stavby v tištěných vyhotoveních v počtu 6 paré, včetně dodání v elektronicky editovatelné podobě na CD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 65431768
6 | K | 6 | Dopracování zadávací dokumentace o konkrétní specifikace materiálů, strojů, zařízení a vyřešení s tím souvisejících detailů ve stavební a technologické části, dílenské výkresy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2083903720
7 | K | 7 | Detailní harmonogram výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1764157032
8 | K | 8 | Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa, hydrogeologa | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1069337977
9 | K | 9 | Uvedení do provozu(zaškolení obsluhy) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -961290384
10 | K | 10 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 370841465
11 | K | 11 | Povodňový a havarijní plán,manipulační (provozní) řád,návody k obsluze | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -39453561
12 | K | 12 | Archeologický dozor | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 846821868
13 | K | 13 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1089079252
14 | K | 19 | Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a kolaudaci stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1661580083
15 | K | 20 | Vytyčení stávajících sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -220856945
16 | K | 21 | Geodetické vytyčení a zaměření stavby (včetně vytyčení hranic dotčených pozemků v průběhu výstavby) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 555223899
17 | K | 22 | Zkoušky zhutnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 127395500
| P |  | Poznámka k položce: statické a dynamické zkoušky, viz souhrnná technická zpráva | [15 empty] | P | 1
18 | K | 24 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1825814775
19 | K | 25 | Zajištění 1 ks velkoplošného informačního panelu (bilboard), dle podmínek poskytovatele dotace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1958984012
20 | K | 26 | Zajištění 1 ks trvalé pamětní desky (stálé informační tabule), dle podmínek poskytovatele dotace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1055522916

## PS_01
>> skryté sloupce <<
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. ETAPA
Objekt:
PS 01 Technologie - Strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2022-05-18
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. ETAPA
Objekt:
PS 01 Technologie - Strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-05-18
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| pozice - pozice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. ETAPA
Objekt:
PS 01 Technologie - Strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2022-05-18
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | pozice | popis |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1. Vstupní čerpací stanice
1 | K | 1.1 | ZÁPLAVNÉ KALOVÉ ČERPADLO SE ŠROUBOVÝM ODSTŘEDIVÝM KOLEM A SE SAMOČINNÝM ODČERPÁVÁNÍM USAZENIN NEBO PLOVOUCÍCH NEČISTOT ZE DNA JÍMK VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q = 70 l/s, H = 11,9 m v. sl. Čerpaná kapalina: splašková voda Průchodnost hydraulikou (mm): 100 Velikost sací příruby: DN150 PN16 Velikost výtlačné příruby: DN150 PN16 Jmenovitý výkon motoru: 11kW Rozběh: FM Příkon čerpadla v prac. bodě: 10,2kW Jmenovitý proud: 26 A Počet otáček ot./min: 1435 Ochrana: IP68 Mechanická ucpávka u motoru: SiC/SiC Mechanická ucpávka u hydrauliky: SiC/SiC Vlhkostní sonda: ano Frekvence (Hz): 50 Napětí motoru (V): 400 Chlazení motoru: Vlastním chlazením – olejem Včetně vyhodnocovacího relé vlhkosti, tepelné ochrany statoru bimetaly, 10ti m napájecího kabelu a nerezového řetězu délky 2m pro vyjímání čerpadla. Včetně sklolaminátové předrotační nádrže, patkového kolena a horního držáku vodících trubek. Včetně spouštěcího zařízení z 2 ks nerezových trubek 1 1/2“ a patkového kolena DN150, PN16.
2 | K | 1.2 | ZPĚTNÝ VENTIL S KOULÍ DN 150, PN10 PRO ODPADNÍ VODU | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Těleso z tvárné litiny, s těžkou protikorozní povrchovou ochranou epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK. Spojovací šrouby z nerezoceli.
3 | K | 1.3 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN 150, PN10 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: splašková voda.
4 | K | 1.4 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN150 - SAMOSTATNÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ VČS | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
— potrubí 154 x 2 mm – 1,2 m – 1 ks - oblouk nerez 45° 154 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací DN150, PN10 - 2ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN150, PN10 – 2 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
5 | K | 1.5 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN 150 - SAMOSTATNÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ VČS, OBLOUK 45° | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
— oblouk nerez 45° 154 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací DN150, PN10 - 2ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN150, PN10 – 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
6 | K | 1.6 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN250 - SPOLEČNÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ VČS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
— potrubí 273 x 3 mm – 9,1 m – 1 ks - oblouk nerez 90° 273 x 3 mm – 2 ks - oblouk nerez 90° 154 x 2 mm – 4 ks (oblouky budou navařeny jako odbočky na potrubí DN250) - redukce nerez 306/273 x 3 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN300, PN10 - 1ks - příruba přivařovací nerez DN150, PN10 - 4ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN300, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro nožové šoupátko nerez DN150, PN10 – 4 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
8 | K | 1.7 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka odvrtu 0,65 m, průměr odvrtu 350 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 273 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou.
9 | K | 1.8 | ČISTÍCÍ KUS NEREZ DN250 (NA POTRUBÍ 273 x 3 MM) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
—příruba přivařovací nerez DN250, PN10 - 1ks - zaslepovací přírubový kus DN250, PN10 - 1ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN250, PN10 – 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení
10 | K | 1.9 | SLOUPOVÝ JEŘÁB 360° | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosnost 500 kg, výška 5m, délka vyložení 6,5m, kotvení na betonovou patku, včetně venkovní povrchové úpravy. Elektrická výzbroj jeřábu včetně elektrické otoče řízené frekvenčním měničem, včetně venkovního krytí provedení elektrovýzbroje. Ovládání dálkovým ovladačem. Včetně kladkostroje o nosnosti 500 kg, rychlost zdvihu 4 a 1 m/min, rychlost pojezdu 18 a 4,5 m/min.
11 | K | 1.10 | POCHOZÍ LÁVKA Z NEREZOVÉ OCELI NAD SACÍ JÍMKOU VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE O ŠÍŘCE 1,0M A DL. 2,3M. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zakrytí litými kompozitními rošty v. 38 mm, š. 0,9m, dl. 2,3m s výřezy o šířce 0,3m pro přístup ke zpětným ventilům a uzavíracím šoupátkům. Včetně nerezového okopného plechu a zábradlí v. 1,1m, dl. 2x 2,3m s otevíratelnou sekcí o šířce 0,6m, která umožní vstup do čerpací jímky. Na straně čerpadel budou k nosníku lávky ukotveny spouštěcí tyče čerpadel – nosníky lávky bude nutné navrhnout s dostatečnou tuhostí. Staré a nové zábradlí bude bezpečně propojeno.
12 | K | 1.11 | POCHOZÍ LÁVKA Z NEREZOVÉ OCELI NAD SACÍ JÍMKOU VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE O ŠÍŘCE 1,0 M A DL. 2,1 M. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zakrytí litými kompozitními rošty v. 38mm, š. 0,9m, dl. 2,1m s výřezy o šířce 0,3m pro přístup ke zpětným ventilům a uzavíracím šoupátkům. Včetně nerezového okopného plechu a zábradlí v. 1,1m, dl. 2x 2,1m s otevíratelnou sekcí o šířce 0,6m, která umožní vstup do čerpací jímky. Na straně čerpadel budou k nosníku lávky ukotveny spouštěcí tyče čerpadel – nosníky lávky bude nutné navrhnout s dostatečnou tuhostí. Staré a nové zábradlí bude bezpečně propojeno.
2. Hrubé předčištění
13 | K | 2.1 | INTEGROVANÉ HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (IHP) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednotka s integrovanými strojními samočistícími česlemi a lapákem písku, venkovní nadzemní provedení s vyhříváním, uspořádání skluzů pravé. Materiál nádoby: Nerezová ocel 1.4301 + nátěr Ostatní materiály: Nerezová ocel 1.4301, ocel St 52.3 (šnekovnice), plast (filtrační pás) Průtočné množství: 150 l/s Průlina česlí: 3 mm Pohony: - SČČ-KVM 1000×1300/400×3s/70° 0,25kW+0,18kW; 400V; 50Hz - LSP 250×750/2150 1,5kW; 400V; 50Hz - ŠD 250×4850/36° 0,55kW; 400V; 50Hz - ŠD 250×8900/0° 1,5kW; 400V; 50Hz - vyhřívání 9,5kW; 230V; 50Hz - 2x solenoid-G3/4” 30VA; 230V; 50Hz Hmotnost: cca 7000 kg Dimenze nátokového a odtokové potrubí DN500, PN10. Dodávka bude včetně 1 m vysoké podpůrné, výškově stavitelné konstrukce a včetně zdroje vzduchu pro provzdušnění lapáku písku. Spotřeba prací vody je: 1÷1,2 l/s pro lis při 0,2÷0,3MPa po dobu cca 15 minut (1 cyklus).
14 | K | 2.2 | PRAČKA PÍSKU - VENKOVNÍ JEDNOTKA S VYHŘÍVÁNÍM | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiál nádoby: Nerezová ocel 1.4301 + nátěr Vynášecí žlab: Nerezová ocel 1.4301 + nátěr Ostatní materiály: Nerezová ocel 1.4301, ocel St 52.3 Výkon: 0,4 l.s-1 písku Průměr šnekovnice: 250 mm Pohony: - šneku 0,55 kW; 400 V; 50 Hz - míchadla 1,5 kW; 400 V; 50 Hz - příkon vyhřívání 1,6 kW; 230 V; 50 Hz - elmag. ventil 6/4“ 60 VA; 230 V; 50 Hz Hmotnost: cca 700 kg Výkon: do 0,4 l/s vypraného písku Dimenze odtokové potrubí DN150, PN10. Dodávka bude včetně 1,75m vysoké podpůrné, výškově stavitelné konstrukce. Spotřeba prací vody: 5÷7 l/s při 0,3-0,6 MPa intervalově, po dobu cca 15 minut (1 cyklus).
15 | K | 2.3 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN 350, PN10 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: splašková voda.
16 | K | 2.4 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN 150, PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: splašková voda.
17 | K | 2.5 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN350 - NÁTOKOVÉ, ODTOKOVÉ A OBTOKOVÉ POTRUBÍ DO/Z JEDNOTKY IHP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
— potrubí nerez 355,6 x 3 mm – 28 m - oblouk nerez 90° 355,6 x 3 mm – 4 ks - oblouk nerez 45° 355,6 x 3 mm – 2 ks - přírubový T-kus nerez 355,6 x 3 mm – 1 ks - redukce nerez 500/355,6 x 3 mm – 1 ks - redukce nerez excentrická 500/355,6 x 3 mm – 1 ks - redukce nerez 323,9/355,6 x 3 mm – 2 ks - příruba přivařovací nerez DN500, PN10 – 2 ks - příruba přivařovací nerez DN350, PN10 – 8 ks - příruba přivařovací nerez DN300, PN10 – 1 ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN500, PN10 – 2 kpl - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN350, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN300, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro nožové šoupátko nerez DN350, PN10 – 3 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN350 a pro potrubí DN 150 (viz položka 2.6) o průměrné výšce 3 m a roztečích 1,5m, kotvené nerezovými kotvami do betonové základové desky - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
18 | K | 2.6 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN150 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ PRAČKY PÍSKU | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
— potrubí nerez 154 x 2 mm – 18,2m - oblouk nerez 90° 154 x 2 mm – 3 ks - oblouk nerez 45° 154 x 2 mm – 4 ks - příruba přivařovací nerez DN150, PN10 - 3ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN150, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro nožové šoupátko nerez DN150, PN10 – 1 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN150 o průměrné výšce 3m a roztečích 1,5m, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
19 | K | 2.7 | POCHOZÍ LÁVKA Z NEREZOVÉ OCELI VEDLE IHP O ŠÍŘCE 1,0 M, DL. 7,5 M A VÝŠCE 3,3 M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně stabilní podpůrné konstrukce, která bude v polovině rozmontovatelná pro snadnější manipulaci. Zakrytí litými kompozitovými rošty v. 38mm, š. 0,9m, dl. 7,5m Včetně nerezového okopného plechu a zábradlí v. 1,1m, dl. 2x 4,5 m a 1,0m. Podélná část zábradlí na straně u IHP bude v celé délce vyjímatelná. Včetně přístupového schodiště š. 1m opatřeného zábradlím po obou stranách.
20 | K | 2.8 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | 2.9 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K | 2.10 | PLNOPRŮTOČNÉ ČTYŘHRANNĚ TĚSNICÍ VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍCÍM VŘETENEM PRO ODPADNÍ VODU. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládání šoupátkovým klíčem. Rám, deska: korozivzdorná ocel 1.4301, vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057, vřetenová matice: bronz odolný odpadní vodě, těsnění: pryž EPDM odolná odpadní vodě a UV záření. průtočná plocha: 400. Rám bude prodloužen na výšku 1,1m nad horní hranu betonu. Ovládání ručním kolem.
23 | K | 2.11 | SPODEM PROTÉKANÉ NEREZOVÉ HRADÍTKO TL. 3 MM S HORNÍM MADLEM PRO MOŽNOST MANIPULACE | kpl | 2 |  | 0
Šířka průtočného profilu: 500 mm Výška stavitelné hrany cca 1 m. Otvor ve spodní části desky: 450x120mm (d x š) - rozměry průtočného otvoru budou upřesněny během zkušebního provozu tak, aby průtok na jednu linku byl max. 48 l/s Deska bude osazena do bočních nerezových profilů 30x33x5,0/7,0mm, které budou osazeny na ŽB konstrukce.
24 | K | 2.12 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN300 - PROPOJOVACÍ POTRUBÍ ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU DO ANOXICNÉ ZÓNY AKTIVAČNÍ NÁDRŽE | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
— potrubí nerez 323,9 x 3 mm – 5m - oblouk nerez 90° 323,9 x 3 mm – 2 ks - příruba přivařovací nerez DN300, PN10 – 2 ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN300, PN10 – 1 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN300 o průměrné výšce 1,6m a roztečích 1,5m. Konzoly budou osazeny na zpevněnou plochu u rozdělovacího objektu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů.
25 | K | 2.13 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN 300 - ODLEHČOVACÍ POTRUBÍ ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
— potrubí nerez 323,9 x 3 mm – 5,0m - oblouk nerez 90° 323,9 x 3 mm – 2 ks - příruba přivařovací nerez DN300, PN10 - 7ks - příruba přivařovací z oceli tř.11 DN300, PN10 - 1ks (mezi stávajícím potrubím a montážní vložkou 2.14) - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN300, PN10 – 5 kpl - souprava galvanického oddělení pro krátký přírubový spoj DN300, PN10 – 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů.
26 | K | 2.14 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN300, PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K | 2.15 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K | 2.16 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | K | 2.17 | VRCHEM PROTÉKANÉ NEREZOVÉ HRADÍTKO SLOUŽÍCÍ PRO NASTAVENÍ PRŮTOKU ODLEHČOVANÝCH VOD TL. 3 MM S HORNÍM MADLEM PRO MOŽNOST MANIPULACE. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka průtočného profilu: 500 mm Výška stavitelné hrany cca 0,8m – výška stavitelné hrany bude během zkušebního provozu doladěna tak, aby byl průtok na jednu linku max. 48 l/s a průtoky nad tuto mez byly odlehčovány. Deska bude osazena do bočních nerezových profilů 30x33x5,0/7,0mm, které budou osazeny na ŽB konstrukce.
30 | K | 2.18 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Délka odvrtu 0,2 m, průměr odvrtu 400 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 323,9 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K | 2.19 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI TŘ. 11 DN300 - PROPOJENÍ ODLEHČOVACÍHO POTRUBÍ DN300 A DN500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | — potrubí ocel tř. 11 324 x 8 mm – 2m - oblouk ocel tř. 11 90° 324 x 8 mm – 1 ks - příruba přivařovací ocel tř. 11 DN300, PN10 - 4ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje tř. 11 DN300, PN10 – 2 kpl -potrubí a příruby budou ošetřeny nátěrem | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K | 2.20 | PŘÍRUBY Z OCELI TŘ. 11 DN300 - ZASLEPENÍ POTRUBÍ DN300 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | — příruba přivařovací ocel tř. 11 DN300, PN10 - 1ks - zaslepovací příruba ocel tř. 11 DN300, PN10 - 1ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje tř. 11 DN300, PN10 – 2 kpl - příruby budou ošetřeny nátěrem | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K | 2.21 | JEDNONOSNÍKOVÁ KOČKA PRO POJEZD PO HORIZONTÁLNÍ JEŘÁBOVÉ DRÁZE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nosnost 1t. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K | 2.22 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Délka odvrtu 0,2 m, průměr odvrtu 400 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 323,9 mm. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K | 2.23 | ROZVOD PROVOZNÍ VODY - POTRUBÍ PE100RC, CELK. DÉLKA 27 M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
— potrubí D90x8,2 PE100RC SDR11 – 14 m - potrubí D63x5,8 PE100RC SDR11 – 3 m - potrubí D40x3,7 PE100RC SDR11 – 5 m - potrubí D32x3,0 PE100RC SDR11 – 5 m Tvarovky: - elektrokoleno 90° D90 PE100 SDR11 - 2 ks - elektrokoleno 90° D63 PE100 SDR11 - 2 ks - elektrokoleno 90° D40 PE100 SDR11 - 2 ks - elektrokoleno 90° D32 PE100 SDR11 - 3 ks - elektro T-kus 90° redukovaný D90/D63 PE100 SDR11 - 2 ks - elektro T-kus 90° D40 PE100 SDR11 - 1 ks - elektroredukce D63/32 PE100 SDR11 - 1 ks - elektroredukce D50/40 PE100 SDR11 - 1 ks - elektrospojka D63 PE100 SDR11 - 2 ks - elektrospojka D40 PE100 SDR11 - 2 ks - elektrospojka D32 PE100 SDR11 - 3 ks - redukce D90/50 PE100 SDR11 - 1 ks - redukce D40/32 PE100 SDR11 - 1 ks - přechodová vložka – vnitřní z. PE100/Ms58 D63/1 1/2“ SDR11 - 1 ks - přechodová vložka – vnitřní z. PE100/Ms58 D40/1“ SDR11 - 1 ks - přechodová vložka – vnitřní z. PE100/Ms58 D32/1“ SDR11 - 2 ks - samočinný topný kabel včetně izolace pro potrubí D90 – D32 - celk. délka 27 m - nerezové konzoly pro plastové potrubí D90/63/50/40/32 o roztečích max. 0,75 m a pomocné kotevní kce. - 1 kpl
|  |  | 3. Biologické linky | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | K | 3.1 | PONORNÉ VRTULOVÉ MÍCHADLO DO ANAEROBNÍ NÁDRŽE BEZ USMĚRŇOVACÍHO KRUHU | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jmenovitý výkon: 1,25 kW, 3x400V, přímý start Jmenovitý proud: 3,1 A, Otáčky: 1400 ot/min, průměr nerezové vrtule 225 mm Včetně 10 bm napájecího kabelu, otočného spouštěcího zařízení z nerezoceli, vodící profil 60 x 60 mm, dl. 4 m a včetně nerezového lanka průměr 5 mm délky 10 m pro vyjímání míchadla. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | K | 3.2 | ZVEDACÍ OTOČNÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vyložení nastavitelné 0,7 – 1,1 m, nosnost 125 kg s navijákem s brzdou, provedení ocel tř. 11, žárově zinkovaná, pouzdra silon. Včetně patky pro osazení zvedacího zařízení, provedení ocel tř. 11, žárově zinkovaná včetně připevnění na stěnu nebo horní hranu nádrže. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | K | 3.3 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN200 A DN125 - PŘÍVOD VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | — potrubí nerez 204 x 2 mm – 31m - potrubí nerez 129 x 2 mm – 15,5m - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm - 2 ks - T-kus nerez 204/168,3 x 2 mm - 1ks — redukce nerez 204/129 x 2 mm - 1ks - příruba přivařovací DN125, PN10 - 5ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký přírubový spoj nerez DN125, PN10 – 3 kpl - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubovou klapku nerez DN125, PN10 – 1 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K | 3.4 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN200 A DN125 - PŘÍVOD VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | — potrubí nerez 204 x 2 mm – 26 m - potrubí nerez 129 x 2 mm – 15,5m - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm - 2 ks - T-kus nerez 204/154 x 2 mm – 1 ks - redukce nerez 204/129 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací DN125, PN10 – 5 ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký přírubový spoj nerez DN125, PN10 – 3 kpl - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubovou klapku nerez DN125, PN10 – 1 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | K | 3.5 | UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU PRO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ DN150, PN10. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Teplotní odolnost min 110°C, médium: tlakový vzduch max. 1 bar. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | K | 3.6 | PŘÍRUBOVÝ REGULAČNÍ VENTIL DN150, PN16 NA TLAKOVÝ VZDUCH 43/40kPa A PRŮTOK 1120/500 M3/H PRO TEPLOTU 110 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | S regulačním elektropohonem s vysílačem polohy, dvojicí signalizačních, koncových a momentových spínačů a temperováním elektropohonu. Elektromotor pohonu 0,18 kW, 400 V, 50 Hz. Včetně stříšky z nerezoceli pro zakrytí pohonu. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
44 | K | 3.7 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN150 - PŘÍVOD VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | — potrubí nerez 154 x 2 mm – 4m - oblouk nerez 90° 154 x 2 mm - 2 ks - příruba přivařovací DN154, PN10 - 5ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký přírubový spoj nerez DN150, PN10 – 3 kpl - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubovou klapku nerez DN150, PN10 – 1 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
45 | K | 3.8 | JEMNOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM NITRIFIKAČNÍ NÁDRŽE V PEVNÉ VERZI. | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Počet provzdušňovačů v nádrži 13ks x 5 řad, průměr provzdušňovacího disku 490 mm. Celkové množství vzduchu 1120 m3/hod, účinnost přestupu kyslíku za standardních podmínek min. 6%/m. Včetně kotev a odvodnění vyvedeného k pochozí betonové desce a opatřeného kulovým vypouštěcím ventilem DN25. Včetně příruby DN150 pro napojení na přívodní potrubí tlakového vzduchu. Délka distribučního potrubí PVC D160 – 18 m, PVC D90 - 49m. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
46 | K | 3.9 | UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU PRO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ DN125, PN10. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Teplotní odolnost min 110°C, médium: tlakový vzduch max. 1 bar. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
47 | K | 3.10 | PŘÍRUBOVÝ REGULAČNÍ VENTIL DN125, PN16 NA TLAKOVÝ VZDUCH 43/40kPa A PRŮTOK 880/500 M3/H PRO TEPLOTU 110 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | S regulačním elektropohonem s vysílačem polohy, dvojicí signalizačních, koncových a momentových spínačů a temperováním elektropohonu. Elektromotor pohonu 0,18 kW, 400 V, 50 Hz. Včetně stříšky z nerezoceli pro zakrytí pohonu. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
48 | K | 3.11 | JEMNOBUBLINNÝ PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM NITRIFIKAČNÍ NÁDRŽE V PEVNÉ VERZI. | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Počet provzdušňovačů v nádrži 13ks x 4 řad, průměr provzdušňovacího disku 490 mm. Celkové množství vzduchu 880 m3/hod, účinnost přestupu kyslíku za standardních podmínek min. 6%/m. Včetně kotev a odvodnění vyvedeného k pochozí betonové desce a opatřeného kulovým vypouštěcím ventilem DN25. Včetně příruby DN150 pro napojení na přívodní potrubí tlakového vzduchu. Délka distribučního potrubí PVC D160 – 17 m, PVC D90 – 40 m. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
49 | K | 3.12 | HYPERBOLOIDNÍ MÍCHADLO DO DENITRIFIKAČNÍ NÁDRŽE INSTALOVANÉ CENTRÁLNĚ U DNA NÁDRŽE S POHONEM V SUCHÉM PROVEDENÍ A S VERTIKÁLNÍ SKLOLAMINÁTOVOU HŘÍDELÍ. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Průměr: 2000 mm Otáčky: 22,6ot/min. Výkon motoru: 1,1 kW Vzdálenost ode dna: 100 mm Míchadlo bude osazeno na stávající ŽB rampy v denitrifikační nádrži. Dodavatel ověří skutečnou výšku rampy ode dna nádrže před dodáním míchadel. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
50 | K | 3.12A | POHON HYBERBOLOIDNÍHO MÍCHADLA - REZERVA | ks - rezerva | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Otáčky: 22,6ot/min. Výkon motoru: 1,1 kW | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
51 | K | 3.13 | ZAKRYTÍ LITÝMI KOMPOZITOVÝMI ROŠTY V. 38 MM, Š. 0,8 M, DL. 4,1 M. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Stávající lávka, zábradlí a okopový plech budou zachovány. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
52 | K | 3.14 | NEREZOVÝ PODKLADNÍ RÁM POHONU HYPERBOLOIDNÍHO MÍCHADLA 1,7 x 0,75 M | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | — nerezový profil 100x100x10 mm, dl. 3,5 m - nerezový profil 70x70x7 mm, dl. 1,5 m - nerezové kotvy 8 ks - zakrytí litými kompozitovými rošty v. 38 mm, š. 0,75m, dl. 0,86m a š. 0,75m, dl. 0,2m - nerez šrouby M20 – 4 ks | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
53 | K | 3.15 | PONORNÉ ČERPADLO INTERNÍ RECIRKULACE SE ŠROUBOVÝM ODSTŘEDIVÝM KOLEM DO MOKRÉ JÍMKY | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Q = 35- 92 l/s, H =3,5 m v. sl. Průchodnost 100 mm, Počet otáček 935 ot. /min, výkon 5,5 kW, proud 14,1 A, motor 400 V, 50 Hz, s rozběhem a řízením pomocí FM. Včetně vlhkostní sondy pro průnik vody ucpávkou a vyhodnocovacího relé vlhkosti, tepelná ochrana statoru bimetaly, včetně 10 m napájecího kabelu a nerezového řetězu průměru 8mm se závěsy po 1 m délky 6 m pro vyjímání čerpadla. Včetně spouštěcího zařízení z 2 ks nerezových trubek 2 1/2“ a patkového kolena DN200, PN10. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
54 | K | 3.16 | ZVEDACÍ OTOČNÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Vyložení 2m, nosnost 300 kg, s možností připnutí mobilního elektrického navijáku o nosnosti 450kg s brzdou, provedení ocel tř. 11, žárově zinkovaná, pouzdra silon. Včetně patky pro osazení zvedacího zařízení, provedení ocel tř. 11, žárově zinkovaná včetně připevnění na horní hranu nádrže nebo pochozí ŽB plochu s ohledem na stávající únosnost bet. konstrukcí. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
55 | K | 3.17 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN200 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ INTERNÍ RECIRKULACE | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | — potrubí nerez 204 x 2 mm –40 m - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm – 3 ks - oblouk nerez 45° 204 x 2 mm – 8 ks - příruba přivařovací nerez DN200, PN10 - 5ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN200, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubovou nožové šoupě nerez DN200, PN10 – 1 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
56 | K | 3.18 | PŘECHODOVÁ LÁVKA OSAZENÁ PŘES PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD A PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Z oceli tř. 11, žárově zinkovaná, o šířce 1m a délce horní podesty 1m a výšce 0,5m. Ve směru procházení budou 2 schody, v. 165 mm, hl. 300mm, z každé strany. Zakrytí litými kompozitovými rošty v. 38mm, š. 1m, celková délka 2,2m. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
57 | K | 3.19 | NEREZOVÁ OTOČNÁ KONZOLA PRO ZAVĚŠENÍ KYSLÍKOVÉ NEBO DUSIČNANOVÉ SONDY O DÉLCE 2 M | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Konzola bude kotvena nerezovými kotvami do betonu. Konzolu bude možné otočit na čepu z obslužné lávky kvůli pravidelné týdenní kontrole sond. | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
58 | K | 3.20 | AUTOMATICKÁ ČERPACÍ STANICE SE DVĚMA CELONEREZOVÝMI VERTIKÁLNÍMI ČERPADLY | kpl | 1 |  | 0
Průtok při čerpané výšce H 50 m v. s.: Q: cca 0 – 5,35 l/s, při chodu jednoho čerpadla Q: cca 0 – 10,7 l/s, při chodu dvou čerpadel Motor: 2 x 4 kW (2895 ot/min, s měničem) Jmenovitý proud: 2 x cca 10,1A/400V Krytí motoru a regulace: IP 55 Ochrana proti chodu bez vody: vodivostní sonda + softwarově Připojovací dimenze: R3“
59 | K | 3.21 | AUTOMATICKÝ SÍTOVÝ FILTR S HYDRAULICKÝM PROPLACHEM PRO PROVOZNÍ VODU | ks | 1 |  | 0
Automatický sítový filtr s hydraulickým proplachem pro provozní vodu Maximální průtok: 40 m3/h Proplachovací průtok: 6 m3/h (v průběhu filtrace nebude přerušena dodávka vody) Připojení na saní a výtlaku: DN80 Napájení: 230V AC Jemnost filtrace: 300mm Minimální provozní tlak při proplachu: 2 bar Tlaková ztráta při proplachu: 0,5 – 0,6 bar Materiál filtračního síta: nerez AISI 316 Materiál těla filtru: nerez AISI 304 PN10
60 | K | 3.22 | MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ NÁDOBA 80 L S VYMĚNITELNÝM VAKEM | kpl | 1 |  | 0
Vč. uzavíracího a vypouštěcího ventilu DN25 vč. návarků DN25/33,7. Vč. připojovacího potrubí nerez 33,7x2 o délce cca 2 m.
61 | K | 3.23 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN100 - SACÍ POTRUBÍ PROVOZNÍ VODY | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 104 x 2 mm – 9 m - oblouk nerez 90° 104 x 2 mm – 5 ks - redukce nerez DN100/DN80 – 1 ks - návarek 90° na potrubí DN200/100 – 1ks - navařovací šroubení typ 319 3“ – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN100, PN10 – 4 ks - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubové klapky nerez DN100, PN10 – 2 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů.
62 | K | 3.24 | MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ MĚKKOTĚSNÍCÍ KLAPKA S PRŮCHOZÍMI ZÁVITOVÝMI DÍRAMI DN100, PN10. | ks | 5 |  | 0
Médium: vyčištěná voda z ČOV Ruční ovládání nerezovou pákou.
63 | K | 3.25 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN100 - VÝTLAČNÁ ČÁST POTRUBÍ PROVOZNÍ VODY | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 104 x 2 mm – 6 m - oblouk nerez 90° 104 x 2 mm – 4 ks - redukce nerez 104/84 x 2 mm – 3 ks - T-kus nerez 104 x 2 mm – 2 ks - navařovací šroubení typ 319 3“ – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN100, PN10 – 7 ks - příruba přivařovací nerez DN80, PN10 – 7 ks - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubové klapky nerez DN100, PN10 – 3 kpl - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN100, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN80, PN10 – 1 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů.
63 | K | 3.26 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0
64 | K | 3.27 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0
65 | K | 3.28 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0
66 | K | 3.29 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0
67 | K | 3.30 | DOKONČENÍ REPASE SACÍHO POJEZDOVÉHO MOSTU NA LINCE Č. 2 VČ. VEŠKERÉHO VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠNÉ ELEKTROINSTALACE. | kpl | 1 |  | 0
68 | K | 3.31 | MONTÁŽ PONORNÉHO ČERPADLA VRATNÉHO KALU INSTALOVANÉHO NA POJEZDOVÉM MOSTĚ. | kpl | 4 |  | 0
Dle dohody s investorem zajistí investor dodávku čerpadla.
69 | K | 3.32 | PONORNÉ ČERPADLO OSTŘIKU HLADINY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM BEZ PLOVÁKU | ks | 2 |  | 0
Q: 5 l/s, H: 2 m Průchodnost hydraulikou: 40 mm Jmenovitý výkon: 0,88 kW, 400 V, 50 Hz
70 | K | 3.33 | PONORNÉ ČERPADLO PLOVOUCÍCH NEČISTOT S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM BEZ PLOVÁKU OSAZENÉ NA NEREZOVÉ KONZOLE | ks | 4 |  | 0
Q:2 l/s, H: 6,2 m v. sl. Průchodnost hydraulikou: 40 mm Dimenze výtlaku: 40 mm, napojení: nerez potrubí 44 x 2,0 mm Jmenovitý výkon: 0,72 kW, 230 V, 50 Hz Včetně deblokační stanice. Čerpadlo bude zavěšeno na nerezovém řetězu dl. 2m, který bude přichycen na zábradlí a čerpadlo za něj bude možné vytáhnout.
71 | K | 3.33A | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN40 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ PLOVOUCÍCH NEČISTOT | kpl | 4 |  | 0
— potrubí nerez 44 x 2 mm – 1,2 m - oblouk nerez 90° 44 x 2 mm – 2 ks - nipl nerez typ 308 2“ s navařený pomocí redukce na výtlačné potrubí 44 x 2 mm. - nerez konzoly pro volné uchycení výtlačného potrubí k norné stěně Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
72 | K | 3.34 | KOMPLETNÍ REPASE SACÍHO POJEZDOVÉHO MOSTU O ROZPĚTÍ 12,6 M A ŠÍŘCE 1,8 M NA LINCE Č. 1 VČ. MONTÁŽE A PŘÍSLUŠNÉ ELEKTROINSTALACE | kpl | 1 |  | 0
Včetně: Přestrojení na centrální pohon – převodovka a čelní převodový motor Jmenovitý výkon: 1,1 kW (400 V, 3,45 A, Y, 50 Hz) Otáčky: 695 ot/min Kroutící moment: 15 Nm Včetně: - repase (otryskání, základový nátěr, vrchní nátěr) - nové kompozitní pochůzné rošty o rozměrech 12,4x1,4m, v. 38 mm - doplnění konstrukce o 2 ks patek jeřábků čerpadel - přizpůsobení pojezdu nově osazeným pohonům - zavěšená nerezová konstrukce táhel a stěrek pro stírání kalu ze dna nádrže - zavěšená nerezová konstrukce pro uchycení a spouštění čerpadel - vodící trubky 5/4“ - nová pojezdová kola pro pojezd po kolejnici - nová kolejnice dl. 2x 36,8 m včetně uchycení, srovnání kolejí a rovinnosti kolejí, uložení v betonovém zhlaví nádrže. Včetně výtlačného potrubí a armatur: - sací nerez potrubí 204 x 2,0, dl. 2x - 3m - výtlačné nerez potrubí 204 x 2,0, dl. 2x 0,35m, redukce 204/154, sací trychtýř 454/204, dl. 250mm - zpětný ventil s koulí DN150, PN10 pro odpadní vodu. Těleso z tvárné litiny, s těžkou protikorozní povrchovou ochranou epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK. Spojovací šrouby z nerezoceli - mezipřírubové nožové šoupátko DN150, PN10, spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: čistírenský kal - výtlačné nerez potrubí 204 x 2,0, dl. 6,45m, včetně 2ks T-odboček 154 x 2,0 mm - nerez redukce 204/154 x 2,0 mm – 4 ks - výtlačné nerez potrubí 154 x 2,0, dl. 2x - 1,2m - nerez potrubí 154 x 2,0, dl. 2x - 1,2m - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm - 6 ks - nerez potrubí 204 x 2,0, dl. 2x - 1,5m - příruba přivařovací DN154, PN10 - 5ks - příruba přivařovací DN204, PN10 - 6ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký přírubový spoj nerez DN150, PN10 – 5 kpl - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubové nožové šoupě DN200, PN10 – 3 kpl - konzoly z nerezoceli- 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Včetně magneticko-indukčního průtokoměru pro měření průtoku sedimentovaného kalu z dosazovací nádrže. Kompaktní provedení snímač-převodník. Jmenovitá světlost DN100, tlak PN40, stavební délka 250 mm, krytí IP66/67. Doporučené rovné úseky potrubí: min. 5x DN před a 2x DN za přístrojem. Včetně rozhraní Modbus a propojovacích kabelů.
73 | K | 3.35 | NEREZOVÁ NORNÁ STĚNA O ROZVINUTÉ VÝŠCE CCA 3,5 M A ŠÍŘCE 12 M | kpl | 2 |  | 0
Včetně kotevního materiálu. Poznámka: Před realizací ověřit rozměry dle skutečných poměrů v nádrži
74 | K | 3.36 | NEREZOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB VYČIŠTĚNÉ VODY SE STAVITELNOU PILOVOU PŘEPADOVOU HRANOU A NORNOU STĚNOU | kpl | 2 |  | 0
Odtokový žlab – část 1: šířka 500 mm, délka 11,5 m, hloubka 400 mm (1 ks) Odtokový žlab – část 2: šířka 370 mm, délka 2x 21 m, hloubka 400 mm (2 ks) Stavitelná pilová přepadová hrana, celková délka: 95,1m Včetně konzol a kotevního materiálu.
75 | K | 3.37 | NEREZOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB VRATNÉHO KALU | kpl | 2 |  | 0
Šířka 400 mm, hloubka 400 mm, délka 2 x 35,5 m. Včetně konzol a kotevního materiálu.
76 | K | 3.38 | NEREZOVÁ JÍMKA PLOVOUCÍCH NEČISTOT TROJÚHELNÍKOVÉHO TVARU, S JÍMKOU PRO ČERPADLO, MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉHO NASTAVENÍ DIAGONÁLNÍ PŘEPADOVÉ HRANY | kpl | 4 |  | 0
Rozměry vlastní jímky 865 x 865 x 1220 mm, hloubka 200 mm, včetně stavitelné nátokové hrany dl. 1320 mm. Rozměry jímky čerpadla 400 x 300 mm, hloubka 530 mm Včetně kotevního materiálu.
77 | K | 3.39 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN200, PN10 | ks | 4 |  | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: aktivovaný kal.
78 | K | 3.40 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN200/150/80 - GRAVITAČNÍ ODTOKOVÉ POTRUBÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU | kpl | 2 |  | 0
— potrubí nerez 204 x 2 mm – 20 m - potrubí nerez 154 x 2 mm – 8 m - potrubí nerez 84 x 2 mm – 1 m - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm – 4 ks - oblouk nerez 90° 154 x 2 mm – 3 ks - T-kus nerez 204 x 2 mm – 1 ks - T-kus nerez 304/204 x 2 mm – 1 ks - redukce nerez 204/154 x 2 mm – 1 ks - redukce nerez 154/84 x 2 mm – 2 ks - příruba přivařovací nerez DN200, PN10 - 2ks - příruba přivařovací nerez DN150, PN10 - 6ks - příruba přivařovací nerez DN80, PN10 - 2ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN150, PN10 – 2 kpl - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN80, PN10 – 2 kpl - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubové nožové šoupě DN200, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubové nožové šoupě DN150, PN10 – 1 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN200, DN150 a DN80 kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
79 | K | 3.41 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 4 |  | 0
Délka odvrtu 0,3 m, průměr odvrtu 300 mm. Stávající ocelové desky 0,5x0,5m, tl. 10mm kolem prostupů budou odřezány tak, aby bylo možné provést odvrt. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 204 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou.
80 | K | 3.42 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 2 |  | 0
Délka odvrtu 0,35 m, průměr odvrtu 250 mm. Stávající ocelové desky 0,5x0,5m, tl. 10mm kolem prostupů budou odřezány tak, aby bylo možné provést odvrt. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 154 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou.
81 | K | 3.43 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN300/200 - GRAVITAČNÍ ODTOKOVÉ POTRUBÍ VRATNÉHO KALU | kpl | 2 |  | 0
— potrubí nerez 306 x 3 mm – 36 m - potrubí nerez 204 x 2 mm – 4 m - oblouk nerez 90° 306 x 3 mm – 1 ks - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm – 2 ks - redukce nerez 306/204 x 3/2 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN300, PN10 - 4ks - příruba přivařovací nerez DN150, PN10 - 6ks - příruba přivařovací nerez DN80, PN10 - 2ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN300, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubové nožové šoupě DN300, PN10 – 1 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN300 a DN200 kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
82 | K | 3.44 | MAGNETICKO-INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR PRO PŘEBYTEČNÝ KAL | ks | 2 |  | 0
Oddělené provedení snímač-převodník. Jmenovitá světlost DN80, tlak PN40, stavební délka 200 mm, krytí IP66/67. Doporučené rovné úseky potrubí: min. 5x DN před a 2x DN za přístrojem. Včetně rozhraní Modbus.
83 | K | 3.45 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ELEKTROŠOUPÁTKO DN150, PN10 | ks | 2 |  | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli. Ovládání elektropohonem: 0,4 kW, 1,6 A, 400 V / 50Hz, IP 68 Elektropohon bude osazen na stojanu z korizovzdorné oceli na zákrytové pochozí desce trubního kanálu aktivace. Vzdálenost mezi osou potrubí a spodní hranou stojanu je 1,75 m. Ve stropní desce bude využit stávající prostup stropní deskou pro ovládací tyč. Médium: přebytečný kal.
84 | K | 3.46 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ELEKTROŠOUPÁTKO DN200, PN10 | ks | 2 |  | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli. Ovládání elektropohonem: 0,4 kW, 1,6A, 400 V / 50Hz, IP 68 Elektropohon bude osazen na stojanu z korizovzdorné oceli na zákrytové pochozí desce trubního kanálu aktivace. Vzdálenost mezi osou potrubí a spodní hranou stojanu je 1,75 m. Ve stropní desce bude využit stávající prostup stropní deskou pro ovládací tyč. Médium: vratný kal.
85 | K | 3.47 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN300, PN10 | ks | 2 |  | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: vratný kal.
86 | K | 3.48 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 2 |  | 0
Délka odvrtu 0,4 m, průměr odvrtu 400 mm. Stávající ocelové desky 0,6x0,6m, tl. 10mm kolem prostupů budou odřezány tak, aby bylo možné provést odvrt. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 306 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou.
87 | K | 3.49 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0
88 | K | 3.50 | PONORNÉ ČERPADLO PŘEBYTEČNÉHO KALU SE ŠROUBOVÝM ODSTŘEDIVÝM KOLEM DO MOKRÉ JÍMKY | ks | 2 |  | 0
Q = 9 l/s, H =10 m v. sl. Průchodnost 75 mm, Počet otáček 1416 ot. /min, jmenovitý výkon 2,2 kW, proud 5,5 A, motor 400 V, 50 Hz, s přímím rozběhem DIR. Včetně vlhkostní sondy pro průnik vody ucpávkou a vyhodnocovacího relé vlhkosti, tepelná ochrana statoru bimetaly, včetně 10 m napájecího kabelu a nerezového řetězu průměru 8 mm se závěsy po 1 m délky 6 m pro vyjímání čerpadla. Včetně spouštěcího zařízení z 2 ks nerezových trubek 1 1/2“ a patkového kolena DN100, PN10.
89 | K | 3.51 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN100 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU | kpl | 2 |  | 0
— potrubí nerez 104 x 2 mm – 5m - oblouk nerez 90° 104 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN100, PN10 - 2ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN100, PN10 – 2 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů.
90 | K | 3.52 | ZPĚTNÝ VENTIL S KOULÍ DN100, PN10 PRO PŘEBYTEČNÝ KAL | ks | 2 |  | 0
Těleso z tvárné litiny, s těžkou protikorozní povrchovou ochranou epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK. Spojovací šrouby z nerezoceli.
91 | K | 3.53 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN100, PN10 | ks | 2 |  | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: přebytečný kal.
92 | K | 3.54 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN150/100 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 154 x 2 mm – 29 m - potrubí nerez 104 x 2 mm – 3 m - oblouk nerez 90° 154 x 2 mm – 3 ks - oblouk nerez 90° 104 x 2 mm – 2 ks - redukce nerez 154/104 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN150, PN10 - 1ks - příruba přivařovací z oceli tř. 11 DN150, PN10 - 1ks (po přivaření bude příruba, svár a příslušná část potrubí opatřena odpovídajícím antikorozním nátěrem) - příruba přivařovací nerez DN100, PN10 - 2ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN150, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubové nožové šoupě DN100, PN10 – 2 kpl - souprava galvanického oddělení pro krátký přírubový spoj DN150, PN10 – 1 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN100 a DN150 kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
93 | K | 3.55 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 2 |  | 0
Délka odvrtu 0,3 m, průměr odvrtu 200 mm. Stávající ocelové desky 0,5x0,5m, tl. 10mm kolem prostupů budou odřezány tak, aby bylo možné provést odvrt. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 104 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou.
94 | K | 3.56 | ZASLEPENÍ POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO KALU DN150 | kpl | 1 |  | 0
— příruba přivařovací z oceli tř. 11 DN150, PN10 - 1ks (po přivaření bude příruba, svár a příslušná část potrubí opatřena ochranným nátěrem) - zaslepovací příruba DN150, PN10 opatřena epoxidovým povrstevím - 1ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje DN150, PN10 – 1 kpl
95 | K | 3.57 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN150, PN10 | ks | 1 |  | 0
Spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem. Médium: čistírenský kal.
96 | K | 3.58 | ZASLEPENÍ POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO KALU DN150 | kpl | 1 |  | 0
— příruba přivařovací z oceli tř. 11 DN150, PN10 - 1ks (po přivaření bude příruba, svár a příslušná část potrubí opatřena ochranným nátěrem) - zaslepovací příruba DN150, PN10 opatřena epoxidovým povrstevím - 1ks - spojovací a těsnící materiál pro přírubové spoje pro mezipřírubové nožové šoupátko DN150, PN10 – 1 kpl
97 | K | 3.59 | NEOBSAZENO |  |  |  | 0
98 | K | 3.60 | PONORNÉ ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ VYČIŠTĚNÉ VODY NA ZKRÁPĚNÍ PLOVOUCÍCH NEČISTOT | ks | 2 |  | 0
Q:2 l/s, H: 6,2 m v. sl. Průchodnost hydraulikou: 40 mm Dimenze výtlaku: 40 mm, napojení: na flexibilní hadici a následně na děrované nerez potrubí 54 x 2,0 mm Jmenovitý výkon: 0,72 kW, 230 V, 50 Hz Včetně deblokační stanice. Čerpadlo bude za nornou stěnou na konzole kotvené do zdi nerezovými kotvami a zavěšeno na nerezovém řetězu dl. 2m, který bude přichycen na zábradlí a čerpadlo za něj bude možné vytáhnout.
99 | K | 3.61 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN40 - DĚROVANÉ POTRUBÍ PRO ZKRÁPĚNÍ PLOVOUCÍCH NEČISTOT | kpl | 2 |  | 0
— potrubí nerez 44 x 2 mm – 12 m – děrované á 0,5m průměr otvoru 4 mm směrem k hladině plovoucích nečistot - oblouk nerez 90° 44 x 2 mm – 1 ks - pevná nerez spojka C52 se závitem 2“ na čerpadlo -1 ks - savicová nerez spojka C52 s koncovkou na nasunutí hadice -1 ks - hadice ze zesíleného PVC 40 x 4,5mm – 3m (pro možnost volného vytažení čerpadla) - hadicový nástavec se šroubením 6/4“– 1 ks - nerez konzoly pro potrubí DN40 na nerezové norné stěně - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
100 | K | 3.62 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN500/200 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ VYČIŠTĚNÉ VODY Z DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ A ZÁSOBNÍ POTRUBÍ PROVOZNÍ VODY | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 506 x 3 mm – 6 m - potrubí nerez 204 x 2 mm – 3 m - oblouk nerez 90° 506 x 3 mm – 2 ks - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm – 1 ks - T-kus nerez 506 x 3 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN500, PN10 - 5ks - příruba přivařovací nerez DN200, PN10 - 1ks - příruba přivařovací z oceli tř. 11 DN500, PN10 - 1ks (na stávajícím odtokovém potrubí, včetně ochranného nátěru) - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN500, PN10 – 3 kpl - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN200, PN10 – 3 kpl - souprava galvanického oddělení pro krátký přírubový spoj DN500, PN10 – 1 kpl - souprava galvanického oddělení pro krátký přírubový spoj DN200, PN10 – 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
101 | K | 3.63 | ODVRT ŽB STĚNOU | kpl | 2 |  | 0
Délka odvrtu 0,3 m, průměr odvrtu 600 mm. Stávající ocelové desky 0,8x0,8 m, tl. 10 mm kolem prostupů budou odřezány tak, aby bylo možné provést odvrt. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 204 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou.
102 | K | 3.64 | PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROSTUPŮ DN250 MEZI NITRIFIKAČNÍ A DOSAZOVACÍ NÁDRŽÍ | kpl | 2 |  | 0
Ze stávajících ocelových prostupů bude mechanicky odstraněna rez. Následně budou ocelové povrchy opatřeny následujícími nátěry: 2x základním dvousložkovým nátěrem na bázi modifikované epoxidové pryskyřice s železitým plnivem tl. 1x 100 µm, 1x vrchním dvousložkovým polyuretanovým nátěrem tl. 1x 50 µm – spolu 250 µm. - 8 ks prostupů DN250, dl. 300 mm
103 | K | 3.65 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN250, DN100 - DOČASNÉ PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ LINKY Č. 1 | kpl | 2 |  | 0
— potrubí nerez 254 x 2 mm – 2 m - oblouk nerez 45° 254 x 2 mm – 4 ks - kříž nerez 254/2 x 104 x 2 mm – 1 ks - oblouk nerez 45° 104 x 2 mm – 4 ks Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
4. Dmychárna
104 | K | 4.1 | ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ DMYCHADLO PRO PROVZDUŠŇOVÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ SE VZDUCHOVÝM CHLAZENÍM, ŘÍZENÝM POHONEM A INTEGROVANÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM. | ks | 3 |  | 0
Včetně protihlukového vnitřního pozinkovaného krytu, manometru na výtlaku a dalšího základního příslušenství. Výkonnost na sání: 2000 m3/h (Qmax 2200 m3/h) Tlaková diference: 45 kPa Celkový elektrický příkon: 45kW Jmenovitý výkon motoru: 37kW Frekvenční měnič: integrovaný s datovou komunikaci s dmychadlem po protokolu ModBus TCP Elektrické údaje: 400V / 50Hz / 74,1A Včetně rámu pro instalaci dmychadel, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a dopravy.
105 | K | 4.2 | UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S ELEKTROPOHONEM DN200, PN10 | ks | 4 |  | 0
Teplotní odolnost: min 110°C Médium: tlakový vzduch max. 1 bar Elektropohon: servopohon (1 x 230 V, 30W)s dvojicí polohových, momentových a signalizačních kontaktů, temperováním pohonu a ručním kolem. Účel: nastavuje trasu výtlaku vzduchu pro aeraci nitrifikačních nádrží pro provozní dmychadla a rezervní dmychadlo.
106 | K | 4.3 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN200 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ LINKY 1 | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 204 x 2 mm – 10 m - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm – 2 ks - T-kus nerez 204 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN200, PN10 - 4ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN200, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubovou elektroklapku DN200, PN10 – 1 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN200 kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
107 | K | 4.4 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN200 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ LINKY 1 | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 204 x 2 mm – 16 m - oblouk nerez 90° 204 x 2 mm – 2 ks - T-kus nerez 204 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN200, PN10 - 4ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN200, PN10 – 1 kpl - spojovací a těsnící materiál pro mezipřírubovou elektroklapku DN200, PN10 – 2 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN200 kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
108 | K | 4.5 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN200 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZDUCHU DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ LINKY 1 | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 204 x 2 mm – 12,5 m - T-kus nerez 204 x 2 mm – 1 ks - příruba přivařovací nerez DN200, PN10 - 3ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN200, PN10 – 1 kpl - nerez konzoly pro potrubí DN200 kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení.
109 | K | 4.6 | ODVRT BETONOVOU STĚNOU | kpl | 2 |  | 0
Délka odvrtu 0,4 m, průměr odvrtu 300 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 204 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou.
110 | K | 4.7 | AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR DO DMYCHÁRNY S MOŽNOSTÍ VODOROVNÉ INSTALACE | ks | 4 |  | 0
Otáčky: 1425/ min. Průměr potrubí: 500 mm, Výkon: 867 W Průtok: 8770 m3/h Napětí: 230 V Proud: 3,6 A Včetně prostorového termostatu a upevňovacího materiálu.
5. Dávkování síranu železitého
111 | K | 5.1 | POLYETYLÉNOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ ZÁSOBNÍK NA SÍRAN ŽELEZITÝ O OBJEMU 3 M3 (ZÁSOBNÍ OBJEM NA 1 MĚSÍC) SE SONDOU PRŮSAKU DO MEZI PROSTORU. | kpl | 1 |  | 0
Včetně 2ks dávkovacích čerpadel pro Qmax= 2,1 l/h, p = 7 barů, venkovní provedení s vyhříváním, napájení 230 V/ 50 Hz/ 20VA včetně příslušenství a přenosu chybových stavů do ŘS. Včetně záchytné vaničky s kapacitou objemu nátokového potrubí, 2 ks vstřikovacích ventilů pro síran železitý. Včetně dávkovací hadičky síranu železitého PE 4/6 mm celkové délky cca 102 m. Hadička bude po celé délce uložena v chráničce PE DN20.
112 | K | 5.2 | PLASTOVÉ OCHRANNÉ POTRUBÍ PRO ROZVOD SRÁŽEDLA FOSFORU | kpl | 1 |  | 0
— potrubí PE100, D25x2,3, SDR11 – 102m - včetně konzol z nerezoceli nebo PE kotvených do betonu. Rozteče konzol budou dle doporučení výrobce potrubí - 1 kpl
6. Stanice pro přejímku odpadních vod (SPOV)
113 | K | 6.1 | STANICE PRO PŘEJÍMKU ODPADNÍCH VOD (SPOV) | kpl | 1 |  | 0
Nerezové provedení s tepelnou ochranou proti zamrzání. Max. průtok: 100 l/s Včetně čtečky bezkontaktních karet pro ovládání vjezdové brány, bezkontaktní identifikace čipových karet, přenosu dat do systému ASŘTP ČOV, tiskárny dodacích lístků se střihačem v ochranné skříňce, nožového šoupěte s pneupohonem a feka koncovky pro připojení savice cisternového vozu. Odtokové potrubí bude ukončeno přírubou DN100.
114 | K | 6.2 | POTRUBÍ Z NEREZOCELI DN100 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ Z SPOV (bod 6.1) | kpl | 1 |  | 0
— potrubí nerez 104 x 2 mm – 6,2m - oblouk nerez 90° 104 x 2 mm – 2 ks - příruba přivařovací nerez DN100, PN10 - 1ks - spojovací a těsnící materiál pro krátké přírubové spoje nerez DN100, PN10 – 1 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů.
7. Zaslepení potrubí primárního a přebytečného kalu DN150
115 | K | 7.1 | ZASLEPENÍ POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO A PŘEBYTEČNÉHO KALU DN150 V TRUBNÍM KANÁLE 2. ŽB MONOBLOKU (LINKA 3. A 4.) | kpl | 1 |  | 0
V rámci přepojení výtlačného potrubí přebytečného kalu do výtlačného potrubí primárního kalu v trubním kanále 1. ŽB monobloku (linka 1. a 2.) bude nutné přerušit v délce 2 m a následně zaslepit potrubí primárního a přebytečného kalu v trubním kanále 2. ŽB monobloku. - položka 3.56
8. Vyčištění nádrží stávající provozované linky č. 1
116 | K | 8.1 | DOČERPÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ VŠECH NÁDRŽÍ A PLÁNOVANÝCH DEMONTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ V 1. BIOLOGICKÉ LINCE. | kpl | 1 |  | 0
9. Demontáže
117 | K | 9.1 | DEMONTÁŽE | kpl | 1 |  | 0
V rámci modernizace bude nutné demontovat následující celky: Demontáže ve VČS: Šnekové čerpadlo o průměru 1,6m a délce 12 m a spodní uložení šnekovnice čerpadla, ve 3. nátkové jímce a čerpacím žlabu (ve směru od nátoku na ČOV) bude nutné demontovat. Demontáže v trubním kanále biologické bloku č. 1: Přítokové potrubí odpadní vody OC DN300 8,5 m Potrubí vratného kalu OC DN300 68 m OC DN200 4 m Potrubí přebytečného kalu gravitační OC DN200 10 m OC DN150 18 m Potrubí přebytečného kalu výtlačné OC DN100 15 m OC DN150 30 m Čerpadla přebytečného kalu vč. příslušenství Sigma GFHU 80 2 ks Potrubí plovoucích nečistot gravitační OC DN300 11 m Potrubí pro snížení hladiny v DN OC DN200 6 m Potrubí vyčištěné vody vč. oblouků 90° (2 ks) OC DN500 7 m OC DN200 3 m (Prostupy stěnami budou zabetonovány a sanovány v rámci stavební části) Na některých potrubích jsou osazeny uzavírací armatury nebo zpětné ventily, které budou součástí demontáže. Max. vstupní otvor do revizního kanálu je 4 x 1,4 m. Demontáže zařízení v biol. lince č. 1 Distribuční potrubí vzduchu nerez DN200 120 m Aerační rošty v nitrifikační nádrži I.A a I.B 1 kpl Aerační rošty v denitrifikační nádrži a selektoru 1 kpl Stávající rošty přístupové lávky na ŽB podestu denitrifikačních nádrží 2 kpl Otočný stahovák plovoucích nečistot dl. 12m cca OC DN300 1 kpl Kalové žlaby (rozsah viz bod 3.37) 1 kpl Odtokové žlaby vyčištěné vody (rozsah viz bod 3.36) 1 kpl Armatury na prostupech mezi nitr. nádrží II.B a DN II (viz bod 3.64) 8 kpl Demontáže v dmychárně: Potrubí vzduchu OC DN300 65 m Dmychadla 3 kpl Demontáže v trubním kanále biologické bloku č. 2: Potrubí primárního a přebytečného kalu gravitační OC DN150 4 m
|  |  | Poznámky: Pozn. 1.: Stávající pojezdový most nad dosazovací nádrží biol. linky č. 1 bude kompletně repasován, vč. shrabovacího zařízení, systému čerpání kalu a elektroinstalace. Pozn. 2.: Pojezdový most nad dosazovací nádrží biol. linky č. 2 byl již částečně repasován, ne však zkompletován. Hlavní nosná konstrukce mostu je umístěna na pojezdových kolejích nad biol. linkou č. 2, ostatní komponenty jsou uloženy v areálu ČOV. Bude nutné kompletní dokončení pojezdového mostu včetně veškerého příslušenství. |  |  |  | 0
|  |  | 10. Dočasné čerpání z DN linky č. 1 |  |  |  | 0
118 | K | 10.1 | DOČASNÉ ČERPÁNÍ Z DN LINKY Č. 1 DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY POTRUBÍ VYČIŠTĚNÉ VODY | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Po dobu cca 2 týdnů. Čerpané množství cca 60 – 125 l/s. Čerpání bude zřízeno z důvodu přestrojení stávajícího odtokového potrubí z DN linky č. 2. (pol. 3.62) |  |  |  | 0
119 | K | 10.2 | DOČASNÉ ČERPÁNÍ Z DN LINKY Č. 2 DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY POTRUBÍ VYČIŠTĚNÉ VODY | kpl | 1 |  | 0
Po dobu cca 2 týdnů. Čerpané množství cca 60 – 125 l/s. Čerpání bude zřízeno z důvodu přestrojení stávajícího odtokového potrubí z DN linky č. 1. )pol. 3.62)
120 | K | 10.3 | DOČASNÉ ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD ZE SELEKTORU LINKY Č. 1 DO SELEKTORU LINKY Č. 3 PŘÍPADNĚ PŘÍMO Z ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU | kpl | 1 |  | 0
V případě čerpání ze selektoru bude instalovaná vodotěsná dělící stěna o rozměrech 3 x 2 m. Nepřetržité čerpaní o kapacitě cca 60 – 125 l/s podobu 2 - 3 měsíců. Čerpání bude zřízeno z důvodu kompletního přestrojení biologické linky č. 1.
Délka výtlaku cca 28m.
POZNÁMKA : |  |  | Veškeré armatury, stroje a zařízení, potrubí a ostatní položky ocenit jednou částkou (dodávka + montáž) !!!!!!
0

## Rek_elektro
Název objektu | Dodávky | Montáže | Cena celkem
ČOV DKNL - vstupní ČS 1RM1 | 0 | 0 | 0
ČOV DKNL - bioblok+HP 3RM1 | 0 | 0 | 0
ČOV DKNL - bioblok+HP 3DT1 | 0 | 0 | 0
ČOV DKNL - dmychárna 4RM1 | 0 | 0 | 0
ČOV DKNL - most DN I 3RM10 | 0 | 0 | 0
ČOV DKNL - most DN II 3RM20 | 0 | 0 | 0
ČOV DKNL - doplnění RH1 | 0 | 0 | 0
ČOV DKNL DSP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## 1RM1_Mot
ČOV DKNL - vstupní ČS 1RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [1RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 2 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 2 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Digitální multimetr vestavný U, I, P, / Modbus TCP/IP
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 5 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Jistič třípolový výkonový 100A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 1 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 3 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 4 | ks | Jistič třípolový C32/3
| 9 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 4 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, volný
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 1 | ks | Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 2 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 4 | ks | Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 1 | ks | Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 6 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 4 | ks | Svorkovnice řadová zdvojená 16-95mm2 šedá
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 3 | ks | Transformátor proudu měřící průvlečný 100/5A, 5VA, TP1
| 1 | ks | Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 5 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN
| 2 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 6 | ks | Patice
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 4 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 6 | ks | Spona
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 28 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 26 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 13 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 4mm2, béžová
| 15 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 1 | ks | Svorkovnice zkušební, malá
| 5 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 11 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 4 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 4 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 42 vč.matice IP68
| 8 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Měnič frekvenční IP55/15kW/400V/31,7A/ETH/EMC filtr/přetížení 150% |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1M1.1G1, 1M1.2G1, 1M1.3G1, 1M1.4G1
3 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1SB1
4 | Svorkovnice exponenciální nad 25 mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOP
5 | Vypínač třípolový ve skříňce 25/3, IP65 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1M9Q1
6 | Krabice svorková prázdná 250x200x115, IP65, UV, 25mm2 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
7 | Kalové čerpadlo [1M1.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
8 | Kalové čerpadlo [1M1.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | Kalové čerpadlo [1M1.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
10 | Kalové čerpadlo [1M1.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
11 | Sloupový jeřáb [1M9] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Stanice spov [6RT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
13 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
14 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
15 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
16 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
17 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
18 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
19 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
20 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
21 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
22 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel optický 12 vláken, 9/125, multi mikro trubička |  |  | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,6 |  |  | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  |  | m | 490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový Al 4x70 |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x6 |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
32 | Kabel silový pevný Cu J-3x4 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
33 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
34 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
35 | Vodič slaněný Cu 35 zž |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
36 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
37 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
38 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
39 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
40 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
41 | Bleskojistka do krabice 24V/1 kanál |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1LIC1.1MX1, 1LIC1.1MX1
42 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
43 | Krabice svorková prázdná 250x200x115, IP65, UV, 25mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
44 | Hladina vstupní čs [1LIC1.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Držák UZV sondy otočný PO007 [1LIC1.1]
| 1 | ks | Snímač radarový 0-8m, 78 - 82 Ghz [1LIC1.1]
45 | Hladina vstupní čs [1LIC1.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Držák UZV sondy otočný PO007 [1LIC1.2]
| 1 | ks | Snímač radarový 0-8m, 78 - 82 Ghz [1LIC1.2]
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [1LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [1LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [1LZ1.1]
46 | Plováky vstupní čs [1LZ1.1-2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [1LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [1LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [1LZ1.2]
47 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Ukončení optického kabelu |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
49 | Zavaření optického vlákna |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
50 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
51 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1]
52 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
53 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 32, 24VDC, poz.log., s konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 16, 24VDC / 0,5A, poz.log, svorkovnice [PLC]
| 1 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 6 pozic [PLC]
54 | Switch optický [SWI1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 6 metalické porty, 2 optický port singlemód [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
55 | Switch metalický [SWI2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
| 1 | ks | Převodník optika/metalika 1x10/100M RJ45 / 1x single-mode [SWI2]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI2RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI2RO1]
| 1 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI2WO1]
| 2 | ks | Spojka optická SC SM [SWI2WO1.1]
| 2 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI2X1]
| 2 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI2X1]
56 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
57 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
58 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
59 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## 3RM1_Mot
ČOV DKNL - bioblok+HP 3RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [3RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 3 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 3 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 3 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 3 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 3 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | Digitální multimetr vestavný U, I, P, / Modbus TCP/IP
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový typ B-SI 4p,63A,0,03A typ B-SI
| 2 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 3 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 7 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 3 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 27 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič třípolový výkonový 125A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 1 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 5 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C20/3
| 5 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 3 | ks | Jistič třípolový C32/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C63/3, 15kA
| 2 | ks | Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 5 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 8 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 14 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 14 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 2 | ks | Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 2 | ks | Měnič frekvenční 7,5kW/400V/17A
| 16 | ks | Modul ochranný 6-48V
| 2 | ks | Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 4 | ks | Převodník odpor / proud 0-100 Ohm / 4-20mA
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 15 | ks | Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 21 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 230VAC, tlačitko a LED
| 50 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 8 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 8 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 4 | ks | Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 1 | ks | Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 4 | ks | Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 4 | ks | Spouštěč motorů 1-1,6A
| 6 | ks | Spouštěč motorů 2,5-4A
| 8 | ks | Spouštěč motorů 4-6,3A
| 8 | ks | Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 8 | ks | Stykač třípólový 12A/230V
| 8 | ks | Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 4 | ks | Svorkovnice řadová zdvojená 16-95mm2 šedá
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 2 | ks | Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | Tlumivka síťová 3x 25A, 1,45mH
| 3 | ks | Transformátor proudu měřící průvlečný 125/5A, 7,5VA, TP1
| 2 | ks | Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 8 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 50 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 71 | ks | Patice 2 póly
| 16 | ks | Patice
| 16 | ks | Spona
| 364 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 158 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 18 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 4mm2, béžová
| 12 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová
| 12 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 1 | ks | Svorkovnice zkušební, malá
| 2 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 60 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 5 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 8 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 5 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 42 vč.matice IP68
| 31 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3SB1-5, 3SB1-5, 3SB1-5, 3SB1-5, 3SB1-5
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3M15.1MS1, 3M15.2MS1
4 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3M1.1MS1, 3M1.2MS1, 3M1.3MS1, 3M1.4MS1, 3M12.1MS1, 3M12.2MS1, 3M33.1MS1, 3M33.2MS1, 3M33.3MS1, 3M33.4MS1, 3M50.1MS1, 3M50.2MS1, 3M60.1MS1, 3M60.2MS1
5 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní, pro snímač polohy |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3M10.1MS1, 3M10.2MS1, 3M6.1MS1, 3M6.2MS1
6 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3M45.1MS1, 3M45.2MS1, 3M46.1MS1, 3M46.2MS1
7 | Svorkovnice exponenciální nad 25 mm2 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOP
8 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
9 | Krabice svorková prázdná 140x140x79, IP65, UV, 10mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
10 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
11 | Integrované hrubé předčištění [2RT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Pračka písku [2RT2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
13 | Míchadlo ann i. [3M1.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Míchadlo ann i. [3M1.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Míchadlo ann ii. [3M1.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Míchadlo ann ii. [3M1.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
17 | Regulační ventil - nitrifikace i.b [3M10.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
18 | Regulační ventil - nitrifikace ii.b [3M10.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
19 | Míchadlo den i. [3M12.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
20 | Míchadlo den ii. [3M12.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
21 | Čerpadlo interní recirkulace i. [3M15.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
22 | Čerpadlo interní recirkulace ii. [3M15.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
23 | Čerpadlo ostřiku plov.nečistot [3M33.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
24 | Čerpadlo ostřiku plov.nečistot [3M33.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
25 | Čerpadlo ostřiku plov.nečistot [3M33.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
26 | Čerpadlo ostřiku plov.nečistot [3M33.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
27 | Šoupátko přebytečného kalu [3M45.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
28 | Šoupátko přebytečného kalu [3M45.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
29 | Šoupátko vratného kalu [3M46.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
30 | Šoupátko vratného kalu [3M46.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
31 | Čerpadlo přebytečného kalu [3M50.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
32 | Čerpadlo přebytečného kalu [3M50.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
33 | Regulační ventil - nitrifikace i.a [3M6.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
34 | Regulační ventil - nitrifikace ii.a [3M6.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
35 | Čerpadlo skrápění plov.nečistot [3M60.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
36 | Čerpadlo skrápění plov.nečistot [3M60.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
37 | Napájení ats [3RT20] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Automatický filtr [3RT21] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
39 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
40 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
41 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
42 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
43 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
44 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
45 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
46 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
47 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
49 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  |  | m | 1010 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
50 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
51 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
52 | Kabel silový Al 3x95+70 |  |  | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
53 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x4 |  |  | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
54 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 370 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
55 | Kabel silový pevný Cu 4x2,5 |  |  | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
56 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  |  | m | 1130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
57 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  |  | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
58 | Kabel silový pevný Cu 5x16 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
59 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 295 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
60 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  |  | m | 840 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
61 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  |  | m | 1335 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
62 | Kabel silový pevný Cu J-3x4 |  |  | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
63 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  |  | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
64 | Kabel silový slaněný Cu 5Gx0,75 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
65 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
66 | Vodič slaněný Cu 16 zž |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
67 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
68 | Vodič slaněný Cu 35 zž |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
69 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
70 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
71 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
72 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
73 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3EH1MS1
74 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
75 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
76 | Osvětlení hp [3E1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [3E1]
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [3E1]
| 6 | ks | Výložník délka 500mm [3E1.1-3]
| 6 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [3E1.1-3]
| 6 | ks | Reflektor LED 230V/30W IP65 [3E1.1-3]
77 | Osvětlení hp [3E2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [3E2]
| 3 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [3E2]
| 5 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [3E2]
78 | Otop potrubí užitkové vody [3EH1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | m | Ukončovací sada pro samoregulační topný kabel [3EH1]
| 1 | m | Připojovací sada pro samoregulační topný kabel [3EH1]
| 30 | m | Samoregulační topný kabel 230V, 25W/m/10°C [3EH1]
79 | Zásuvková skříň hp [3MXC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 [3MXC1]
80 | Zásuvka mob.naviják [3XC15.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zásuvka nástěnná 3P+N+PE 400V, 16A, IP67 [3XC15.1]
81 | Zásuvka mob.naviják [3XC15.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zásuvka nástěnná 3P+N+PE 400V, 16A, IP67 [3XC15.2]
82 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
83 | Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce

## 3DT1_Mot
ČOV DKNL - bioblok+HP 3DT1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [3DT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 11 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 11 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 2 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 8 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 2 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 41 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 5 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN
| 1 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | Patice 2 póly
| 1 | ks | Patice
| 7 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 32 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | Spona
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 345 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 10 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 5 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 4mm2, béžová
| 3 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 11 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 37 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Monitoring ihp [2RT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
3 | Monitoring pračky písku [2RT2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Rozvaděč ats [3RT20] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Rozvaděč aut.filtru [3RT21] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
7 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
8 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
9 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
10 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
11 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
12 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
13 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,6 |  |  | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,8 |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  |  | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Kabel sdělovací Cu, do země 5x4x0,6 |  |  | m | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  |  | m | 535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
24 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
25 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
26 | Bleskojistka do krabice 24V/1 kanál |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3LIC50MX1
27 | Krabice svorková prázdná 250x200x115, IP65, UV, 25mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
28 | Průtok přebytečného kalu [3FIQ44.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
29 | Průtok přebytečného kalu [3FIQ44.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
30 | Koncový snímač [3B10.5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Čidlo indukční kvádrové [3B10.5]
31 | Koncový snímač [3B20.5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Čidlo indukční kvádrové [3B20.5]
32 | Měření odtoku z ČOV [3FIQ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Vyhodnocovací jednotka - převodník: 1x digitální vstup, napájení 230V, výstup 1x 0/4-20mA, HART, 1x relé, IP 65
Sonda ultrazvuková, snímač pro bezkontaktní měření výšky hladiny, rozsah měření 0-8m. Kabel 25m.
Součástí dodávky je "Posouzení způsobilosti měrného objektu" (úřední měření a kalibrace objektu)
| 1 | ks | Převodník 1x digi / 1x 4-20mA, relé
| 1 | ks | Snímač výšky hladiny ultrazvukový [3FIQ1]
| 1 | ks | Montážní matice 1"
| 1 | ks | Držák UZV sondy
| 1 | ks | Posouzení způsobilosti měrného objektu
33 | Hladina jímky pk [3LIC50] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Držák UZV sondy otočný PO007 [3LIC50]
| 1 | ks | Snímač radarový 0-8m, 78 - 82 Ghz [3LIC50]
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [3LZ50.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [3LZ50.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [3LZ50.1]
34 | Plováky jímky pk [3LZ50.1-2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [3LZ50.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [3LZ50.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [3LZ50.2]
35 | Nitráty nitrifikace i.b a II.b [3QIC15] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
2x sonda procesní pro měření koncentrace dusičnanů v nitrifikační nádrži.
Metoda kontinuálního přímého měření použitím iontově selektivní elektrody (ISE).
Rozsah měření 0 - 1000 mg/L NO3-N. Kabel 10m.
Převodník dvoukanálový / Modbus TCP/IP, IP65, napájení 230V,
Příslušenství:
2x ponorná kloubová instalační armatura
2x sadapro ofuk, jednotka s kompresorem
Ochranná stříška převodníku s UV ochranným štítem.
| 1 | ks | Čidlo měření nitrátu ISE [3QIC15.1]
| 1 | ks | Čidlo měření nitrátu ISE [3QIC15.2]
| 1 | ks | Armatura ponorná [3QIC15.1]
| 1 | ks | Armatura ponorná [3QIC15.2]
| 1 | ks | Jednotka ofukovací [3QIC15.1]
| 1 | ks | Jednotka ofukovací [3QIC15.2]
| 1 | ks | Kompresor [3QIC15.1]
| 1 | ks | Kompresor [3QIC15.2]
| 1 | ks | Převodník 2x digi / TCP/IP [3QIC15]
| 1 | ks | Stříška venkovní s UV sluneční ochranou
| 1 | ks | Uvedení do provozu
| 1 | ks | Dopravné a balné
| 1 | ks | Stojan nerezový pro analyzátor
36 | Venkovní teplota [3TIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [3TIC1]
37 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
38 | Ukončení optického kabelu |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
39 | Zavaření optického vlákna |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
40 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
41 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
42 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
43 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 32, 24VDC, poz.log., s konekt.40 pinů [PLC]
| 2 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 pinů [PLC]
| 7 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 12 pozic [PLC]
| 1 | ks | Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [PLCWT1]
| 1 | ks | Modul oddělovací MODBUS RS485 [3FIQUA1]
44 | Switch optický [SWI1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 6 metalické porty, 2 optický port singlemód [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
45 | Switch metalický [SWI2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
46 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
47 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
48 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
49 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## 4RM1_Mot
ČOV DKNL - dmychárna 4RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [4RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 8 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 8 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Digitální multimetr vestavný U, I, P, / Modbus TCP/IP
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 6 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 12 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Jistič třípolový výkonový 200A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 1 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 3 | ks | Jistič třípolový C100/3, 15kA
| 2 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 9 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 3 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, volný
| 5 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 8 | ks | Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | Odpínač pojistkový 3p, vel.000 (do 50mm2)
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 8 | ks | Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 16 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 5 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 4 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 4 | ks | Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 2 | ks | Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 7 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 4 | ks | Svorkovnice řadová zdvojená 35-240mm2 šedá
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 2 | ks | Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 1 | ks | Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 3 | ks | Transformátor proudu měřící průvlečný 200/5A, 10VA, TP1
| 1 | ks | Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 5 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN
| 4 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 16 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 16 | ks | Patice 2 póly
| 9 | ks | Patice
| 4 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 9 | ks | Spona
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 60 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 46 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 9 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 4mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 9 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 35mm2, béžová
| 1 | ks | Svorkovnice zkušební, malá
| 3 | ks | Vložka pojistková nožová 160A
| 1 | ks | Vývodka d 50mm a výše
| 5 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 18 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 7 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Měnič frekvenční IP55/45kW/400V/88A/ETH/EMC filtr/přetížení 150% |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4M1.1G1, 4M1.2G1, 4M1.3G1
3 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4SB1
4 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4M2.1MS1, 4M2.2MS1, 4M2.3MS1, 4M2.4MS1
5 | Svorkovnice exponenciální nad 25 mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOP
6 | Dmychadlo aktivace i [4M1.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
7 | Dmychadlo aktivace ii [4M1.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
8 | Dmychadlo záložní [4M1.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | El. klapka - dmýchárna [4M2.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
10 | El. klapka - dmýchárna [4M2.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
11 | El. klapka - dmýchárna [4M2.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
12 | El. klapka - dmýchárna [4M2.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
13 | Dávkovací stanice síranu železitého [5RT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
15 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
16 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
17 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
18 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
19 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
20 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
21 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
22 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
23 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel optický 12 vláken, 9/125, multi mikro trubička |  |  | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  |  | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel sdělovací Cu, do země 5x4x0,6 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový Al 3x240+120 |  |  | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x25 |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Kabel silový pevný Cu 5x35 |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
32 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
33 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
34 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  |  | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
35 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  |  | m | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
36 | Kabel silový slaněný Cu 5Gx0,75 |  |  | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
37 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  |  | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
38 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  |  | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
39 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
40 | Vodič slaněný Cu 95 zž |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
41 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
42 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
43 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
44 | Ventilátory dmychárna [4M7.*] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
45 | Ovl. skříň pro 4m7 [4M7SA] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Skříň prázdná Harmony- 1 otvor [4M7SA1]
| 1 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy [4M7SA1]
| 1 | ks | Nosič štítku [4M7SA1]
| 2 | ks | Ovladač plastový spínací jednotka [4M7SA1]
46 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
47 | Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Kyslík a teplota nitrifikace I.A + I.B [4QIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
2x Sonda měření koncentrace rozpuštěného kyslíku a teploty v nitrifikační nádrži.
Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence.
Rozsah měření 0-20mg/l, 0-50°C. Kabely 10m, 15m.
Převodník dvoukanálový / TCP/IP, IP65, napájení 230V,
Příslušenství:
2x kloubová instalační ponorná armatura
Ochranná stříška převodníku s UV ochranným štítem.
| 1 | ks | Sonda pro měření kyslíku a teploty v aktivaci , kabel 10m [4QIC1.1]
| 1 | ks | Sonda pro měření kyslíku a teploty v aktivaci , kabel 10m [4QIC1.2]
| 1 | ks | Kabel prodlužovací 15m [4QIC1.2]
| 1 | ks | Armatura ponorná 2m [4QIC1.1]
| 1 | ks | Armatura ponorná 2m [4QIC1.2]
| 1 | ks | Převodník 2x digi / TCP/IP [4QIC1]
| 1 | ks | Stříška venkovní s UV sluneční ochranou
| 1 | ks | Uvedení do provozu
| 1 | ks | Dopravné a balné
| 1 | ks | Stojan nerezový pro analyzátor
49 | Kyslík a teplota nitrifikace II.A + II.B [4QIC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
2x Sonda měření koncentrace rozpuštěného kyslíku a teploty v nitrifikační nádrži.
Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence.
Rozsah měření 0-20mg/l, 0-50°C. Kabely 10m, 15m.
Převodník dvoukanálový / TCP/IP, IP65, napájení 230V,
Příslušenství:
2x kloubová instalační ponorná armatura
Ochranná stříška převodníku s UV ochranným štítem.
| 1 | ks | Sonda pro měření kyslíku a teploty v aktivaci , kabel 10m [4QIC2.1]
| 1 | ks | Sonda pro měření kyslíku a teploty v aktivaci , kabel 10m [4QIC2.2]
| 1 | ks | Kabel prodlužovací 15m [4QIC2.2]
| 1 | ks | Armatura ponorná 2m [4QIC2.1]
| 1 | ks | Armatura ponorná 2m [4QIC2.2]
| 1 | ks | Převodník 2x digi / TCP/IP [4QIC2]
| 1 | ks | Stříška venkovní s UV sluneční ochranou
| 1 | ks | Uvedení do provozu
| 1 | ks | Dopravné a balné
| 1 | ks | Stojan nerezový pro analyzátor
50 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
51 | Ukončení optického kabelu |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
52 | Zavaření optického vlákna |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
53 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
54 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1]
55 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
56 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 3 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 6 pozic [PLC]
57 | Switch optický [SWI1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
58 | Switch metalický [SWI2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI2]
| 1 | ks | Převodník optika/metalika 1x10/100M RJ45 / 1x single-mode [SWI2]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI2RO2]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI2RO2]
| 1 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI2WO2]
| 2 | ks | Spojka optická SC SM [SWI2WO2.1]
| 2 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI2X2]
| 2 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI2X2]
59 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
60 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
61 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
62 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## 3RM10_Mot
ČOV DKNL - most DN I 3RM10
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [3RM10] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Panel montážní ocelový VxŠ 1000x800
| 1 | ks | Rozváděč nerezová ocel, plné dveře VxŠxH 1000x800x300 IP66
| 4 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 4 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Držák tlačítka 22mm
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 7 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 6 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 2 | ks | Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 3 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | Měnič frekvenční 3kW/400V/7,1A
| 3 | ks | Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | Mřížka větrací IP54 (137x117mm)
| 13 | ks | Nosič štítku
| 1 | ks | Odpínač nouzového zastavení 32A, uzamyketalná rukojeť červená
| 2 | ks | Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá
| 6 | ks | Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá
| 4 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 2 | ks | Relé jistící nadproudové 2,6 - 3,7A
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 230VAC, tlačitko a LED
| 4 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 3 | ks | Signálka s LED 24V žlutá / zelená
| 2 | ks | Spouštěč motorů 2,5-4A
| 1 | ks | Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 1 | ks | Stykač třípólový 6A/24V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 8 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Těleso topné 20W, IP54
| 3 | ks | Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 1 | ks | Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | Tlumivka síťová 3x 10A, 4mH
| 1 | ks | Ventilátor 38m3/h, 230V, IP54 (137x117mm)
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 2 | ks | Držák pro sam.montáž relé pro nadproudové relé
| 3 | ks | Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 2 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN
| 1 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 4 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 8 | ks | Patice 2 póly
| 1 | ks | Patice
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 6 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | Spona
| 3 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 4 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 19 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 27 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 5 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 8 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | ks | Držák montážní (sada) nerez
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Svorkovnice exponenciální do 25 mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0HOP
3 | Vypínač třípolový ve skříňce 25/3, IP65 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3RM10Q1
4 | Krabice svorková prázdná 140x140x79, IP65, UV, 10mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
5 | Krabice svorková prázdná 250x200x115, IP65, UV, 25mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
6 | Pojezd mostu [3M30.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Čerpadlo vratného kalu [3M31.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
8 | Čerpadlo vratného kalu [3M31.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | Čerpadlo ostřiku [3M32.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Shrnovací vedení kabelů pro DN1 [0SK-WL] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje sadu shrnovacího vedení kabelů pro DN, čistá délka nádrže 38m.
Součástí sady je 1x 5-žilový kabel průřezu 4mm2 a 1x 7-žilový sdělovací kabel do 1mm2 (neopren). Dále je součástí vodicí lano (8mm, ocel, pozink), kabelové vozíky, kotvící bloky, unášecí konzola, unášecí kladka a spojovací materiál.
Součástí sady nejsou konzoly pro upevnění konců lan, předpokládá se uchycení k již připravené konstrukci. Součástí dále není kladka s protizávažím včetně konstrukcí a stavebních prací pro případné zajištění konstantního průvěsu lan při výkyvech teploty.
| 1 | sada | Shrnovací vedení kabelů (kabelová vlečka)
| 1 | sada | Ostatní náklady (dopravné, balné)
11 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
12 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
13 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
14 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
15 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
16 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
17 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- likvidace odpadu
18 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,6 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,8 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  |  | m | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x1,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  |  | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
30 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- likvidace odpadu
31 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
32 | Průtok vratného kalu [3FIQ34.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
33 | Průtok vratného kalu [3FIQ34.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
34 | Koncový snímač [3B10.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Čidlo indukční kvádrové [3B10.1]
35 | Havarijní koncový spínač [3B10.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač koncový kovový 1xNO/1xNC [3B10.2]
36 | Koncový snímač [3B10.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Čidlo indukční kvádrové [3B10.3]
37 | Havarijní koncový spínač [3B10.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač koncový kovový 1xNO/1xNC [3B10.4]
38 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
39 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
40 | Zdrojová soustava [GU1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]
41 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 32, 24VDC, poz.log., s konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 16, 24VDC / 0,5A, poz.log, svorkovnice [PLC]
| 1 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 6 pozic [PLC]
| 1 | ks | Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [PLCWT1]
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI1]
| 1 | ks | Modul oddělovací MODBUS RS485 [3FIQUA1]
42 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
43 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
44 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
45 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému
| Přenosové zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
46 | Držák pro wifi router [WIFI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Držák pro wifi router
47 | Wifi router [WIFI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Wifi router průmyslový včetně antény PoE [WIFI1]

## 3RM20_Mot
ČOV DKNL - most DN II 3RM20
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [3RM20] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Panel montážní ocelový VxŠ 1000x800
| 1 | ks | Rozváděč nerezová ocel, plné dveře VxŠxH 1000x800x300 IP66
| 4 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 4 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Držák tlačítka 22mm
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 7 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 6 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 2 | ks | Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 3 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | Měnič frekvenční 3kW/400V/7,1A
| 3 | ks | Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | Mřížka větrací IP54 (137x117mm)
| 13 | ks | Nosič štítku
| 1 | ks | Odpínač nouzového zastavení 32A, uzamyketalná rukojeť červená
| 2 | ks | Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá
| 6 | ks | Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá
| 4 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 2 | ks | Relé jistící nadproudové 2,6 - 3,7A
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 230VAC, tlačitko a LED
| 4 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 3 | ks | Signálka s LED 24V žlutá / zelená
| 2 | ks | Spouštěč motorů 2,5-4A
| 1 | ks | Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 1 | ks | Stykač třípólový 6A/24V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 8 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Těleso topné 20W, IP54
| 3 | ks | Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 1 | ks | Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | Tlumivka síťová 3x 10A, 4mH
| 1 | ks | Ventilátor 38m3/h, 230V, IP54 (137x117mm)
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 2 | ks | Držák pro sam.montáž relé pro nadproudové relé
| 3 | ks | Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 2 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN
| 1 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 4 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 8 | ks | Patice 2 póly
| 1 | ks | Patice
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 6 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | Spona
| 3 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 4 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 19 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 27 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 5 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 8 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | ks | Držák montážní (sada) nerez
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Svorkovnice exponenciální do 25 mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0HOP
3 | Vypínač třípolový ve skříňce 25/3, IP65 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3RM20Q1
4 | Krabice svorková prázdná 140x140x79, IP65, UV, 10mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
5 | Krabice svorková prázdná 250x200x115, IP65, UV, 25mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
6 | Pojezd mostu [3M30.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Čerpadlo vratného kalu [3M31.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
8 | Čerpadlo vratného kalu [3M31.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | Čerpadlo ostřiku [3M32.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Shrnovací vedení kabelů pro DN2 [0SK-WL] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje sadu shrnovacího vedení kabelů pro DN, čistá délka nádrže 38m.
Součástí sady je 1x 5-žilový kabel průřezu 4mm2 a 1x 7-žilový sdělovací kabel do 1mm2 (neopren). Dále je součástí vodicí lano (8mm, ocel, pozink), kabelové vozíky, kotvící bloky, unášecí konzola, unášecí kladka a spojovací materiál.
Součástí sady nejsou konzoly pro upevnění konců lan, předpokládá se uchycení k již připravené konstrukci. Součástí dále není kladka s protizávažím včetně konstrukcí a stavebních prací pro případné zajištění konstantního průvěsu lan při výkyvech teploty.
| 1 | sada | Shrnovací vedení kabelů (kabelová vlečka)
| 1 | sada | Ostatní náklady (dopravné, balné)
11 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
12 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
13 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
14 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
15 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
16 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
17 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- likvidace odpadu
18 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,6 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,8 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  |  | m | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x1,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
30 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- likvidace odpadu
31 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
32 | Průtok vratného kalu [3FIQ34.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
33 | Průtok vratného kalu [3FIQ34.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
34 | Koncový snímač [3B20.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Čidlo indukční kvádrové [3B20.1]
35 | Havarijní koncový spínač [3B20.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač koncový kovový 1xNO/1xNC [3B20.2]
36 | Koncový snímač [3B20.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Čidlo indukční kvádrové [3B20.3]
37 | Havarijní koncový spínač [3B20.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač koncový kovový 1xNO/1xNC [3B20.4]
38 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
39 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
40 | Zdrojová soustava [GU1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]
41 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 32, 24VDC, poz.log., s konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 16, 24VDC / 0,5A, poz.log, svorkovnice [PLC]
| 1 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 6 pozic [PLC]
| 1 | ks | Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [PLCWT1]
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI1]
| 1 | ks | Modul oddělovací MODBUS RS485 [3FIQUA1]
42 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
43 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
44 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
45 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému
| Přenosové zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
46 | Držák pro wifi router [WIFI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Držák pro wifi router
47 | Wifi router [WIFI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Wifi router průmyslový včetně antény PoE [WIFI1]

## RH1_Mot
ČOV DKNL - doplnění RH1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč - doplnění [RH1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | Odpínač pojistkový 3p, vel.000 (do 50mm2)
| 1 | ks | Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 6 | ks | Svorkovnice řadová 16-95mm2 šedá
| 3 | ks | Svorkovnice řadová 35-240mm2 šedá
| 8 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová
| 3 | ks | Vložka pojistková nožová 100A
| 3 | ks | Vložka pojistková nožová 125A
| 3 | ks | Vložka pojistková nožová 200A
| 6 | ks | Vložka pojistková nožová 32A
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
3 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
4 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
5 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
6 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
7 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce

## DSP
ČOV DKNL DSP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| DSP ČOV - HW, Systémový SW | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Komunikační server |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Sestava komunikačního serveru
- Intel Xeon E, 3,3 GHz
- 16GB RAM
- 2x SSD 480GB v RAID1
- redundantní zdroj 2x 600W
- RACK provedení 1U
2 | Programové vybavení systémové |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Součástí položky je instalace hostitelského a jednoho virtuálního systému
| 1 | ks | Windows Server 2022 Standard
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
3 | Programové vybavení přistupové licence |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Windows Server CAL 2022 5x Device
4 | Skříň RACK RACK 19'' |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sestava RACK skříně pro umístění komunikačního serveru, UPS a periferních zařízení
| 1 | ks | Rack skříň 600x1000x28U prosklená
| 1 | ks | Ventilační jednotka 4 pozice s el. termostatem
| 1 | ks | Police pevná 1U 550mm
| 3 | ks | Vyvazovací panel 1U
| 2 | ks | Napájecí zásuvková lišta
| 8 | hod | Sestavení skříně
| 5 | hod | Montáž skříně na místě
5 | Zdroj záložní RACK |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sestava záložního zdroje, umístěno v RACK
| 1 | ks | Záložní zdroj 230V 1500VA RACK 2U
- S možností připojení externí baterie
- S komunikační síťovou kartou
| 1 | ks | Montáž do RACK a konfigurace
6 | Priferie datové sítě - RACK1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 24port 1Gbps RACK 1U
| 1 | ks | VPN Router, 10port 1Gbps RACK 1U
| 1 | ks | Patch Panel UTP cat.6 24port RACK 1U
| 1 | ks | Sada Patch kabelů různých délek
7 | Datové úložiště NAS |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | NAS Server DiskStation jednošachtový
| 1 | ks | HDD 2TB pro NAS
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
8 | Klientský PC |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Sestava dispečerského PC
- Intel® Core i3
- 8GB RAM
- 256GB SSD
- Windows 10 Pro x64
- provedení Micro-PC
9 | Klientský PC - Monitor |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Monitor 27'', IPS, HDMI, DP, repro, pivot
10 | Klientský PC - Záložní zdroj UPS |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Záložní zdroj 230V 650VA
11 | Pracovní výkony |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Inženýrská a projekční činnost
| 1 | ks | Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | Uvedení do provozu
12 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
| DSP ČOV - SCADA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Programové vybavení aplikační - SCADA Server |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | GeoSCADA Expert Server - 5 000 POINT
| 1 | ks | GeoSCADA Exper Software Licence Key
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
14 | Programové vybavení Komunikační driver |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Komunikační driver pro objekty Modbus
15 | Programové vybavení aplikační - SCADA klient |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | GeoSCADA Expert ViewX Client - pevná klientská licence
| 1 | ks | GeoSCADA Expert HW Licence Key
| 1 | ks | Instalace a konfigurace SCADA klienta
16 | Roční SW podpora pro SCADA systém |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cena za 1. rok SW podpory a aktualizací SCADA systému
Cena se platí každý rok
| 1 | ks | SCADA Service & Support
17 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- dokumentace skutečného provedení
| DSP ČOV - Přehledové obrazovky | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Přehledový klient |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Sestava dispečerského PC
- Intel® Core i5
- 8GB RAM
- 512GB SSD
- Windows 10 Pro x64
- provedení Tower PC
| 1 | ks | - Nvidia Quadro P1000
19 | Přehledový klient - Příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Klávesnice + myš set, bezdrátová
20 | Přehledové obrazovky |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ks | Monitor 55'', IPS, UHD, 16:9, 24/7
21 | Přehledové obrazovky, držáky |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ks | Držák pro 55" monitor, VESA 400x400 mm
22 | Programové vybavení aplikační - SCADA klient |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | GeoSCADA Expert ViewX Client - pevná klientská licence
| 1 | ks | GeoSCADA Expert HW Licence Key
| 1 | ks | Instalace a konfigurace SCADA klienta
23 | Kabelové trasy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Montáž kabelových tras pro přehledové obrazovky
| 1 | ks | Natažení datové a napájecí kabeláže
| 1 | kpl | Sada datových a napájecích kabelů
24 | Pracovní výkony |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Inženýrská a projekční činnost
| 1 | ks | Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | Uvedení do provozu
25 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení