- Příloha č. 3 - Specifikace prováděných ročních a půlročních kontrol

- Činnosti při jednotlivých kontrolách jsou dané platnou normou ČSN a doporučením výrobce daného systému.

- Při kontrolách požadujeme provést zejména:

- EPS ESSER

- Roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu a TEST ústředny, aktivaci všech prvků pomocí zkušební tyče ESSER, očistu prvků, kontrolu čidel pomocí PC, případné vyčištění čidel, kontrolu všech přívodů  230 V, test všech AKU, kontrolu funkce sirén, kontrolu funkce evakuačního tabla, kontrolu návazností zařízení na EPS (např. odvětrání požárního schodiště, vzduchotechnika), kontrola nadstavby, zápis do  provozní knihy EPS.

½  roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu a TEST  ústředny, aktivaci všech prvků pomocí zkušební tyče ESSER, očistu prvků, kontrolu čidel  pomocí PC, případné vyčištění čidel , test všech  AKU, kontrolu funkce sirén,  kontrolu   návazností zařízení na EPS (např. odvětrání požárního  schodiště,  vzduchotechnika), zápis do  provozní knihy EPS.

- EPS LITES

- Roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu a TEST  ústředny, aktivaci všech prvků pomocí zkušební tyče, očistu prvků, případné vyčištění čidel, kontrolu všech přívodů  230 V , test všech  AKU, kontrolu funkce sirén, kontrolu  návazností zařízení na EPS (např. odvětrání požárního schodiště,  vzduchotechnika), kontrola nadstavby, zápis do  provozní knihy EPS.

½  roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu a TEST  ústředny, aktivaci všech prvků pomocí zkušební tyče, očistu prvků, případné vyčištění čidel, test všech AKU,kontrolu funkce sirén,kontrolu návazností zařízení na EPS (např. odvětrání požárního schodiště, vzduchotechnika), zápis do  provozní knihy EPS.

OPTICKÁ DATOVÁ SÍŤ

- Roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu akumulátorů, kontrolu zdrojů, kontrolu optických převodníků, kontrolu směrovosti komunikace jednotlivých ústředen, kontrolu obousměrné ovladatelnosti a revizi přívodů 230 V.

- EVAKULAČNÍ ROZHLAS

- Roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu a čištění rozvaděče rozhlasu, kontrolu popisků rozhlasu, kontrolu všech reproduktorů poslechem.

Kontrolu návaznosti rozhlasu na EPS - zvlášť administrativní a provozní objekt, kontrola hlášení do všech zón, kontroly všech el. přívodů.

½  roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu a čištění rozvaděče rozhlasu, kontrolu popisků rozhlasu, kontrolu všech reproduktorů poslechem.

Kontrolu návaznosti rozhlasu na EPS - zvlášť administrativní a provozní objekt, kontrola hlášení do všech zón.

- ODVĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ

- Roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu řídících jednotek, kontrolu servopohonů, spouštěcích tlačítek,  kontrolu všech akumulátorů, kontroly všech přívodů 230 V, kontrolu vlhkostního čidla, celkovou kontrolu funkce systému, reset čítače provozních hodin.

POŽÁRNÍ UZÁVĚR

- Roční kontrola zahrnuje:

Kontrolu a vyčištění vodících lišt, kontrolu vlastní požární rolety, odzkoušení ovládání pomocí systému EPS, revizi přívodu 230 V.

O výsledku každé kontroly musí být vydán doklad, který bude obsahovat zejména:

rozsah činnosti kontroly, naměřené hodnoty, zjištěné závady a celkový posudek o provozuschopnosti systému.

V případě roční kontroly je požadovaná revizní zpráva přívodu 230 V.

U všech těchto kontrol musí být přítomen technik ŘLP/ BPS.

Ostatní typy kontrol budou prováděny zaměstnanci ŘLP ČR, s.p. samostatně, tj. bez účasti externí firmy.

Délka prováděných kontrol:

EPS - Roční kontrola systému nesmí být delší než 25 pracovních dní (z toho 1 noc).

EPS - ½ roční kontrola systému EPS nesmí být delší než 10 dní.

OPTICKÁ DATOVÁ SÍŤ – roční kontrola nesmí být delší než 5 pracovních dní.

Evakuační rozhlas – roční kontrola nesmí být delší než 5 pracovních dní (z toho 2 dny prac. klidu).

Evakuační rozhlas – ½ roční kontrola nesmí být delší než 5 pracovních dní (z toho 2 dny prac. klidu).

Odvětrání schodiště – roční kontrola nesmí být delší než 1 pracovní den.

Požární uzávěr – roční kontrola nesmí být delší než 1 pracovní den.