## List1
Technická specifikace
Oprava kotelny SZPI – Za opravnou 300/6, Praha 5
2023-07-01
pozice | popis (dodávka a montáž) | množství | m.j. | jednotková cena | cena celkem bez DPH
zařízení kotelny
1 | kondenzační kotel s nerezovým výměníkem o jmenovitém tepelném výkonu 120 kW – například Viessmann Vitodens 200-W 120 kW | 2 | kpl |  | 0
2 | přípojovací sada topného okruhu s oběhovým čerpadlem – například Viessmann 7501323 (součástí je oběhové čerpadlo, zpětný ventil, vypouštěcí kohout, plynový kohout) | 1 | kpl |  | 0
| montážní rám pro umístění na podlahu – například Viessmann ZK03678 | 2 | kpl |  | 0
| příslušenství regulace Viessmann: - Vitotronic 300-K, MW2B, Z014024 - 2x kaskádový modul, 7441586 - Vitotronic 200-H, HK3B, Z009463 - Komunikační modul LON (pro MW1, MW2), 7172174 - Komunikační modul LON, 7172173 - Spoj. kabel LON pro výměnu dat (7 m), 7143495 - Zakončovací odpor LON (2 ks), 7143497 - Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l=5800, 7426463 - Konektor č."20" (3 ks), 7415056 - Konektor č."52" (3ks), 7415057 - Rozšíření EA1, 7452091 - Vitocom 100 LAN1 bez modulu, Z011389 - Komunikační modul LON (pro MW1, MW2), 7172174 | 1 | kpl |  | 0
3 | nepřímotopný akumulační zásobník teplé vody o objemu 300 litrů s velkou teplosměnnou plochou – například Austria Email HRS 300 | 1 | kpl |  | 0
4 | kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 120, 5 větví – například ETL modul 120, délka 3250 mm (viz samostatný výkres) + tepelná izolace + nohy | 1 | kpl |  | 0
5 | membránová expanzní nádoba otopného systému o objemu 600 litrů – například Reflex N 600/6 | 1 | kpl |  | 0
6 | termohydraulický rozdělovač pro průtok min 18 m3/h – například Reflex HVDT 200/120, DN80, 18m3/h, 6310065 + izolace z PUR pěny 9120215 | 1 | kpl |  | 0
7 | magnetický odlučovač nečistot pro průtok min 12 m3/h – například přírubový Flamco Clean Smart 65 F, 31022 + izolace Flamco Clean IsoPlus 50, 28871 | 1 | kpl |  | 0
8 | membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu – například Reflex Refix DD 18 + armatura flowjet | 1 | kpl |  | 0
9 | vodoměr spotřeby teplé vody s dálkovým odečtem – například Sensus 420, DN25, Q3=6,3 m3/h + modul HRI Data Units (datové rozhraní M-Bus, drátový) | 1 | kpl |  | 0
10 | tlakový redukční ventil – například Ivar 5360 DN25, nastavený tlak 500 kPa | 1 | ks |  | 0
11 | oběhové čerpadlo cirkulace teplé vody – například Grundfos UPS 25-60 N, včetně šroubení | 1 | kpl |  | 0
12 | vodoměr dopouštění otopné vody s dálkovým odečtem – například Sensus ResidiaJet DN15, 2,5m3/h + modul Residia M (datové rozhraní drátový M-Bus) | 1 | kpl |  | 0
13 | proplachovací filtr – například Honeywell FF06 DN15 | 1 | kpl |  | 0
14 | změkčovací zařízení – například Reflex Fillsoft II + 2x patrona Fillsoft + směšovací ventil Softmix | 1 | kpl |  | 0
15 | kontrolní měření vodivosti dopouštěcí vody – Reflex Fillguard | 1 | kpl |  | 0
16 | automatické doplňovací zařízení – například Reflex Fillcontrol Plus Compact | 1 | kpl |  | 0
17 | neutralizační zařízení – například Brilon Neutrakon 500/100 | 1 | kpl |  | 0
R1 | oběhové čerpadlo přípravy teplé vody – například Grundfos Alpha1 25-60, včetně šroubení | 1 | kpl |  | 0
R2 | ultrazvukový měřič tepla přípravy teplé vody – například Sharky 774, DN20, qp=2,5 m3/h, napájení 230V + drátový M-Bus modul | 1 | kpl |  | 0
R3 | oběhové čerpadlo VZT2 – například Grundfos Magna1 32-60 F, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | 1 | kpl |  | 0
R4 | ultrazvukový měřič tepla větve VZT2 s dálkovým odečtem – například Sharky 775, DN25, qp=6 m3/h, napájení 230V + drátový M-Bus modul | 1 | kpl |  | 0
R5 | oběhové čerpadlo VZT1 – například Grundfos Magna1 40-60 F, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | 1 | kpl |  | 0
R6 | ultrazvukový měřič tepla větve VZT1 s dálkovým odečtem – například Sharky 775, DN40, qp=10 m3/h, napájení 230V + drátový M-Bus modul | 1 | kpl |  | 0
R7 | oběhové čerpadlo vytápění – například Grundfos Magna1 32-60, včetně šroubení | 1 | kpl |  | 0
R8 | trojcestná směšovací armatura kvs cca 10 m3/h s el. pohonem – například Esbe VRG130, DN25, kvs=10 m3/h + pohon Esbe A661 (230V, 3bodové řízení) – pohon ověří profese MaR | 1 | kpl |  | 0
R9 | ultrazvukový měřič tepla větve jih s dálkovým odečtem – například Sharky 775, DN25, qp=6 m3/h, napájení 230V + drátový M-Bus modul | 1 | kpl |  | 0
R10 | oběhové čerpadlo vytápění – například Grundfos Magna1 40-100 F, včetně přírub | 1 | kpl |  | 0
R11 | trojcestná směšovací armatura kvs cca 25 m3/h s el. pohonem – například Esbe VRG130, DN40, kvs=25 m3/h + pohon Esbe A661 (230V, 3bodové řízení) – pohon ověří profese MaR | 1 | kpl |  | 0
R12 | ultrazvukový měřič tepla větve sever s dálkovým odečtem – například Sharky 775, DN40, qp=10 m3/h, napájení 230V + drátový M-Bus modul | 1 | kpl |  | 0
P1 | přírubový bezpečnostní plynový ventil, bez proudu uzavřen – například Peveko EVPE 1065.02/P | 1 | kpl |  | 0
P2 | přírubový plynový filtr DN65 – například Peveko PFP1065 | 1 | kpl |  | 0
0
| armatury |  |  |  | 0
| pojistný ventil, otevírací tlak 300 kPa – například Duco Tech 1/2“-3/4“, 300 kPa | 1 | ks |  | 0
| pojistný ventil, otevírací tlak 300 kPa – například Duco Tech 3/4“-1“, 300 kPa | 2 | ks |  | 0
| pojistný ventil, otevírací tlak 1 MPa – například Duco Tech 1/2“-3/4“, 1 MPa | 1 | ks |  | 0
| kulový kohout DN15 – například Giacomini R250 | 3 | ks |  | 0
| kulový kohout DN20 – například Giacomini R250 | 2 | ks |  | 0
| kulový kohout DN25 – například Giacomini R250 | 3 | ks |  | 0
| kulový kohout DN32 – například Giacomini R250 | 6 | ks |  | 0
| kulový kohout DN40 – například Giacomini R250 | 6 | ks |  | 0
| kulový kohout DN50 – například Giacomini R250 | 10 | ks |  | 0
| závitový plynový kulový kohout DN15 – například Giacomini R730GA | 2 | ks |  | 0
| mezipřírubová klapka pro zemní plyn DN65 – například Ivar BRA.J9.101.065 GAS, DN65, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | 2 | kpl |  | 0
| mezipřírubová klapka DN80 – například Ivar BRA.J9.100.080, DN80, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | 5 | kpl |  | 0
| zpětný ventil celokovový DN20 – například Giacomini R60 | 1 | ks |  | 0
| zpětný ventil celokovový DN25 – například Giacomini R60 | 1 | ks |  | 0
| zpětný ventil celokovový DN32 – například Giacomini R60 | 1 | ks |  | 0
| zpětný ventil celokovový DN40 – například Giacomini R60 | 2 | ks |  | 0
| zpětný ventil celokovový DN50 – například Giacomini R60 | 2 | ks |  | 0
| filtr mosazný DN20 – například Giacomini R74a | 1 | ks |  | 0
| filtr mosazný DN25 – například Giacomini R74a | 1 | ks |  | 0
| filtr mosazný DN32 – například Giacomini R74a | 1 | ks |  | 0
| filtr mosazný DN40 – například Giacomini R74a | 2 | ks |  | 0
| filtr mosazný DN50 – například Giacomini R74a | 2 | ks |  | 0
| vyvažovací ventil DN40 s vypouštěním – například TA Stad DN40 | 3 | ks |  | 0
| vyvažovací ventil DN50 s vypouštěním – například TA Stad DN50 | 1 | ks |  | 0
| vzorkovací kohout plynový DN15 – například Ivar FIV.8104R | 1 | ks |  | 0
| vypouštěcí kohout DN15 – například Giacomini R608D | 22 | ks |  | 0
| automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem DN15 – například Giacomini R99I | 7 | ks |  | 0
| teploměr 0-120°C BiTH 60, s jímkou | 15 | kpl |  | 0
| tlakoměr typ 304 0-6 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 1 | kpl |  | 0
| tlakoměr typ 304 0-600 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 1 | kpl |  | 0
| tlakoměr typ 304 0-1,6 MPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 2 | kpl |  | 0
| trojcestný zkušební kohout pro čidlo tlaku | 1 | kpl |  | 0
| uzavírací armatura expanzní nádoby – například Reflex servisní ventil MK25 | 1 | kpl |  | 0
potrubí, izolace
| potrubí PPR20x2,8, PN16, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 5 | m |  | 0
| potrubí PPR25x4,2, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 5 | m |  | 0
| potrubí PPR32x5,4, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 7 | m |  | 0
| potrubí PPR40x6,7, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 4 | m |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN15 (21,4x2,65), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 6 | m |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN32 (42,4x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 25 | m |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN40 (48,3x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 50 | m |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN50 (60,2x3,65), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 50 | m |  | 0
| trubka ocelová černá bezešvá DN65 (76x3,2), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 1 | m |  | 0
| trubka ocelová černá bezešvá DN80 (89,0x3,6), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 17 | m |  | 0
| hadice d20 | 6 | m |  | 0
| odpadní trubka HT32, včetně tvarovek a kotvení | 7 | m |  | 0
| minerální izolace Rockwool 800 s hliníkovou folií 42/40 | 25 | m |  | 0
| minerální izolace Rockwool 800 s hliníkovou folií 48/40 | 40 | m |  | 0
| minerální izolace Rockwool 800 s hliníkovou folií 60/50 | 50 | m |  | 0
| minerální izolace Rockwool 800 s hliníkovou folií 76/50 | 1 | m |  | 0
| minerální izolace Rockwool 800 s hliníkovou folií 89/50 | 17 | m |  | 0
| kaučuková izolace Armaflex ACe 13x35 | 3 | m |  | 0
| kaučuková izolace Armaflex ACe 13x42 | 4 | m |  | 0
plastový kaskádový kouřovod DN16 – například Almeva Starr DN160
| STARR Kotlová redukce centrická; černá; DN100*/110, PBKA09 | 2 | ks |  | 0
| STARR Trubka s hrdlem; 0,25m; černá; DN110, PBRM01 | 2 | ks |  | 0
| STARR Revizní T-kus s měř. otvorem redukovaný; černá; DN110*/160, PBKT18 | 1 | ks |  | 0
| CAS Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN160/110, PBTE16 | 1 | ks |  | 0
| STARR Revizní T-kus s odtokem; černá; DN160, PBRTA6 | 1 | ks |  | 0
| ZUB Sifon Zeus (pro přetlak) vývod 40mm, ZUOS40 | 1 | ks |  | 0
| ZUB Hadice pro odvod kondenzátu 1bm, ZUWK01 | 3 | ks |  | 0
| ZUB Silikonové mazivo 250g, ZUSF25 | 1 | ks |  | 0
| STARR Revizní koleno 87°; černá; DN160, PBRB96 | 1 | ks |  | 0
| STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN160, PBRM16 | 1 | ks |  | 0
| STARR Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN160, PBRM56 | 2 | ks |  | 0
| STARR Koleno 87°; černá; DN160, PBSB96 | 1 | ks |  | 0
| STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN160, PBRM26 | 1 | ks |  | 0
| ZUB Objímka M8/10; DN160, ZOBJ06 | 3 | ks |  | 0
nerezová komínová vložka DN18 vedená stávajícím komínovým průduchem Schiedel SIH Plus DN250 výšky 9 metrů – například Almeva EW DN180
| Rovný díl 950mm EW/180, IVERM118 | 10 | ks |  | 0
| Pateční koleno 85° EW/180, IVEFB818 | 1 | ks |  | 0
| Distanční objímka EW/180, IVEFRU18 | 2 | ks |  | 0
| Těsnění Silikon /180, IVEMDE18 | 12 | ks |  | 0
| Rozeta a manž. proti zatékání EW/180, IVEWBU18 | 1 | ks |  | 0
| Excentrická redukce EW/160/180, IVEKX160180 | 1 | ks |  | 0
další práce a dodávky
| důkladné propláchnutí potrubí strojovny i celé otopné soustavy | 1 | kpl |  | 0
| napojení stávajících ocelových rozvodů vytápění (DN40 a DN50) na nové rozvody | 10 | kpl |  | 0
| napojení stávajících plastových rozvodů studené (PPR40), teplé (PPR32) a cirkulace teplé vody (PPR32) na nové plastové rozvody | 1 | kpl |  | 0
| napojení nových částí plynového rozvodu na stávající potrubí (DN15 a DN40) | 3 | kpl |  | 0
| napuštění otopné soustavy vodou v souladu s parametry výrobce kotlů | 1 | kpl |  | 0
| předepsané zkoušky a revize, především: - zkouška těsnosti a zkoušky provozní dle ČSN 060310, - výchozí a první provozní revize tlakových nádob, - revize plynovodu a plynových spotřebičů. | 1 | kpl |  | 0
| uvedení veškerého zařízení do provozu autorizovaným technikem, především: - uvedení kotlů do provozu, jejich seřízení a nastavení, - uvedení dopouštěcího zařízení do provozu a jeho nastavení. | 1 | kpl |  | 0
| dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
| předepsané vybavení kotelny III. kategorie: - přenosný hasící přístroj na CO2 typ S 5 s hasící schopností nejméně 55B, - pěnotvorný prostředek nebo jiný vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů, - lékárnička pro první pomoc, - detektor na oxid uhelnatý, - zjednodušený provozní řád, - provozní deník | 1 | kpl |  | 0
| demontáž, odvoz a ekologická likvidace zařízení původní kotelny | 1 | kpl |  | 0
| odvoz a ekologická likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0
| rozbor kotelní vody a případný návrh její úpravy | 1 | kpl |  | 0
další práce a dodávky – stavba
| vyčištění podlahové vpusti | 1 | kpl |  | 0
| lokální opravy stěn a stropu – díry po kotvení, apod. | 72 | m2 |  | 0
| kompletní výmalba kotelny | 72 | m2 |  | 0
| nátěr podlahy voděodolným přípravkem | 55 | m2 |  | 0
další práce a dodávky – měření a regulace, elektro – podrobněji viz samostatný projekt elektro a MaR - Součástí výkaz - výměr souboru 428-23-E-402_1
| Náklady elektro a MaR celkem dle výkazu výměr 428-23-E-402_1 | 1 | kpl |  | 0
Tato specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace. Dodávka a montáž uvedených orientačních položek se předpokládá včetně veškerého souvisejícího materiálu (potrubí, armatury, kotvení, izolace, montážní a pomocný materiál apod.) tak, aby celé zařízení bylo funkční, splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují a bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Součástí dodávky je proplach potrubí a potřebné zkoušky dle ČSN 06 0310, nastavení všech regulačních prvků a uvedení zařízení do provozu. Součástí je potřebné lešení, přesun hmot, doprava, cestovné, odvoz a likvidace odpadu, zabezpečení a úklid staveniště. Uvedené výrobky konkrétních výrobců lze zaměnit za výrobky jiných výrobců při zachování hlavních parametrů a kvality. Dodavatel ověří úplnost výpisu materiálu.
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0