## Souhrnná tabulka
Akce: | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - modernizace a intenzifikace ČOV
Zadavatel: | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
STROJNÍ ČÁST
PS 01 | Demontáže | 0
PS 02 | Neobsazeno
PS 03 | Hrubé předčištění
DPS 03.1 | Přítok, lapák štěrku | 0
DPS 03.2 | Česlovna | 0
DPS 03.3 | Lapák písku | 0
DPS 03.4 | Vstupní čerpací stanice | 0
DPS 03.5 | Usazovací nádrž | 0
0 | Neobsazeno
PS 05 | Biologická část ČOV
DPS 05.1 | Rozdělovací objekt ROAN1 | 0
DPS 05.2 | Nová ČS1 | 0
DPS 05.3 | Rozdělovací objekt ROAN2 | 0
DPS 05.4 | Stávající AN1 | 0
DPS 05.5 | Nová AN2 | 0
DPS 05.6 | Nová ČS2 | 0
DPS 05.7 | Úprava staré AN na regeneraci | 0
DPS 05.8 | Modernizace objektu dmýchárny - reg | 0
DPS 05.9 | Modernizace objektu dmýchárny - nové | 0
DPS 05.10 | Úprava stávající DN1 | 0
DPS 05.11 | Nová DN2 | 0
DPS 05.12 | Nová DN4 | 0
DPS 05.13 | Chemické hospodářství | 0
DPS 05.14 | Nový měrný žlab | 0
PS 06 | Neobsazeno
PS 07 | Zahuštění a odvodnění kalu
DPS 07.1 | Zahuštění primárního kalu | 0
DPS 07.2 | Zahuštění přebytečného kalu | 0
DPS 07.3 | Uskladnění kalu | 0
DPS 07.4 | Odvodnění kalu | 0
PS 08 | Vyhnívací nádrže a plynové hospodářství
DPS 08.1 | Vyhnívací nádrže | 0
DPS 08.2 | Plynové hospodářství | 0
DPS 08.3 | Kotelna | 0
| STROJNÍ ČÁST - CELKEM | 0

## Seznam strojů a zařízení
| Akce: |  | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - modernizace a intenzifikace ČOV
| Zadavatel: |  | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
| Pozice | Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
PS |  | PS 01 | Demontáže
POL | 01.1 |  | Hrubé předčištění | sada | 1 |  | 0
PARAMETRY |  |  | ►položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení nebo jejich částí z PS03 - Hrubé předčištění, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
PARAMETRY |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PARAMETRY |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
►demontáž se týká například těchto zařízení (ale nejen jich):
POL | 1.3 |  | Strojní zařízení vybírače lapáku štěrku se zakrytou pojezdovou drahou | sada | 1
POL | 1.5 | 03.1-06 | Stavítko s ručním pohonem STT | ks | 2
POL | 2.2 | 03.2-05a,b | Samočistící česle typ FONTANA SČČ-V 1000 x 2120/800 x 6/70° | ks | 2
POL | 2.3 | 03.2-06 | Lis na shrabky s promývacím zařízením typ LSP 250 x 2500/6500 | ks | 1
POL | 2.7 | 03.3-01 | Strojní zařízení lapáku písku se stíráním hladiny a provzdušňováním | ks | 1
POL | 2.10 | 03.3-04 | Zařízení pro třídění písku typ HUBER-ROTAMAT RoSF 3 | ks | 1
POL | ST2 | 03.4-1 | Vstupní čerpadlo odpadní vody v provedení do suché jímky | ks | 2
POL | ST3 | 03.4-2 | Vstupní čerpadlo odpadní vody v provedení do suché jímky | ks | 2
POL | 7.1 | 03.5-1 | Strojní zařízení kruhové usazovací nádrže se stíráním hladiny | ks | 1
POL | 8.19 | 03.5-2 | Stavidlový uzávěr s ručním pohonem | ks | 1
POL | 01.2 |  | Biologická část ČOV | sada | 1 |  | 0
PARAMETRY |  |  | ►položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení nebo jejich částí z PS05 - Biologická část, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
PARAMETRY |  |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PARAMETRY |  |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
►demontáž se týká například těchto zařízení (ale nejen jich):
POL | 4.4 | 05.1-1 | Stavitelná přepadová hrana s ovládacím stojanem | ks | 1
POL | 5.1 | 05.4-1 | Aerační rošty z AN1 | ks | 672
POL | 5.2 | 05.4-2 | Ponorné horizontální vrtulové míchadlo z AN 1 | ks | 4
POL | 4.1 | 05.7-1 | Aerační rošty ze staré AN (nyní regenerace) | ks | 216
POL | 4.2 | 05.7-2 | Ponorné horizontální vrtulové míchadlo | ks | 8
POL | 4.3 | 05.8-1 | Dmychadlová stanice s protihlukovým krytem | ks | 3
POL | 6.1 | 05.9-1 | Dmychadlová stanice s protihlukovým krytem | ks | 5
POL | 8.1 | 05.10-3 | Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže se stíráním hladiny | sada | 1
POL | 8.2 | 05.10-4 | Kalové čerpadlo pro čerpání vratného kalu v proved. do suché jímky | ks | 3
POL | 3.1 | 05.12-1 | Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže se stíráním hladiny | ks | 1
POL | 01.3 |  | Kalové a plynové hospodářství | sada | 1 |  | 0
PARAMETRY |  |  | ►položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení nebo jejich částí z PS07 - Zahuštění a odvodnění kalu a PS08 - Vyhnívací nádrž, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
►demontáž se týká například těchto zařízení (ale nejen jich):
POL | 9.2 | 07.1-1 | Kalové čerpadlo pro čerpání primárního kalu z UN v provedení do mokré jímky | ks | 2
POL | 9.1 | 07.1-3 | Strojní zařízení zahušťovače kalu | kpl | 1
POL | 11.3 | 07.3-1 | Kalové čerpadlo pro čerpání vyhnilého kalu v proved. do suché jímky | ks | 1
POL | 10.7 | 07.2-9 | Chemické hospodářství, včetně čerpadla flokulantu | ks | 1
POL | 11.3 | 07.3-1 | Kalové čerpadlo pro čerpání vyhnilého kalu v proved. do suché jímky | ks | 1
POL | 11.1 | 07.3-2 | Ponorné horizontální vrtulové míchadlo v UsN | ks | 1
POL | 11.6 | 07.4-1 | Macerátor | ks | 1
POL | 12.1 | 07.4-2 | Dekantační odstředivka | ks | 2
POL | 12.2 | 07.4-3 | Stanice pro přípravu a dávkování flokulantu | ks | 1
POL | 12.4 | 07.4-4 | Jednovřetenové horizontální čerpadlo pro čerpání vyhnilého kalu | ks | 2
POL | 12.5 | 07.4-5 | Šnekový dopravník kalu | ks | 1
POL | 12.6 | 07.4-6 | Šnekový dopravník kalu | ks | 1
|  | PS 01 | Demontáže- celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
PS |  | PS 02 | Neobsazeno
PS |  | PS 03 | Hrubé předčištění
DPS |  | DPS 03.1 | Přítok, lapák štěrku
POL | ST 1 | 03.1-01 | Hradítko s ručním pohonem | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► repase
SNR |  |  | ► - mechanické očištění a nátěr rámu a ovládacího kola - promazání tažné matice - výměna hradící desky a části tažné tyče
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavření nátoku na ČOV a otevření obtoku ČOV
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda na přítoku do ČOV
UMISTENI |  |  | ► v odlehčovacím objektu na přítoku
PARAMETRY |  |  | ► šířka 800mm
PARAMETRY |  |  | ► výška hradící desky 1200mm (nutno doměřit při realizaci)
PARAMETRY |  |  | ► výška rámu 4600mm (nutno doměřit při realizaci)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► Pozor je nutné udělat zabezpečit proti neoprávněnému ovládání
POL | 1.1 | 03.1-02 | Měrný Parshallův žlab typ P5 s gravírovaným měřítkem | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření nátoku na ČOV
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu na přítoku do ČOV
POL | 1.2 | 03.1-03 | Odběr vzorků na přítoku | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k odběru vzorků na nátoku do ČOV
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► pod přístřeškem u nátoku do ČOV
ELEKTRO |  |  | ► 1,0 kW, 230 V, 50 Hz
POL | 1.3 | 03.1-04 | Strojní zařízení pro těžení štěrku a písku | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k těžení zachyceného štěrku a písku
MEDIUM |  |  | ► štěrk a písek
UMISTENI |  |  | ► na betonovém základu u žlabu s jímkou na štěrk
PARAMETRY |  |  | ► sloupový jeřáb se strojním otáčením, pojízdně instalovaným kladkostrojem s hydraulickým drapákem písku o objemu 100 l - výška sloupu 4000 mm - délka výložníku 3500 mm - akční rádius min. 260° - nosnost 500 kg
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - elektrický rozvaděč - elektrické otáčení, pojezd i zdvih, stykačové připojení ovládacího portu + hydraulika
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí sady je i vybavení na provzdušnění záchytné jímky
POL |  | 03.1-05 | Kompresor - zdroj vzduchu pro lapák štěrku | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro provzdušnění LŠ
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► ve dmychárně pro AN2
PARAMETRY |  |  | ► Q=40 m3/h, přetlak 9bar
PARAMETRY |  |  | ► objem zásobní tlakové 500 l
ELEKTRO |  |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí sady je rám, potrubní propoje, tlakové čidlo, pojišťovací ventil, vlastní automatika na řízení podle tlaku, …
POL |  | 03.1-06 | Uzavírací armatura s el.pohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání přívodu tlakového vzduchu na provzdušnění LŠ
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► ve dmychárně pro AN2
PARAMETRY |  |  | ► DN50 PN10
ELEKTRO |  |  | ► 0,2 kW, 400 V, 50 Hz
POL |  | 03.1-07 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)/plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
POL |  | 03.1-08 | Kontejner na štěrk a písek | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL |  | 03.1-09 | Provizoria (P2-T-technologické) | sada | 1 |  | 0
POL |  |  | ► provizorní převedení/přečerpání (s autonomním provozem) odpadní vody z poslední šachty před ČOV do šachty za měrný žlab na přítoku.
PARAMETRY |  |  | ► do průtoku Q=140 l/s
PARAMETRY |  |  | ► nezbytnou délku provizoria si určí dodavatel sám dle času, který bude potřebovat (i s ostatními profesemi) na rekonstrukci odstavených objektů
PRISLUSENSTVI |  |  | ► veškeré potřebné zařízení a materiál zajišťuje dodavatel jen na dobu provizorního provozu; po jeho ukončení zůstává ve vlastnictví dodavatele
|  | DPS 03.1 | Přítok, lapák štěrku - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 03.2 | Česlovna
POL | 2.1 a | 03.2-01 | Stavidlový uzávěr s elektropohonem typ SE | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► repase
SNR |  |  | ► - mechanické očištění a nátěr rámu a hradících desek - vyčištění a promazání tažného zařízení včetně cévových tyčí - výměna plechových krytů na pohonech, převodovkách a tažném vybavení - nový materiál: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavření nátoku na první linku česlí
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu v objektu česlovny
PARAMETRY |  |  | ► šířka kanálu 1000mm
PARAMETRY |  |  | ► hloubka kanálu 1800mm
PARAMETRY |  |  | ► výška hradící desky 1300mm
ELEKTRO |  |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 2.1 b | 03.2-02 | Stavidlový uzávěr s elektropohonem typ SE | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► repase
SNR |  |  | ► - mechanické očištění a nátěr rámu a hradících desek - vyčištění a promazání tažného zařízení včetně cévových tyčí - výměna plechových krytů na pohonech, převodovkách a tažném vybavení - nový materiál: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavření nátoku na druhou linku česlí
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu v objektu česlovny
PARAMETRY |  |  | ► šířka kanálu 1000mm
PARAMETRY |  |  | ► hloubka kanálu 1800mm
PARAMETRY |  |  | ► výška hradící desky 1300mm
ELEKTRO |  |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 2.1 c | 03.2-03 | Stavidlový uzávěr s elektropohonem typ SE | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► repase
SNR |  |  | ► - mechanické očištění a nátěr rámu a hradících desek - vyčištění a promazání tažného zařízení včetně cévových tyčí - výměna plechových krytů na pohonech, převodovkách a tažném vybavení - nový materiál: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavření odtoku z první linky česlí
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu v objektu česlovny
PARAMETRY |  |  | ► šířka kanálu 1000mm
PARAMETRY |  |  | ► hloubka kanálu 2210mm
PARAMETRY |  |  | ► výška hradící desky 1600mm
ELEKTRO |  |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 2.1 d | 03.2-04 | Stavidlový uzávěr s elektropohonem typ SE | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► repase
SNR |  |  | ► - mechanické očištění a nátěr rámu a hradících desek - vyčištění a promazání tažného zařízení včetně cévových tyčí - výměna plechových krytů na pohonech, převodovkách a tažném vybavení - nový materiál: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavření odtoku z druhé linky česlí
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu v objektu česlovny
PARAMETRY |  |  | ► šířka kanálu 1000mm
PARAMETRY |  |  | ► hloubka kanálu 2210mm
PARAMETRY |  |  | ► výška hradící desky 1600mm
ELEKTRO |  |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 2.2 | 03.2-05a | Jemné strojně stírané česle | ks | 2 |  | 0
POL |  | 03.2-05b | ► princip krokových česlí systému StepScreen
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k zachycení shrabků z odpadní vody
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda, shrabky
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu v objektu česlovny
PARAMETRY |  |  | ► maximální průtočné množství Q=110 l/s, nárazově 220 l/s
PARAMETRY |  |  | ► průliny 6mm
PARAMETRY |  |  | ► šířka kanálu 1000mm
PARAMETRY |  |  | ► hloubka kanálu 2210mm (nutno doměřit při realizaci)
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► do vnitřního prostředí bez zateplení
PRISLUSENSTVI |  |  | ► výsypka do lisu na shrabky
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
POZNAMKA |  |  | ► vzhledem k blízkosti obou žlabů je nezbytné mít "pravé a levé" provedení = motory od sebe
POL | 2.3 | 03.2-06 | Lis na shrabky s promývacím zařízením | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k proplachu, lisování a dopravě shrabků z česlí do kontejneru
MEDIUM |  |  | ► shrabky
UMISTENI |  |  | ► v objektu česlovny pod česlemi
PARAMETRY |  |  | ► max. zprac.množství shrabků Q=4 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► jeden společný (s dvojicí násypek) a výsypem do kontejneru
ELEKTRO |  |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► do vnitřního prostředí bez zateplení
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
POL | 2.3 | 03.2-07 | El.rozvaděč k dvojici česlí a lisu na shrabky | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k ovládání a automatickému řízení dvojice česlí a lisu na shrabky
UMISTENI |  |  | ► na stěně česlovny u vlastních česlí
ELEKTRO |  |  | ► 5,2 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► do vnitřního vlhkého prostředí
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je veškeré kabelové propojení mezi rozvaděčem a jednotlivými pohony (včetně solenoidu pol. 03.2-8), včetně sond a měření potřebných pro automatický provoz a kotevního a montážního materiálu
POL | 2.4 | 03.2-08 | El.magnetický ventil | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání provozní vody na proplach lisu na shrabky
MEDIUM |  |  | ►provozní voda
UMISTENI |  |  | ► na potrubí provozní vody v česlovně
ELEKTRO |  |  | ► 0,2 kW, 230 V, 50 Hz
POL | 2.6 | 03.2-09 | Kladkostroj pojízdný typ Z 200 | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 1 600kg
POL |  | 03.2-10 | Kontejner | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL |  | 03.2-11 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)/plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
POL |  | 03.2-12 | Provizoria (P1-T-technologické) | sada | 1 |  | 0
POL |  |  | ► provizorní převedení/přečerpání (s autonomním provozem) odpadní vody z LŠ do vstupní ČS. (případně provést takové opatření, aby byl umožněn průtok a současné práce na technologii v česlovně.
PARAMETRY |  |  | ► do průtoku Q=140 l/s
PARAMETRY |  |  | ► nezbytnou délku provizoria si určí dodavatel sám dle času, který bude potřebovat (i s ostatními profesemi) na rekonstrukci odstavených objektů
PRISLUSENSTVI |  |  | ► veškeré potřebné zařízení a materiál zajišťuje dodavatel jen na dobu provizorního provozu; po jeho ukončení zůstává ve vlastnictví dodavatele
|  | DPS 03.2 | Česlovna - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 03.3 | Lapák písku
POL | 2.7 | 03.3-01 | Strojní zařízení vírového lapáku písku s provzdušňováním | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k zachytávání písku z odpadní vody
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda s pískem
UMISTENI |  |  | ► v objektu česlovny/hrubého předčištění ve stávajícím betonovém lapáku písku
PARAMETRY |  |  | ►průměr lapáku: 6 000mm
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí vybavení jsou i trysky na víření dna LP
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pochůzí zakrytí LP je součástí dodávky zámečnických výrobků ve stavební části
POL | 2.8 | 03.3-02 | Kalové čerpadlo pro čerpání směsi vody a písku z lapáku písku v provedení do mokré jímky | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání směsi písek/voda z LP do pračky písku
MEDIUM |  |  | ► písek s odpadní vodou
UMISTENI |  |  | ► na betonové m dně LP
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=6 l/s; H=7,5m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo - motor chlazený médiem = trvale zanořený; se zvýšenou odolností proti otěru (oběžné kolo i hydraulická skříň)
ELEKTRO |  |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 15m kabelu, kotevní materiál
POL | 2.10 | 03.3-03 | Separátor písku s propíráním | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k separaci a propírání písku ze směsi písek/voda z LP
MEDIUM |  |  | ► písek z odpadní vody
UMISTENI |  |  | ► do vnitřního prostředí se zateplením
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Qmax=10 l/s
PRISLUSENSTVI |  |  | ► systém separace ss Coandovým tulipánem a míchadlem
PARAMETRY |  |  | ► max.množství zpracovaného písku 1 t/h
PARAMETRY |  |  | ► účinnost separace (při zrnitosti 0,2mm) 95%
PARAMETRY |  |  | ► podíl organických látek pod 5%
ELEKTRO |  |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz - výkon motoru míchadla
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - výkon motoru šnekového dopravníku
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí položky je i el.rozvaděč s ovládáním a vlastním řízením , včetně všech propojů mezi tímto rozvaděčem a jednotlivými pohony (včetně solenoidu pol. 03.3-4)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí dodávky je rovněž prodloužený dopravník písku (výsyp do kontejneru) s podpěrami, a el.armatura DN 100 na vypouštění vyprané organické frakce
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí dodávky je také veškerý potřebný montážní a kotevní materiál
POL | 2.16 | 03.3-04 | Solenoid - přívod vody k pračce písku | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání provozní vody na praní písku
MEDIUM |  |  | ►provozní voda
UMISTENI |  |  | ► na potrubí provozní vody v česlovně
ELEKTRO |  |  | ► 0,2 kW, 230 V, 50 Hz
POL | 2.11 | 03.3-05 | Stavidlový uzávěr s ručním pohonem | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► repase
SNR |  |  | ► - mechanické očištění a nátěr rámu a hradících desek - vyčištění a promazání tažného zařízení včetně cévových tyčí - výměna plechových krytů na pohonech, převodovkách a tažném vybavení - nový materiál: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavírání nátoku nátoku a obtoku lapáku písku
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu v objektu česlovny
PARAMETRY |  |  | ► šířka kanálu 1000mm
PARAMETRY |  |  | ► hloubka kanálu 2260mm
PARAMETRY |  |  | ► výška hradící desky 1600mm
ELEKTRO |  |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 2.18a | 03.3-06 | Provzdušňování lapáku písku | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k provzdušňování/propírání LP
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► na na nosném roštu nade dnem LP
PARAMETRY |  |  | ► na cca Q=30 m3/h vzduchu
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí dodávky je nosný rošt umístěný nade dnem LP, jemnobublinné aerační elementy (min. 4 kusy) a veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 2.18b | 03.3-07 | Dmychadlo | ks | 1 |  | 0
POL |  |  | ►výkon: LUTOS DITL R 6 T, Q=22m3/h, včetně protihlukového krytu
SNR |  |  | ► repase
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu do provzdušňování LP
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v česlovně - vnitřní netemperovaný prostor
PARAMETRY |  |  | ► repase je uvažována v rozsahu střednědobé servisní kontroly včetně výměny řemenů
POL | 2.13 | 03.3-08 | Automatická kompresorová stanice typ SKS 70 | ks | 1 |  | 0
POL |  |  | ►výkon: 70 m3/hod
SNR |  |  | ► repase
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro víření LP
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v česlovně - vnitřní netemperovaný prostor
PARAMETRY |  |  | ► repase je uvažována v rozsahu střednědobé servisní kontroly
POL | 2.9 | 03.3-09 | El.magnetický ventil | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání přívodu tlakového vzduchu do dna LP
MEDIUM |  |  | ►tlakový vzduch z kompresoru
UMISTENI |  |  | ► na potrubí tlakového vzduchu za kompresorovou stanicí
PARAMETRY |  |  | ► 6/4"
ELEKTRO |  |  | ► 0,2 kW, 230 V, 50 Hz
|  | 03.3-10 | Kontejner | ks | 1
► stávající beze změny
|  | 03.3-15 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)/plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 03.3 | Lapák písku - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 03.4 | Vstupní čerpací stanice
POL | ST2 | 03.4-01 | Vstupní čerpadlo odpadní vody "velké" do suché jímky | ks | 2 |  | 0
POL |  |  | ► "kozlíkové" provedení
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání odpadních vod ze vstupní ČS do UN
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda předčištěná v LŠ, česl. a LP
UMISTENI |  |  | ► suchá komora vstupní ČS
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=110 l/s; H=3,5m - regulace výkonu pomocí FM; !! pracovní oblast QH křivky čerpadla nesmí končit "vlevo" pod H=5,0m a "vpravo" nesmí končit nad H=0,8m !!
PARAMETRY |  |  | ► z uvedeného H je geodetická výška v rozsahu 1,8-3,3; dále je požadováno aby závěrný bod (při 50 Hz) nebyl pod H=6m!!
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo do suché jímky
ELEKTRO |  |  | ► 7,5 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru,
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je ocelový rám, kotevní a montážní materiál
POL | ST3 | 03.4-02 | Vstupní čerpadlo odpadní vody "malé" do suché jímky | ks | 2 |  | 0
POL |  |  | ► "kozlíkové" provedení
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání odpadních vod ze vstupní ČS do UN
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda předčištěná v LŠ, česl. a LP
UMISTENI |  |  | ► suchá komora vstupní ČS
PARAMETRY |  |  | ► výkon: 65 l/s; H=3,0m - regulace výkonu pomocí FM !! pracovní oblast QH křivky čerpadla nesmí končit "vlevo" pod H=5,0m a "vpravo" nesmí končit nad H=0,6m !!
PARAMETRY |  |  | ► z uvedeného H je geodetická výška v rozsahu 1,8-3,3; dále je požadováno aby závěrný bod (při 50 Hz) nebyl pod H=6m!!
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo do suché jímky
ELEKTRO |  |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru,
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je ocelový rám, kotevní a montážní materiál
POL |  | 03.4-03 | Neobsazeno | ks | 0 |  | 0
POL | ST5 | 03.4-04 | Čerpadlo prosáklé vody | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod ze vstupní ČS
MEDIUM |  |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
UMISTENI |  |  | ► suchá komora vstupní ČS
PARAMETRY |  |  | ► výkon: 5 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 230 V, 50 Hz s plovákem
POL |  | 03.4-05 | Indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření nátoku do ROAN2
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda předčištěná v LŠ, česl. a LP
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché čerpací komoře
PARAMETRY |  |  | ► Q= 0-250 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN300 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL |  | 03.4-06 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
POL |  | 03.4-07 | Provizoria (P3-T-technologické) | sada | 1 |  | 0
POL |  |  | ► provizorní napojení výtlaku z hlavní ČS do ROAN1.
PARAMETRY |  |  | ► do průtoku Q=140 l/s
PARAMETRY |  |  | ► nezbytnou délku provizoria si určí dodavatel sám dle času, který bude potřebovat (i s ostatními profesemi) na rekonstrukci odstavených objektů
PRISLUSENSTVI |  |  | ► veškeré potřebné zařízení a materiál zajišťuje dodavatel jen na dobu provizorního provozu; po jeho ukončení zůstává ve vlastnictví dodavatele
|  | DPS 03.4 | Vstupní čerpací stanice - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 03.5 | Usazovací nádrž
POL | 7.1 | 03.5-1 | Strojní zařízení kruhové usazovací nádrže se stíráním hladiny | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► částečná výměna
SNR |  |  | ► - kompletně nový otočný most včetně stíracího vybavení dna a hl. - nátokový sloup s rozražecím vybavením - stávající beze změny - přelivná pilová hrana s nornou stěnou - stávající beze změny - odběr plovoucích nečistot - stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k odsedimentování nečistot
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► ve stávající betonové nádrži
PARAMETRY |  |  | ► průměr nádrže: 20m, hl. nádrže u obvodové stěny 2,78m, s betonovým žlabem po obvodu
ELEKTRO |  |  | ► 1,0 kW, 400 V, 50 Hz
MATERIAL |  |  | ► - nosné konstrukce ocel.tř.11 s úpravou pozinkováním - pórorošty - kompozit - zábradlí, žebřík, stírací zařízení a další -ocel.tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► most osazen na betonovém středu, pojezd pryžovým kolem po koruně
POL |  | 03.5-2 | Ruční uzavírací šoupátko pro uložení do země | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku/obtoku UN
MEDIUM |  |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v zemi před UN
PARAMETRY |  |  | ► DN500
PARAMETRY |  |  | ► měkkotěsnící, plnoprůtočné, přírubové s vnějším obtokem
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí jsou 2ks zemní teleskopické soupravy (pro vlastní šoupě a pro obtok) 2ks poklopů s podkladovou deskou a veškeré nezbytné vybavení pro uložení armatury do země.
POL | 8.20 | 03.5-3 | Kanálové šoupátko DN400 | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevření obtoku biologické linky
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně na obtoku biologické linky
PARAMETRY |  |  | ► DN400 s ovládacím stojanem
POL |  | 03.5-4 | Přenosný ovladač pro mechanizované ovládání víceotáčkových armatur | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové přenosné zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k ovládání víceotáčkových armatur na celé ČOV - převážně kanálových šoupátek a hradítek
UMISTENI |  |  | ► uloženo ve skladu
ELEKTRO |  |  | ► 1,8 kW, 230 V, 50 Hz s vidlicí
PARAMETRY |  |  | ► s přepínačem směru otáčení, pozvolný rozběh, plynule stavitelné otáčky a nastavení kroutícího momentu
POL |  | 03.5-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 03.5 | Usazovací nádrž - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
|  | PS 03 | Hrubé předčištění - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
PS |  | PS 04 | Neobsazeno
PS |  | PS 05 | Biologická část ČOV
DPS |  | DPS 05.1 | Rozdělovací objekt ROAN1
POL |  | 05.1-1 | Neobsazeno
POL | 4.5 | 05.1-2 | Kanálové šoupátko DN600 | ks | 2
SNR |  |  | ► stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku na linku AN1
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v jímce mezi UN a regenerací kalu
PARAMETRY |  |  | ► DN600, s prodloužením do ovládacího stojanu
POL | 4.6 | 05.1-3 | Stojan pro ruční ovládání kanálového šoupátka DN600 | ks | 2
SNR |  |  | ► stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k ovládání kanálových šoupátek 05.1-2
UMISTENI |  |  | ► na betonovém stropu nad jímkou mezi UN a regenerací kalu
PARAMETRY |  |  | ► ruční ovládání kanálového šoupátka DN600
POL | 4.12 | 05.1-4 | Stavidlový uzávěr s ručním pohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► repase
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku kalu z regenerace do ROAN1
MEDIUM |  |  | ► vratný kal z regenerace
UMISTENI |  |  | ► v betonovém žlabu na soutoku kalu z jednotlivých regenerací
PARAMETRY |  |  | ►šířka kanálu 1 000mm, hl kanálu 840mm
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí repase je mechanické očištění kovových částí, nový nátěr, promazání pohybového mechanismu, kontrola těsnících ploch
POL |  | 05.1-5 | Kanálové šoupátko | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku do jednotlivých linek ROAN1
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v ROAN1
PARAMETRY |  |  | ► DN800, s prodloužením pro ovládání T-klíčem
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
|  | DPS 05.1 | Rozdělovací objekt ROAN1 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.2 | Nová ČS1
POL |  | 05.2-1 | Vstupní čerpadlo odpadní vody v provedení do mokré jímky | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání odpadních vod a vratného kalu do ROAN2
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► v mokré jímce ČS1
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=90 l/s; H=5,4m - regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo - motor chlazený médiem = trvale zanořený
ELEKTRO |  |  | ► 9,0 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 05.2-2 | Vstupní čerpadlo odpadní vody v provedení do mokré jímky | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání odpadních vod a vratného kalu do ROAN2
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► v mokré jímce ČS1
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=220 l/s; H=5,4m - regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo - motor chlazený médiem = trvale zanořený
ELEKTRO |  |  | ► 22,0 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 05.2-3 | Kladkostroj pojízdný - elektrický | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci s čerpadly v ČS1
UMISTENI |  |  | ► na ocelové nosné konstrukci (dodávka stavby) nad mokrou jímkou ČS1
UMISTENI |  |  | ► do venkovního prostředí
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 1,0t, ovládací rovina 3m, délka zdvihu 6m, délka pojezdu 8m
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - elektrický pojezd i zdvih, stykačové připojení ovládacího portu, pojezd s koncovými spínači
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i závěsné vedení pro kabel kladkostroje a také stříška nad parkovací polohou kladkostroje
POL |  | 05.2-4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.2 | Nová ČS1 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.3 | Rozdělovací objekt ROAN2
POL |  | 05.3-1 | Kanálové šoupátko | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku do AN2
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v RO před AN2
PARAMETRY |  |  | ► DN800, s prodloužením pro ovládání T-klíčem
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení a ovl. T-klíče
POL |  | 05.3-2 | Kanálové šoupátko | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku do DN2 nebo do RODN1
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v RO před DN2
PARAMETRY |  |  | ► DN600, s prodloužením pro ovládání T-klíčem
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
POL |  | 05.3-3 | Indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření nátoku do ROAN2
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché armaturní komoře před ROAN2
PARAMETRY |  |  | ► Q= 0-450 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN400 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL |  | 05.3-4 | Měkkotěsnící přírubové šoupátko s nestoupavým vřetenem | ks | 1 |  | 0 | Z
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavírání přívodního potrubí do ROAN2
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché armaturní komoře před ROAN2
PARAMETRY |  |  | ► DN400 PN10, krátká stavební délka, ruční ovládání
POL |  | 05.3-5 | Kanálové šoupátko | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku vratného kalu do ROAN2
MEDIUM |  |  | ► vratný kal
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v jímce kalu z DN2
PARAMETRY |  |  | ► DN600, s prodloužením pro ovládání T-klíčem
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
POL |  | 05.3-6 | Potrubí, armatury, pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.3 | Rozdělovací objekt ROAN2 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.4 | Stávající AN1
POL |  | 05.4-1 | Aerační systém | sada | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN 1
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► rošty s elementy jsou osazeny na betonovém dně stávajících AN1
PARAMETRY |  |  | ► jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM
PARAMETRY |  |  | ► každé sada/1 nádrž musí být schopná trvale převést přívod vzduchu v rozsahu 500-1290 m3/h, ve vyjímečných případech až do 1900m3/h
PARAMETRY |  |  | ► v každé sadě/nádrži jsou 4 rošty s 49 elementy (průměr elementů 12")
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí každého jsou rošty včetně kotvení do betonového dna nádrže, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POZNAMKA |  |  | ► při použití elementů jiné užitné plochy je nutné přepočítat množství roštů i kusů vlastních jemnobublinných elementů
POL |  | 05.4-2 | Ponorné vrtulové míchadlo | ks | 4 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k míchání aktivační směsi v AN 1
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► míchadla jsou osazena v AN1 u stávajících obslužných lávek
PARAMETRY |  |  | ► průměr vrtule: 900 mm
PARAMETRY |  |  | ► otáčky vrtule: 192 ot/min
ELEKTRO |  |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je spouštěcí a kotevní vybavení
POL | 5.3 | 05.4-3 | Kanálové šoupátko DN800 | ks | 2
SNR |  |  | ► stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku na jednotlivé linky AN1.1 a AN1.2
MEDIUM |  |  | ► mechanicky předčištěná odpadní voda s vratným kalem
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v rozdělovací jímce u AN1
PARAMETRY |  |  | ► DN800, s prodloužením do ovládacího stojanu
POL | 5.4 | 05.4-4 | Stojan pro ruční ovládání kanálového šoupátka DN800 | ks | 2
SNR |  |  | ► stávající beze změny
SLOUZI |  |  | ► slouží k ovládání kanálových šoupátek 05.4-3
UMISTENI |  |  | ► na betonovém stropu nad rozdělovací jímkou před AN1
PARAMETRY |  |  | ► ruční ovládání kanálového šoupátka DN800
POL |  | 05.4-5 | Přenosný jeřábek | ks | 4 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování míchadel 05.4-2 z nádrží
UMISTENI |  |  | ► jeřábky jsou umístěny v patkách na stávajících lávkách
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: 150kg (závisí na hmotnosti míchadla)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí každého vrátku je i patní uložení
POL |  | 05.4-6 | Mobilní dávkovací jednotka | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k efektivnímu odstraňování vápenných sloučenin, biologických částic a dalších organických i anorganických usazenin z membrán aeračních elementů
MEDIUM |  |  | ► kyselina mravenčí, kyselina octová
UMISTENI |  |  | ► mobilní, uskladněno ve dmychárně na AN1
ELEKTRO |  |  | ► 0,18 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pojízdný vozík, na kterém je osazena zásobní nádrž dávkované kyseliny (cca 30l), dávkovací čerpadlo, na jednotce je dávkovací hadice pro napojení k potřebnému místu, kabel (20m) s vidlicí; součástí jsou i 2 ks rozprašovacích trysek 3/4"…
POL |  | 05.4-7 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.4 | Stávající AN1 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.5 | Nová AN2
POL |  | 05.5-1 | Aerační rošty | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN 2
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► rošty s elementy jsou osazeny na betonovém dně stávající AN2
PARAMETRY |  |  | ► jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM
PARAMETRY |  |  | ►aerační systém v nádrži musí být schopný trvale převést přívod vzduchu v rozsahu 1200-3600 m3/h (v každé lince je to 600-1800m3/h), ve vyjímečných případech až do 4800m3/h
PARAMETRY |  |  | ► v sadě/nádrži je 8 roštů se 70 elementy (průměr elementů 12") tedy celkem 560 jemnobublinných elementů
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí jsou rošty včetně kotvení do betonového dna nádrže, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POZNAMKA |  |  | ► při použití elementů jiné užitné plochy je nutné přepočítat množství roštů i kusů vlastních jemnobublinných elementů
POL |  | 05.5-2 | Dmychadlové soustrojí | ks | 2 |  | 0
POL |  |  | ► z důvodu nižších provozních nákladů jsou požadovaná šroubová dmychadla se specifickým příkonem max. 1,35 kW/(m3/min) (měřeno při Q= 1962 m3/h a celkové spotřebě elektrické energie dle normy ISO 1217 příloha E)
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému AN2
MEDIUM |  |  | ► vzduch
UMISTENI |  |  | ► dmych. soustrojí jsou osazena ve dmychárně, která je na koruně AN2
PARAMETRY |  |  | ► Q= 600-2400 m3/h (efektivní dodávané množství dle normy ISO 1217 příloha E), přetlak 75 kPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 55,0 kW, 400 V, 50 Hz s integrovaným FM
ELEKTRO |  |  | ► součástí dmychadla je integrovaný FM, měření, ovládání a automatický systém s komunikací po Modbus TCP/IP
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání/ výtlaku, zpětná klapka, protihlukový kryt, ventilátor chladicího vzduchu, ….
POL |  | 05.5-3 | Ponorné vrtulové míchadlo | ks | 4 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k míchání aktivační směsi v AN 2
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► míchadla jsou osazena po dvojicích v AN2 u obslužných lávek
PARAMETRY |  |  | ► průměr vrtule: 1600 mm
PARAMETRY |  |  | ► otáčky vrtule: 55 ot/min
ELEKTRO |  |  | ► 2,5 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je spouštěcí a kotevní vybavení
POL |  | 05.5-4 | Přenosný jeřábek | ks | 4 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování míchadel 05.5-3 z nádrží AN2
UMISTENI |  |  | ► jeřábky jsou umístěny v patkách na betonových lávkách
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: 250kg (závisí na hmotnosti míchadla)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí každého vrátku je i patní uložení
POL |  | 05.5-5 | Neobsazeno
POL |  | 05.5-6 | Mobilní dávkovací jednotka | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k efektivnímu odstraňování vápenných sloučenin, biologických částic a dalších organických i anorganických usazenin z membrán aeračních elementů
MEDIUM |  |  | ► kyselina mravenčí, kyselina octová
UMISTENI |  |  | ► mobilní, uskladněno ve dmychárně na AN2
ELEKTRO |  |  | ► 0,18 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pojízdný vozík, na kterém je osazena zásobní nádrž dávkované kyseliny (cca 30l), dávkovací čerpadlo, na jednotce je dávkovací hadice pro napojení k potřebnému místu, kabel (20m) s vidlicí; součástí jsou i 2 ks rozprašovacích trysek 3/4"…
POL |  | 05.5-7 | Kladkostroj pojízdný | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci se dmychadly, nebo jejich částmi
UMISTENI |  |  | ► na nosném profilu pod stropem dmychárny AN2
UMISTENI |  |  | ► do vnitřního prostředí
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 1,5t, ovládací rovina 3m, délka zdvihu 3m
PRISLUSENSTVI |  |  | ► ovládání zdvihu i pojezdu je pomocí řetězů
POL |  | 05.5-8 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.5 | Nová AN2 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.6 | Nová ČS2
POL |  | 05.6-1 | Kanálové šoupátko | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku z AN1 do ČS2
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v odtokovém žlabu z AN1
PARAMETRY |  |  | ► DN600, s prodloužením pro ovládání T-klíčem
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
POL |  | 05.6-2 | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání aktivační směsi z ČS2 do RODN2 (nebo vyčištěné vody z ČS2 do DN1 - 3.stupeň)
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► v mokré jímce ČS2
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=165 l/s; H=6,2m - regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo - motor chlazený médiem = trvale zanořený
ELEKTRO |  |  | ► 22,0 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 10m kabelu, kotevní materiál
POZNAMKA |  |  | ► připojovací rozměry, spouštěcí vybavení a el.parametry takové, aby bylo možné toto čerpadlo použít jako zálohu do ČS1 na pozici 05.2-2
POL |  | 05.6-3 | Kladkostroj pojízdný - ruční | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci s čerpadly v ČS2
UMISTENI |  |  | ► na ocelové nosné konstrukci (dodávka stavby) nad mokrou jímkou ČS2
UMISTENI |  |  | ► do venkovního prostředí
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 1,0t, ovládací rovina 3m, délka zdvihu 6m, délka pojezdu 2x4m
ELEKTRO |  |  | ► ruční pojezd i zdvih
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i stříška nad parkovací polohou kladkostroje
POL |  | 05.6-4 | Měkkotěsnící přírubové šoupátko s nestoupavým vřetenem | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k vypouštění odtoku z ČS do čerpací komory
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► ponorné provedení v mokré komoře ČS2
PARAMETRY |  |  | ► DN200 PN10, krátká stavební délka, ruční ovládání
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je potrubní materiál pro osazení na stěnu a prodloužené ovládání na T-klíč
POL |  | 05.6-5 | Kanálové šoupátko | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání nátoku z ČS2 do DN1 (v případě použití jako 3.st.čištění)
MEDIUM |  |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v RO - v komoře do DN1
PARAMETRY |  |  | ► DN400, s prodloužením pro ovládání T-klíčem
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
POL |  | 05.6-6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.6 | Nová ČS2 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.7 | Úprava staré AN na regeneraci
POL | 4.1 | 05.7-1 | Aerační systém | sada | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  |  | ► slouží k provzdušňování biologického kalu
MEDIUM |  |  | ►biologický kal
UMISTENI |  |  | ► rošty s elementy jsou osazeny na betonovém dně regenerace
PARAMETRY |  |  | ► jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM
PARAMETRY |  |  | ► každé sada/1 nádrž musí být schopná trvale převést přívod vzduchu v rozsahu 300-780 m3/h, ve vyjímečných případech až do 1125m3/h
PARAMETRY |  |  | ► v každé sadě/nádrži jsou 2 rošty s 57 elementy (prům.elementů 12")
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí každého jsou rošty včetně kotvení do betonového dna nádrže, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
PARAMETRY |  |  | ► pozor k velké nerovnosti dna musí být součástí této položky i pomocné konstrukce, nebo prodloužené kotvení rozvodných roštů
POZNAMKA |  |  | ► při použití elementů jiné užitné plochy je nutné přepočítat množství roštů i kusů vlastních jemnobublinných elementů
POL | 4.2 | 05.7-2 | Neobsazeno
POL | 8.15 | 05.7-3 | Kanálové šoupátko DN400 | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL | 8.16 | 05.7-4 | Stojan pro ruční ovládání kanálového šoupátka DN400 | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL | 8.17 | 05.7-5 | Stavitelná přepadová hrana s ovládacím stojanem | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL | 8.10 | 05.7-6 | Kanálové šoupátko DN800 | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL | 8.11 | 05.7-7 | Stojan pro ruční ovládání kanálového šoupátka DN800 | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL |  | 05.7-8 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.7 | Úprava staré AN na regeneraci - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.8 | Modernizace objektu dmýchárny - reg
POL | 4.3 | 05.8-1 | Dmychadlové soustrojí | ks | 3 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému regenerace kalu
MEDIUM |  |  | ► vzduch
UMISTENI |  |  | ► dmych. soustrojí jsou osazena ve staré dmychárně
PARAMETRY |  |  | ► Q= 300-750 m3/h, přetlak 48 kPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 18,5 kW, 400 V, 50 Hz regulace FM
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání/ výtlaku, zpětná klapka, protihlukový kryt, ….
POL |  | 05.8-2 | Neobsazeno | ks | 0
POL | 4.10 | 05.8-3 | Neobsazeno | ks | 0
POL |  | 05.8-4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.8 | Modernizace objektu dmýchárny - reg - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.9 | Modernizace objektu dmýchárny - nové
POL | 6.1 | 05.9-1 | Dmychadlové soustrojí | ks | 3 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému AN1
MEDIUM |  |  | ► vzduch
UMISTENI |  |  | ► dmych. soustrojí jsou osazena v nové dmychárně
PARAMETRY |  |  | ► Q= 500-1250 m3/h, přetlak 64 kPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 37 kW, 400 V, 50 Hz regulace FM
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání/ výtlaku, zpětná klapka, protihlukový kryt, ….
POL |  | 05.9-2 | Neobsazeno | ks | 0
POL | 6.3 | 05.9-3 | Neobsazeno | ks | 0
POL | 6.6 | 05.9-4 | Kladkostroj pojízdný typ Z200 0,5t | ks | 1
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL |  | 05.9-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.9 | Modernizace objektu dmýchárny - nové - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.10 | Úprava stávající DN1
POL | 8.10 | 05.10-1 | Kanálové šoupátko DN800 | ks | 2
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL | 8.11 | 05.10-2 | Stojan pro ruční ovládání kanálového šoupátka DN800 | ks | 2
SNR |  |  | ► stávající beze změny
POL | 8.1 | 05.10-3 | Strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže se stíráním dna a hladiny | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi
MEDIUM |  |  | ► vyčištěná voda, biologický a plovoucí kal
UMISTENI |  |  | ► technologická vestavba je osazena ve stávající (rekonstruované - zejména zhlaví) kruhové betonové nádrži
PARAMETRY |  |  | ► - průměr nádrže 20m - hloubka válcové části 5,2m - hloubka média u stěny nádrže 4,5m
ELEKTRO |  |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz - pohon mostu
ELEKTRO |  |  | ► 1 kW, 400 V, 50 Hz - rozvaděč se zásuvkami
PRISLUSENSTVI |  |  | ► strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže zahrnuje nátokovou část s flokulačním válcem, otočný most se stíracím vybavením, podhladinový odběr vyčištěné vody a stahování plovoucích nečistot.
PRISLUSENSTVI |  |  | ► nátoková část sestává ze středového nosného sloupu, reflektoru, flokulačního válce a deflektoru - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vzhledem k možnému použití této nádrže i pro 3.stupeň čištění je požadováno aby měl flokulační válec průměr minimálně 6m, neměl víko a otáčel se současně s mostem!!
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pochůzí otočný most se zavěšeným stíráním dna a hladiny; pojezd po pryžových kolech; na mostu je kroužkový sběrač (minimálně 12.pólový) a vlastní rozvaděč pro ovládání mostu včetně zásuvek. Součástí je rovněž kontrola polohy mostu - využívá se pro nastavení odběru plovoucích nečistot a kontrolu otáčení mostu - materiálové provední nosných částí mostu - ocel tř.11 + pozink, pórorošty kompozit ostatní nerez tř.17 (minimálně DIN 1.4301) to se týká zábradlí i stíracího vybavení dna a hladiny (stěrky mohou být plast/pryž)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vybavení pro odběr vyčištěné vody je podhladinovou děrovanou trubkou osazenou na konzolách do stěny nádrže - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301); součástí je i automatické stírání odběrové trubky
PRISLUSENSTVI |  |  | ► odtah plovoucích nečistot pomocí jímky umístěné pod hladinou, ke které bude plovoucí kal shrabován lištou umístěnou na mostu DN
POL | 8.2 | 05.10-4 | Ponorné kalové čerpadlo - kal z DN1 | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání kalu z DN1
MEDIUM |  |  | ► kal z DN
UMISTENI |  |  | ► v mokré jímce u DN1
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=25 l/s; H=4,2m - regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo - motor chlazený médiem = trvale zanořený
ELEKTRO |  |  | ► 2,5 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 10m kabelu, kotevní materiál
POL | 8.3 | 05.10-5 | Indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného kalu z DN1
MEDIUM |  |  | ► kal z DN1
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché armaturní komoře u DN1
PARAMETRY |  |  | ► Q= 0-50 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN150 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 8.4 | 05.10-6 | Neobsazeno
POL | 8.7 | 05.10-7 | Ponorné kalové čerpadlo - plovoucí kal DN1 | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání plovoucího kalu z DN1
MEDIUM |  |  | ► plovoucí kal z DN
UMISTENI |  |  | ► v mokré jímce u DN1
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=8 l/s; H=8m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo - možnost krátkodobého čerpání s nezatopeným motorem
ELEKTRO |  |  | ► 1,6 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 10m kabelu, kotevní materiál
POL | 10.3 | 05.10-8 | Neobsazeno
POL | 8.14 | 05.10-9 | Ponorné čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod z arm.komory u DN1
MEDIUM |  |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
UMISTENI |  |  | ► suchá armaturní komora v ČS u DN1
PARAMETRY |  |  | ► výkon: 5 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 230 V, 50 Hz s plovákem
POL | 10.4 | 05.10-10 | Neobsazeno
POL |  | 05.10-11 | Kladkostroj | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci s kalovými čerpadly v ČS u DN1
UMISTENI |  |  | ► na nosném ocelové konstrukci nad ČS u DN1
UMISTENI |  |  | ► do venkovního prostředí
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 250kg, ovládací rovina 3m, délka zdvihu 6m
PRISLUSENSTVI |  |  | ► ovládání zdvihu i pojezdu je pomocí řetězů
POL |  | 05.10-12 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.10 | Úprava stávající DN1 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.11 | Nová DN2
POL |  | 05.11-1 | Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže se stíráním dna a hladiny | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi
MEDIUM |  |  | ► vyčištěná voda, biologický a plovoucí kal
UMISTENI |  |  | ► technologická vestavba je osazena v nové kruhové betonové nádrži
PARAMETRY |  |  | ► - průměr nádrže 25m - hloubka válcové části 5,2m - hloubka média u stěny nádrže 4,5m
ELEKTRO |  |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz - pohon mostu
ELEKTRO |  |  | ► 1 kW, 400 V, 50 Hz - rozvaděč se zásuvkami
PRISLUSENSTVI |  |  | ► strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže zahrnuje nátokovou část s flokulačním válcem, otočný most se stíracím vybavením, podhladinový odběr vyčištěné vody a stahování plovoucích nečistot.
PRISLUSENSTVI |  |  | ► nátoková část sestává ze středového nosného sloupu, reflektoru, flokulačního válce s víkem a deflektoru - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pochůzí otočný most se zavěšeným stíráním dna a hladiny; pojezd po pryžových kolech; na mostu je kroužkový sběrač (minimálně 12.pólový) a vlastní rozvaděč pro ovládání mostu včetně zásuvek. Součástí je rovněž kontrola polohy mostu - využívá se pro nastavení odběru plovoucích nečistot a kontrolu otáčení mostu - materiálové provední nosných částí mostu - ocel tř.11 + pozink, pórorošty kompozit ostatní, nerez tř.17 (minimálně DIN 1.4301) to se týká zábradlí i stíracího vybavení dna a hladiny (stěrky mohou být plast/pryž)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vybavení pro odběr vyčištěné vody je podhladinovou děrovanou trubkou osazenou na konzolách do stěny nádrže - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301); součástí je i automatické stírání odběrové trubky
PRISLUSENSTVI |  |  | ► odtah plovoucích nečistot pomocí jímky umístěné pod hladinou, ke které bude plovoucí kal shrabován lištou umístěnou na mostu DN; při přiblížení mostu k jímce se otevře pneuarmatura a nečistoty odtečou do místní kanalizace - mat.provedení ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301
POL |  | 05.11-2 | Kalové čerpadlo pro čerpání vratného kalu v proved. do suché jímky | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání kalu z DN2
MEDIUM |  |  | ► kal z DN
UMISTENI |  |  | ► v suché armaturní komoře u DN2
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=40 l/s; H=4,0m - regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo - do suché arm.komory
ELEKTRO |  |  | ►3,1 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 05.11-3 | Indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného kalu z DN2
MEDIUM |  |  | ► kal z DN2
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché armaturní komoře u DN2
PARAMETRY |  |  | ► Q= 0-50 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN100 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL |  | 05.11-4 | Kladkostroj | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci s kalovými čerpadly v ČS u DN2
UMISTENI |  |  | ► na nosném profilu v armaturní komoře u DN2
UMISTENI |  |  | ► do vnitřního prostředí
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 0,5t, ovládací rovina 3m, délka zdvihu 3m
PRISLUSENSTVI |  |  | ► ovládání zdvihu i pojezdu je pomocí řetězů
POL |  | 05.11-5 | Uzavírací mezipřírubové nožové šoupátko s pneupohonem | ks | 1 |  | 0 | Z
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání odtoku plovoucích nečistot z DN2
MEDIUM |  |  | ► plovoucí nečistoty
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché armaturní komoře u DN2
PARAMETRY |  |  | ► DN150 PN10, pneupohon
ELEKTRO |  |  | ►0,02 kW, 230 V, 50 Hz
POL |  | 05.11-6 | Zdroj vzduchu pro pneušoupě - kompresor | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro ovládání pneuarmatury
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v suché armaturní komoře ČS u DN2
PARAMETRY |  |  | ► Q=12,6 m3/h, přetlak 9bar
PARAMETRY |  |  | ► objem zásobní tlakové 25 l
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je tlakové čidlo, pojišťovací ventil, vlastní automatika na řízení podle tlaku, zákl výstupní filtr-regulátor
POL |  | 05.11-7 | Ponorné čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod z arm.komory u DN2
MEDIUM |  |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
UMISTENI |  |  | ► suchá armaturní komora v ČS u DN2
PARAMETRY |  |  | ► výkon: 5 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 230 V, 50 Hz s plovákem
POL |  | 05.11-8 | Přenosný jeřábek | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadel z arm.komory u DN2
UMISTENI |  |  | ► jeřábek je umístěn v patce na stropní desce
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: 200kg (závisí na hmotnosti míchadla)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí vrátku je i patní uložení
POL |  | 05.11-8 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.11 | Nová DN2 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.12 | Nová DN4
POL | 3.1 | 05.12-1 | Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže se stíráním dna a hladiny | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi
MEDIUM |  |  | ► vyčištěná voda, biologický a plovoucí kal
UMISTENI |  |  | ► technologická vestavba je osazena v nové kruhové betonové nádrži
PARAMETRY |  |  | ► - průměr nádrže 25m - hloubka válcové části 5,2m - hloubka média u stěny nádrže 4,5m
ELEKTRO |  |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz - pohon mostu
ELEKTRO |  |  | ► 1 kW, 400 V, 50 Hz - rozvaděč se zásuvkami
PRISLUSENSTVI |  |  | ► strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže zahrnuje nátokovou část s flokulačním válcem, otočný most se stíracím vybavením, podhladinový odběr vyčištěné vody a stahování plovoucích nečistot.
PRISLUSENSTVI |  |  | ► nátoková část sestává ze středového nosného sloupu, reflektoru, flokulačního válce s víkem a deflektoru - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pochůzí otočný most se zavěšeným stíráním dna a hladiny; pojezd po pryžových kolech; na mostu je kroužkový sběrač (minimálně 12.pólový) a vlastní rozvaděč pro ovládání mostu včetně zásuvek. Součástí je rovněž kontrola polohy mostu - využívá se pro nastavení odběru plovoucích nečistot a kontrolu otáčení mostu - materiálové provední nosných částí mostu - ocel tř.11 + pozink, pórorošty kompozit ostatní, nerez tř.17 (minimálně DIN 1.4301) to se týká zábradlí i stíracího vybavení dna a hladiny (stěrky mohou být plast/pryž)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vybavení pro odběr vyčištěné vody je podhladinovou děrovanou trubkou osazenou na konzolách do stěny nádrže - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301); součástí je i automatické stírání odběrové trubky
PRISLUSENSTVI |  |  | ► odtah plovoucích nečistot pomocí jímky umístěné pod hladinou, ke které bude plovoucí kal shrabován lištou umístěnou na mostu DN; při přiblížení mostu k jímce se otevře pneuarmatura a nečistoty odtečou do jímky odkud se vyčerpávají dál - mat.provedení ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301
POL | ST6 | 05.12-2 | Kalové čerpadlo pro čerpání vratného kalu v proved. do suché jímky | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání kalu z DN4
MEDIUM |  |  | ► kal z DN
UMISTENI |  |  | ► v suché armaturní komoře u DN4
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=40 l/s; H=4,7m - regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo - do suché arm.komory
ELEKTRO |  |  | ►3,1 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 05.12-3 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného kalu z DN4
MEDIUM |  |  | ► kal z DN4
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché armaturní komoře u DN4
PARAMETRY |  |  | ► Q= 0-50 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN100 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL |  | 05.12-4 | Kladkostroj | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci s kalovými čerpadly v ČS u DN4
UMISTENI |  |  | ► na nosném profilu v armaturní komoře u DN4
UMISTENI |  |  | ► do vnitřního prostředí
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 0,5t, ovládací rovina 3m, délka zdvihu 3m
PRISLUSENSTVI |  |  | ► ovládání zdvihu i pojezdu je pomocí řetězů
POL |  | 05.12-5 | Uzavírací mezipřírubové nožové šoupátko s pneupohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání odtoku plovoucích nečistot z DN4
MEDIUM |  |  | ► plovoucí nečistoty
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v suché armaturní komoře u DN4
PARAMETRY |  |  | ► DN150 PN10, pneupohon
ELEKTRO |  |  | ►0,02 kW, 230 V, 50 Hz
POL |  | 05.12-6 | Zdroj vzduchu pro pneušoupě - kompresor | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro ovládání pneuarmatury
MEDIUM |  |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  |  | ► v suché armaturní komoře ČS u DN4
PARAMETRY |  |  | ► Q=12,6 m3/h, přetlak 9bar
PARAMETRY |  |  | ► objem zásobní tlakové 25 l
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je tlakové čidlo, pojišťovací ventil, vlastní automatika na řízení podle tlaku, zákl výstupní filtr-regulátor
POL | 3.2 | 05.12-7 | Kalové čerpadlo pro čerpání plov.kalu v provedení do suché jímky | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání plovoucího kalu z DN4
MEDIUM |  |  | ► plovoucí kal z DN
UMISTENI |  |  | ► v armaturní komoře u ČS z DN4
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=8 l/s; H=4,0m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo
ELEKTRO |  |  | ► 2,4 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 05.12-8 | Ponorné čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod z arm.komory u DN4
MEDIUM |  |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
UMISTENI |  |  | ► suchá armaturní komora v ČS u DN4
PARAMETRY |  |  | ► výkon: 5 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  |  | ► 1,2 kW, 230 V, 50 Hz s plovákem
POL |  | 05.12-9 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.12 | Nová DN4 - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.13 | Chemické hospodářství
POL | 15.3 | 05.13-1 | Zásobní nádrž na koagulant | ks | 1 |  | 0
POL |  |  | ► dvouplášťová s kuželovým víkem, samonosná, UV stabilní a mrazivzdorná (do venk. prostředí) pro skladování koagulantu - prefloc
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží pro skladování koagulantu, který se využívá na srážení fosforu
MEDIUM |  |  | ► prefloc 41% roztok Fe2(SO4)3 - měrná hmotnost do 1,6 kg/dm3
UMISTENI |  |  | ► na betonovém základě u ROAN2
PARAMETRY |  |  | ► užitečný objem nádrže: 30 m3; vnější rozměry cca: průměr 3,6m, výška 4m
ELEKTRO |  |  | ► - integrovaný ultrazvukový snímač pro kapaliny - průsak.sonad + vyhodnoc. průsaku světelnou a zvukovou signalizací
MATERIAL |  |  | ►materiál nádrže: plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí vystrojení nádrže je mimo jiné i: - inspekční průlez DN600 + žebřik s plošinkou - mechanická indikace hladiny (stavoznak) - odvzdušnění - plnící potrubí s koncovkou VK80 pro autocisternu + záchyt.vanička - oka na jeřáb - kotevní patky - ....
POL | 15.1 | 05.13-2 | Dávkovací čerpadlo koagulantu | ks | 3 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k dávkování preflocu
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: v dávkovacím kabinetu u zásobní nádrže
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: prefloc - 41% síran železitý
PARAMETRY |  |  | ►parametry: Qmax = 20 l/h; přetlak 9bar - ruční nastavení délky zdvihu membrány a frekvence, - řízení zdvihové frekvence ručně přímo na čerpadle nebo exter. pulsním signálem - zobrazení průtoku na display
ELEKTROMOTOR |  |  | ►230 v; 50 Hz; cca 0,25 kW
MATERIÁL |  |  | ►materiálové provedení: odolné vůči pracovnímu médiu
POL | 03.6-4 | 05.13-3 | Kabinet | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k montáži dávkovacích čerpadel a armatur
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: na stěně ROAN2 vedle zásobní nádrže na prefloc
MÉDIUM |  |  | ►pracovní médium: chemie (41% síran železitý)
PARAMETRY |  |  | ►parametry: pro umístění 3 ks čerpadel s příslušenstvím (dávkování do 3 míst), potrubního propojení, včetně el.rozvaděče- zapojení čidel hl. chemicky odolná uzamykatelná skříň, mrazuodolná, UV stabilní.
PARAMETRY |  |  | ►provedení: do venkovního prostředí, s temperací
POL |  | 05.13-4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 05.13 | Chemické hospodářství - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 05.14 | Nový měrný žlab
POL | 8.12 | 05.14-1 | Měrný Parshallův žlab | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUŽÍ |  |  | ►slouží k měření průtoku vyčištěné vody z ČOV
UMÍSTĚNÍ |  |  | ►umístění: v novém betonovém žlabu na odtoku
MÉDIUM |  |  | ►vyčištěná odpadní voda
PARAMETRY |  |  | ►typ P6 s gravírovaným měřítkem
MATERIAL |  |  | ► plast
POL | 8.13 | 05.14-2 | neobsazeno
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k odběru vzorků na odtoku z ČOV
MEDIUM |  |  | ► vyčištěná odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► do venkovního prostředí u měrného žlabu na odtoku
ELEKTRO |  |  | ► 1,0 kW, 230 V, 50 Hz
POL |  | 05.14-3 | Kanálové šoupátko | ks | 1
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání/zavírání odtoku vyčištěné vody do ČS2
MEDIUM |  |  | ► vyčištěná odpadní voda
UMISTENI |  |  | ► na betonové stěně v kontrolní šachtě
PARAMETRY |  |  | ► DN400, s prodloužením pro ovládání T-klíčem
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního vybavení
|  | DPS 05.14 | Nový měrný žlab - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
|  | PS 05 | Biologická část ČOV - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
PS |  | PS 06 | Neobsazeno
PS |  | PS 07 | Zahuštění a odvodnění kalu
DPS |  | DPS 07.1 | Zahuštění primárního kalu
POL | 9.2 | 07.1-1 | Kalové čerpadlo pro čerpání primárního kalu z UN | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání kalu zachyceného v UN do zahušťování
MEDIUM |  |  | ► primární kal z UN
UMISTENI |  |  | ► v mokré jímce u UN
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=6 l/s; H=7m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo - motor chlazený médiem = trvale zanořený
ELEKTRO |  |  | ► 1,67 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 07.1-2 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného primárního kalu na zahuštění
MEDIUM |  |  | ► primární kal z UN do zahuštění
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v armaturní komoře zahuštění primárního kalu
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-10 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN100 PN16
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 9.1 | 07.1-3 | Strojní zařízení zahušťovače kalu | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k zahušťování primárního kalu
MEDIUM |  |  | ► primární kal z UN
UMISTENI |  |  | ► na a ve stávající válcové betonové nádrži
PARAMETRY |  |  | ► průměr nádrže 3,6m
PARAMETRY |  |  | ► výška válcové části 4,13m
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
MATERIAL |  |  | ► nosná konstrukce ocel tř.11 + pozink, pórorošty - kompozit, ostatní ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je uklidňovací válec, míchací vybavení, sběrný žlab odsazené vody, bezpečnostní přepad
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje i pochůzí lávku přes zahušťovací nádrž včetně výstupního žebříku a zábradlí
POL | 9.3 | 07.1-4 | Kalové čerpadlo pro čerpání zahuštěného primárního kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání zahuštěného kalu ze zahušťováku do jímky směsného /surového kalu
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný primární kal
UMISTENI |  |  | ► v armaturní komoře zahuštění primárního kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=6 l/s; H=10m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo - provedení do suché jímky
ELEKTRO |  |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno a kotevní materiál
POL | 9.4 | 07.1-5 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství odpouštěného zahuštěného kalu
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný primární kal
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v armaturní komoře zahuštění primárního kalu
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-20 l/s
PARAMETRY |  |  | ► DN200 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 9.5 | 07.1-6 | Neobsazeno | ks | 0
POL | 9.6 | 07.1-7 | Měkkotěsnící přírub. šoupátko s nest.vřetenem s el.pohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k uzavírání odpouštění zahuštěného primárního kalu
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný primární kal
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v armaturní komoře zahuštění primárního kalu
PARAMETRY |  |  | ► DN200 PN10, krátká stavební délka, s el.pohonem i ručním ovládáním
ELEKTRO |  |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 9.7 | 07.1-8 | El.magnetický ventil | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání provozní vody na proplach výtlačné trasy primárního kalu
MEDIUM |  |  | ►provozní voda
UMISTENI |  |  | ► na potrubí provozní vody v armaturní komoře zahuštění primárního kalu
PARAMETRY |  |  | ► 1"
ELEKTRO |  |  | ► 0,2 kW, 230 V, 50 Hz
POL | 9.10 | 07.1-9 | Neobsazeno | ks | 0
POL |  | 07.1-10 | Zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadel 07.1-1 z ČS u UN
UMISTENI |  |  | ► zvedací zařízení je osazeno na o koruně ČS UN
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: 100kg (závisí na hmotnosti čerpadel)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i usazení a kotevní materiál
POL | 9.12 | 07.1-11 | Čerpadlo prosáklé vody | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod
MEDIUM |  |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
UMISTENI |  |  | ► v armaturní komoře zahuštění primárního kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: 5 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  |  | ► 1,05 kW, 230 V, 50 Hz s plovákem
POL |  | 07.1-12 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301); na vodě a flokulantu - plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 07.1 | Zahuštění primárního kalu - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 07.2 | Zahuštění přebytečného kalu
POL | 10.4 | 07.2-1 | Neobsazeno | ks | 0
|  | 07.2-2 | Neobsazeno | ks | 0
POL |  | 07.2-3 | Vřetenové čerpadlo kalu na zahuštění | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání přebytečného kalu na zahuštění
MEDIUM |  |  | ► přebytečný/biologický kal z regenerace kalu
UMISTENI |  |  | ► v čerpací stanici - suchá jímka
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 5-20m3/h, přetlak 0,2MPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz - regulace FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru PTC čidlo, ochrana chodu nasucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé, ochrana přetlaku - kontaktní manometr na výtlaku čerpadla
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je základová deska s kotevním materiálem
POL |  | 07.2-4 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného přebyt. kalu na zahuštění
MEDIUM |  |  | ► přebytečný/biologický kal z regenerace kalu
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v čerpací stanici - suchá jímka
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-20 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► DN100 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 10.1 | 07.2-5 | Kruhový/diskový pomaluběžný rotační zahušťovač | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► stávající - přesun
SLOUZI |  |  | ► slouží k k zahuštění přebytečného/biologického kalu
MEDIUM |  |  | ► přebytečný/biologický kal z regenerace kalu
UMISTENI |  |  | ► místnost zahuštění kalu
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-10,8 m3/h
ELEKTRO |  |  | ► 0,18 kW, 400 V, 50 Hz - míchadlo vločkovacího reaktoru
ELEKTRO |  |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz - vlastní kruhový zahušťovač
PRISLUSENSTVI |  |  | ► stávající vybavení zůstává, dojde pouze k posunu zařízení tak, aby mohly být v místnosti zahuštění instalovány dvě linky stará a nová
PRISLUSENSTVI |  |  | ► v rámci dodávky elektro dojde k el.přepojení ze starého rozvaděče na nový
PRISLUSENSTVI |  |  | ► budou provedeny nezbytné úpravy pro napojení na nové stroje a zařízení - např.nové vřetenové čerpadlo zahuštěného kalu
POL |  | 07.2-6 | Kruhový/diskový pomaluběžný rotační zahušťovač | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k k zahuštění přebytečného/biologického kalu
MEDIUM |  |  | ► přebytečný/biologický kal z regenerace kalu
UMISTENI |  |  | ► místnost zahuštění kalu
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-17 m3/h
ELEKTRO |  |  | ► 0,18 kW, 400 V, 50 Hz - míchadlo vločkovacího reaktoru
ELEKTRO |  |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz - vlastní kruhový zahušťovač
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí položky je vločkovací reaktor (válcová nádrž s míchadlem)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vlastní kruhový zahušťovač
PRISLUSENSTVI |  |  | ► sběrná nádrž zahuštěného kalu s výsypkou do vřetenového čerpadla
POL |  | 07.2-7 | Rozvaděč pro ovládání a řízení linky zahuštění přebytečného kalu | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k ovládání a automatickému řízení celé linky zahušťování přebytečného kalu
UMISTENI |  |  | ► místnost zahuštění kalu
ELEKTRO |  |  | ► komunikace do/z rozvaděče je protokolem Modbus TCP/IP
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je nejen vlastní rozvaděč s ovládacími prvky (PLC) a vlastní automatikou řízení linky zahušťování, ale i veškeré frekvenční měniče, a kabeláž mezi tímto rozvaděčem a jednotlivými el.zařízeními včetně výchozí revize.
POL | 10.6 | 07.2-8 | Vřetenové čerpadlo zahuštěného kalu | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání zahuštěného přebytečného kalu
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný přebytečný/biologický kal (až do 6% sušiny)
UMISTENI |  |  | ► místnost zahuštění kalu, pod sběrnou nádrží zahušť.kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 2-10m3/h, přetlak 0,2MPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz - regulace FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru PTC čidlo, ochrana chodu nasucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé, ochrana přetlaku - kontaktní manometr na výtlaku čerpadla
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je základová deska s kotevním materiálem
POL |  | 07.2-9 | Mg.indukční průtokoměr zahuštěného kalu | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného zahuštěného přebyt. kalu
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný přebytečný/biologický kal
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v místnosti zahuštění kalu
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-12 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► DN100 PN10
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 10.7 | 07.2-10 | Automat. flokulační stanice, včetně čerpadla a zásobní nádrže emulze | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové
SLOUZI |  |  | ► slouží k přípravě roztoku flokulantu - z prášk. nebo tekutého flok.
MEDIUM |  |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  |  | ► místnost zahuštění kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 2000 l/h, koncentrace roztoku 0,1-0,4%
ELEKTRO |  |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► jednotlivá zařízení jsou ovládána a řízena ze společného rozvaděče zahušťovací linky pol. 07.2-7
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vlastní flokulační stanice s automatickým podáváním práškového flokulantu nebo emulze; součástí je vřetenové čerpadlo emulze, zásobní nádrž emulze, míchání, napouštění vody - el.mag.ventily, hlídání hladin atd.
POZNAMKA |  |  | ► flokulační stanice slouží pro přípravu roztoku pro oba diskové zahušťovače
POL |  | 07.2-11 | Vřetenové čerpadlo roztoku flokulantu | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání roztoku flokulantu do zahuštění
MEDIUM |  |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  |  | ► místnost zahuštění kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 1000 l/h, přetlak 0,2MPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - regulace FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru PTC čidlo, ochrana chodu nasucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé, ochrana přetlaku - kontaktní manometr na výtlaku čerpadla
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je základová deska s kotevním materiálem
POL |  | 07.2-12 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného roztoku flokulantu
MEDIUM |  |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  |  | ► na potrubí roztoku flokulantu v místnosti zahuštění kalu
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-1000 l/h
PARAMETRY |  |  | ► DN25 PN16
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL |  | 07.2-13 | El.magnetický ventil | ks | 4 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání provozní vody na proplach výtlačné trasy zahuštěného kalu
MEDIUM |  |  | ►provozní voda
UMISTENI |  |  | ► na potrubí provozní vody vmístnosti zahuštění kalu
PARAMETRY |  |  | ► 1"
ELEKTRO |  |  | ► 0,02 kW, 230 V, 50 Hz
POZNAMKA |  |  | ► el.mag. ventily na proplachy vlastního zahuštění jsou součástí položky diskových zahušťovačů
POL |  | 07.2-14 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301); na vodě a flokulantu - plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 07.2 | Zahuštění přebytečného kalu - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 07.3 | Uskladnění kalu
POL | 11.3 | 07.3-1 | Kalové čerpadlo pro čerpání vyhnilého kalu z VN do UN | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k dočerpání kalu z VN do UsN
MEDIUM |  |  | ► vyhnilý kal z VN
UMISTENI |  |  | ► v suché suterénní armaturní komoře pod rozvodnou u VN
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=10 l/s; H=16m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo do suché jímky
ELEKTRO |  |  | ► 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno a kotevní materiál
POL | 11.1 | 07.3-2 | Ponorné horizontální vrtulové míchadlo | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k míchání uskladňovací nádrže
MEDIUM |  |  | ► přebytečný vyhnilý kal k odvodnění
UMISTENI |  |  | ► míchadlo je osazeno v UsN na otočném spouštěcím zařízení
PARAMETRY |  |  | ► průměr vrtule: 600 mm
PARAMETRY |  |  | ► otáčky vrtule: 310 ot/min
ELEKTRO |  |  | ► 10 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí kompletu je spouštěcí a kotevní vybavení
POZNAMKA |  |  | ► natáčení v horizontální rovině pomocí spouštěcího vybavení, výškový doraz, musí být i možné natočení ve vertikální rovině (stačí jednorázově před spuštěním do nádrže)
POZNAMKA |  |  | ► spouštěcí zařízení je uchyceno k betonové nádrži a v horní poloze k obslužné plošině (obslužná plošina včetně výstupního žebříku je dodávkou dodavatele stavby).
POL |  | 07.3-3 | Neobsazeno | ks | 0
POL |  | 07.3-4 | Zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování míchadla 07.3-2 z UsN
UMISTENI |  |  | ► zvedací zařízení je osazeno na obslužné lavce na koruně UsN
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: 200kg (závisí na hmotnosti míchadla)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i usazení/patní uložení a kotevní materiál
POL | 11.2a | 07.3-5 | Měkkotěsnící přírub. šoupátko s nest.vřetenem s el.pohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k přepouštění kalu z VN do UsN
MEDIUM |  |  | ► vyhnilý kal z VN
UMISTENI |  |  | ► v suché suterénní armaturní komoře pod rozvodnou u VN
PARAMETRY |  |  | ► DN150 PN10, krátká stavební délka, s el.pohonem i ručním ovládáním
ELEKTRO |  |  | ► 0,75 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 11.2b | 07.3-6 | Měkkotěsnící přírub. šoupátko s nest.vřetenem s el.pohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání nátoku kalu z UsN na odvodnění
MEDIUM |  |  | ► vyhnilý kal z UsN
UMISTENI |  |  | ► v suché suterénní armaturní komoře UsN
PARAMETRY |  |  | ► DN200 PN10, krátká stavební délka, s el.pohonem i ručním ovládáním
ELEKTRO |  |  | ► 0,75 kW, 400 V, 50 Hz
POL |  | 07.3-7 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 07.3 | Uskladnění kalu - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 07.4 | Odvodnění kalu
POL | 11.6 | 07.4-1 | Macerátor | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k dezintegraci pevných částí v kalu, čerpaných z UsN k odvodnění kalu
MEDIUM |  |  | ► vyhnilý kal z UsN
UMISTENI |  |  | ► v suché armaturní komořeu u UsN
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 0-15 m3/h (vnitřní tlak 2,0bar)
PARAMETRY |  |  | ► připojení: sání DN100, výtlak DN100
PARAMETRY |  |  | ► konstrukční provedení macerátoru umožňuje odklopení pohonné jednotky a celého řezného mechanismu; macerátor je vybavený separátorem pevných částic
ELEKTRO |  |  | ► 4,0 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru - PTC
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i kotevní materiál
POL | 12.1 | 07.4-2 | Dekantační odstředivka | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k odvodnění vyhnilého kalu
MEDIUM |  |  | ► vyhnilý kal z UsN
UMISTENI |  |  | ► budova odvodnění kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = do 5 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► látkové zatížení: do 150kg (100% sušiny)
PARAMETRY |  |  | ► vstupní koncentrace: 2,0 - 3,5 % sušiny
PARAMETRY |  |  | ► výstupní koncentrace: 20 - 22% v závislosti na kvalitě odvod.kalu
ELEKTRO |  |  | ► 15,0 kW, 400 V, 50 Hz - pohon bubnu, řízení otáček FM
ELEKTRO |  |  | ► 7,5 kW, 400 V, 50 Hz - vyhrnovací šnek, řízení otáček FM
PRISLUSENSTVI |  |  | ► protiproudý systém s volným odtokem fugátu
PRISLUSENSTVI |  |  | ► otevírací kryt
PRISLUSENSTVI |  |  | ► odpružený rám - pozor u každé odstředivky je jiná výška - viz výkres
PRISLUSENSTVI |  |  | ► výsypka do vynášecího dopravníku kalu
POL | 12.2 | 07.4-3 | Automat. flokulační stanice, včetně čerpadla a zásobní nádrže emulze | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové
SLOUZI |  |  | ► slouží k přípravě roztoku flokulantu - z prášk. nebo tekutého flok.
MEDIUM |  |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  |  | ► budova odvodnění kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 1500 l/h, koncentrace roztoku 0,1-0,4%
PARAMETRY |  |  | ► požaduje se vsádkový způsob přípravy
PARAMETRY |  |  | ► rozmíchávací nádrž 1,0m3 - celonerezové provedení
PARAMETRY |  |  | ► akumulační/dávkovací nádrž 2,0m3 - celonerezové provedení
ELEKTRO |  |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► vlastní flokulační stanice s automatickým podáváním práškového flokulantu nebo emulze; součástí je vřetenové čerpadlo emulze, zásobní nádrž emulze, míchání, napouštění vody - el.mag.ventily, obslužná plošina, hlídání hladin atd.
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i rozvaděč s ovládacími prvky a vlastní automatikou celé flokulační stanice a komunikací s nadřazeným rozvaděčem RT403
POZNAMKA |  |  | ► flokulační stanice slouží pro přípravu roztoku pro obě dekantační odstředivky
POL | 12.4 | 07.4-4 | Vřetenové čerpadlo kalu k odvodnění | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání kalu k odvodnění
MEDIUM |  |  | ► vyhnilý kal z UsN
UMISTENI |  |  | ► budova odvodnění kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 2-6,4m3/h, přetlak 0,2MPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz - regulace FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru PTC čidlo, ochrana chodu nasucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé, ochrana přetlaku - kontaktní manometr na výtlaku čerpadla
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je základová deska s kotevním materiálem
POL | 12.5 | 07.4-5 | Vřetenové čerpadlo roztoku flokulantu | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání roztoku flokulantu do kalu k odvodnění
MEDIUM |  |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  |  | ► budova odvodnění kalu
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 750 l/h, přetlak 0,2MPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz - regulace FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru PTC čidlo, ochrana chodu nasucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé, ochrana přetlaku - kontaktní manometr na výtlaku čerpadla
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je základová deska s kotevním materiálem
POL | 12.6 | 07.4-6 | Šnekový dopravník odvodněného kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k dopravě odvodněného kalu z odstředivek do otočného dopravníku
MEDIUM |  |  | ► odvodněný kal
UMISTENI |  |  | ► budova odvodnění kalu
PARAMETRY |  |  | ►dopravní výkon: Q = 2,5 m3/h při min.sušině 20%
PARAMETRY |  |  | ► délka dopravníku: 6m, průměr šnekovnice 250mm, sklon 15°
ELEKTRO |  |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz - pohon šnekovnice
ELEKTRO |  |  | ► 1 kW 230 V + termostat - zateplení části dopravníku mimo budovu (cca 1,7m)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí dopravníku je dvojice násypek, podpěrná konstrukce, zateplení, jedna výsypka do otočného dopravníku, kontrolní otvor, připojení na proplachovou vodu, odtok tekuté fáze - odkalovací hrdlo
POL |  | 07.4-7 | Šnekový dopravník odvodněného kalu - otočný | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k dopravě odvod. kalu z pevného dopravníku do kontejneru
MEDIUM |  |  | ► odvodněný kal
UMISTENI |  |  | ►zastřešená skládka kalu
PARAMETRY |  |  | ►dopravní výkon: Q = 2,5 m3/h při min.sušině 20%
PARAMETRY |  |  | ► délka dopravníku: 5m, průměr šnekovnice 250mm, sklon 30°
ELEKTRO |  |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - hlavní pohon
ELEKTRO |  |  | ► 2 kW 230 V + termostat - zateplenídopravníku
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí dopravníku je podpěrná konstrukce s ručním natáčením dopravníku, násypka, zateplení, výsypka do kontejnerů, kontrolní otvor, závěsy
POL | 12.7 | 07.4-8 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného kalu na odvodnění
MEDIUM |  |  | ► kal k odvodnění
UMISTENI |  |  | ► na potrubí kalu v budově odvodnění
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-10 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► DN50 PN16
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 12.8 | 07.4-9 | Kladkostroj pojízdný typ Z 200 | ks | 2
SNR |  |  | ► stávající zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci se šnekem nebo el.pohonem odstředivky
UMISTENI |  |  | ► na nosném profilu pod stropem budovy odvodnění kalu
UMISTENI |  |  | ► do vnitřního prostředí
PARAMETRY |  |  | ►nosnost 1,0t, ovládací rovina 3m, délka zdvihu 3m
PRISLUSENSTVI |  |  | ► ovládání zdvihu i pojezdu je pomocí řetězů
POL | 12.11 | 07.4-10 | Uzavírací mezipřírubové nožové šoupátko s el.pohonem | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání nátoku kalu k odvodnění na čerpadla
MEDIUM |  |  | ► kal k odvodnění
UMISTENI |  |  | ► na potrubí v budově odvodnění kalu
PARAMETRY |  |  | ► DN80 PN10
ELEKTRO |  |  | ► 0,25 kW, 400 V, 50 Hz
POL | 12.x | 07.4-11 | El.magnetický ventil | ks | 5 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání prov. vody na propl. výtlačné trasy kalu k odvod.
MEDIUM |  |  | ►provozní voda
UMISTENI |  |  | ► na potrubí provozní vody v budově odvodnění kalu
PARAMETRY |  |  | ► 1"
ELEKTRO |  |  | ► 0,02 kW, 230 V, 50 Hz
POL |  | 07.4-12 | Rozvaděč pro ovládání a řízení linky odvodnění kalu | kpl | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k ovládání a automatickému řízení celé linky odvodnění kalu
UMISTENI |  |  | ► místnost rozvodny v budově odvodnění kalu
ELEKTRO |  |  | ► komunikace do/z rozvaděče je protokolem Modbus TCP/IP
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je nejen vlastní rozvaděč s ovládacími prvky (včetmě PLC panelu) a vlastní automatikou řízení linky odvodňování, ale i veškeré frekvenční měniče, a kabeláž mezi tímto rozvaděčem a jednotlivými el.zařízeními včetně výchozí revize.
POL |  | 07.4-13 | Kalové čerpadlo pro čerpání fugátu z odvodnění | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání fugátu z odvodnění
MEDIUM |  |  | ► fugát z odvodnění kalu
UMISTENI |  |  | ► v mokré jímce u LŠ
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=3 l/s; H=7m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé ponorné kalové čerpadlo
ELEKTRO |  |  | ► 2,5 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, spouštěcí vybavení, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 07.1-14 | Zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadla 07.4-13 z ČS fugátu
UMISTENI |  |  | ► zvedací zařízení je osazeno na o koruně ČS fugátu
PARAMETRY |  |  | ► nosnost: 100kg (závisí na hmotnosti čerpadel)
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i patní uložení (zabetonované v ploše nad stropní deskou ČS) a kotevní materiál
POL |  | 07.4-15 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného roztoku k odvodnění
MEDIUM |  |  | roztok flokulantu
UMISTENI |  |  | ► na potrubí roztoku flokulantu v budově odvodnění
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-1 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► DN25 PN16
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL |  | 07.4-16 | Obslužná plošina | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k usnadnění obsluhy dekantačních odstředivek
UMISTENI |  |  | ► v objektu odvodnění kalu u odstředivek, posuvné
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301), nebo Al
POL |  | 07.4-17 | Provizoria (P4-T-technologické) | sada | 1 |  | 0
POL |  |  | ► provizorní odvodňování kalu (pronájem mobilní odstředivky, nebo provizorní instalací odstředivky (avšak ne té, která je určená pro trvalý provoz na ČOV po rekonstrukci )
PARAMETRY |  |  | ► výkon alespoň na úrovni jedné ze stáv. odstředivek tz. Q=2,5--3m3/h
PARAMETRY |  |  | ► nezbytnou délku provizoria si určí dodavatel sám dle času, který bude potřebovat (i s ostatními profesemi) na rekonstrukci odstavených objektů a to nejen vlastního odvodňování, ale i souvisejících objektů VN a UN
PRISLUSENSTVI |  |  | ► osazení odstředivky se předpokládá do blízkosti nové linky AN2 DN2 včetně všech nezbytných periferií pro odvodnění např. chemického hospodářství pro přípravu flokulantu, a rovněž přívodního potrubí kalu (pokud bude potřeba čerpat tak včetně čerpadla), vody, odtahu fugátu a vynášení odvodněného kalu.
PRISLUSENSTVI |  |  | ► veškeré potřebné zařízení a materiál zajišťuje dodavatel jen na dobu provizorního provozu
PRISLUSENSTVI |  |  | ► !!! součástí položky nejsou provozní náklady tz. el.energie, potřebná média (voda, flokulant), zajištění obsluhy ani manipulace s odvodněným kalem nebo skládkovné !!!
POL |  | 07.4-18 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301); na vodě a flokulantu - plast
PRISLUSENSTVI |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 07.4 | Odvodnění kalu - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
|  | PS 07 | Zahuštění a odvodnění kalu - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
PS |  | PS 08 | Vyhnívací nádrže a plynové hospodářství
DPS |  | DPS 08.1 | Vyhnívací nádrže
POL |  | 08.1-0 | Macerátor | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k dezintegraci pevných částí v kalu, čerpaných do VN
MEDIUM |  |  | ► surový/směsný kal
UMISTENI |  |  | ► v suché armaturní komoře (společné se vstupní ČS)
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 0-35 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► připojení: sání DN150, výtlak DN150
PARAMETRY |  |  | ► konstrukční provedení macerátoru umožňuje odklopení pohonné jednotky a celého řezného mechanismu; macerátor je vybavený separátorem pevných částic
ELEKTRO |  |  | ► 4,0 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru - PTC
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je i kotevní materiál
POL | ST7 | 08.1-1 | Vřetenové čerpadlo kalu k odvodnění | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k čerpání kalu z jímky směsného kalu do VN
MEDIUM |  |  | ► surový/směsný kal
UMISTENI |  |  | ► suchá armaturní komora (společná se vstupní ČS)
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q = 5-28,8m3/h, přetlak 0,3MPa - regulace výkonu FM
ELEKTRO |  |  | ► 7,5 kW, 400 V, 50 Hz - regulace FM
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru PTC čidlo, ochrana chodu nasucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé, ochrana přetlaku - kontaktní manometr na výtlaku čerpadla
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je základová deska s kotevním materiálem
POL | 9.8 | 08.1-2 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství čerpaného kalu do VN
MEDIUM |  |  | ► surový/směsný kal
UMISTENI |  |  | ► na potrubí kalu v podzemním žlabu ve staré dmychárně
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-35 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► DN100 PN16
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | ST12 | 08.1-3 | Oběhové čerpadlo vyhnilého kalu | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k cirkulaci kalu z VN přes výměník
MEDIUM |  |  | ► kal z VN (sušina 2-4%), teplota až do 50°C
UMISTENI |  |  | ► v kotelně
PARAMETRY |  |  | ► výkon: Q=25 l/s; H=12m
PARAMETRY |  |  | ► odstředivé kalové čerpadlo - do suché arm.komory
ELEKTRO |  |  | ►6,5 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je patní koleno, 10m kabelu, kotevní materiál
POL |  | 08.1-4 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k měření množství cirkulovaného kalu z VN
MEDIUM |  |  | ► kal z VN (sušina 2-4%), teplota až do 50°C
UMISTENI |  |  | ► na potrubí kalu v kotelně
PARAMETRY |  |  | ► Q = 0-100 m3/h
PARAMETRY |  |  | ► DN100 PN16
PRISLUSENSTVI |  |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 14.1 | 08.1-5 | Vertikální vrtulové míchadlo VN | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k homogenizaci média ve vyhnívací nádrži
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný směsný kal ve VN (sušina do 5%), teplota do 50°C
UMISTENI |  |  | ► zavěšeno na víku VN (pozor zde je víko atypické - ocel + beton)
PARAMETRY |  |  | ► míchaný objem: cca 1350 m3
PARAMETRY |  |  | ► průměr/výška válcové části: 13,02m/7,4m
PARAMETRY |  |  | ► rozměry kónusových částí a hydraulicky významné údaje (rozsahy hladin, nátoky, odběry, možnosti hydraulického míchání) viz. související výkresová dokumentace.
PARAMETRY |  |  | ► podmínkou tohoto míchadlo je, aby zajistilo homogenizaci pracovního média ve stávající betonové nádrži, není však nezbytné splnit níže uvedený popis, který je pouze orientační
PARAMETRY |  |  | ► vícevrtulové míchadlo "letmo" (bez spodního uchycení) zavěšené s vertikální hřídelí
PARAMETRY |  |  | ► dvě vrtule o průměru: horní 2000mm, spodní 3500mm
PARAMETRY |  |  | ► otáčky: cca 20 ot/min
ELEKTRO |  |  | ►5,5 kW, 400 V, 50 Hz - motor pro regulaci FM
ELEKTRO |  |  | ► motor včetně příslušenství musí být do venkovního prostředí s nebezpečím výbuchu
PRISLUSENSTVI |  |  | ► pro zabránění úniku plynu kolem hřídele míchadla je součástí vybavení vodní zámek s detekcí výšky vody
POZNAMKA |  |  | ►vzhledem k možnému "nabalování" materiálů na míchadlo je požadován i reverzní chod pro samovolné čištění
POL |  | 08.1-6 | Výměník tepla voda-kal | ks | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k nepřímému ohřevu (udržování teploty) kalu ve VN
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný směsný kal z VN; horká voda z kotelny
UMISTENI |  |  | ► v česlovně mezi LP a stěnou do dmýchárny
PARAMETRY |  |  | ► teplosměnná plocha: 12m2
PARAMETRY |  |  | ► max.přetlak: 0,3 Mpa
PARAMETRY |  |  | ► připojovací rozměry: voda sání/výtlak: příruba DN100 PN10 kal sání/výtlak: příruba DN150 PN10
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: spodní nosná část - ocel tř.11
MATERIAL |  |  | ► materiálové provedení: šroubovoce a válcový kryt - ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  |  | ► mimo nosné části/podstavce a vlastního výměníku je součástí i vlastní jeřábek pro usnadnění manipulace v případě čištění výměníku
POL | ST8 | 08.1-7 | Uzavírací mezipřírubové nožové šoupátko s el.pohonem | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání odtoku kalu ze spodního kónusu VN
MEDIUM |  |  | ► kal z VN (sušina 2-4%), teplota až do 50°C
UMISTENI |  |  | ► na potrubí kalu v suterénu armaturní komory pod VN
PARAMETRY |  |  | ► DN150 PN10
ELEKTRO |  |  | ► 0,75 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  |  | ► součástí je vlastní mezipřírubové šoupátko s prodlouženým ovládáním a stojan s elektropohonem i ručním kolem
POZNAMKA |  |  | ► jelikož se jedná o armatury na odpouštění VN je požadovaná zvýšená kontrola polohy zavřeno
POL |  | 08.1-8 | El.magnetický ventil | ks | 2 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k otevírání provozní vody na proplach výtlačné trasy směsného kalu do VN
MEDIUM |  |  | ►provozní voda
UMISTENI |  |  | ► na potrubí provozní vody v prostoru vstupní ČS
PARAMETRY |  |  | ► 1"
ELEKTRO |  |  | ► 0,02 kW, 230 V, 50 Hz
POL |  | 08.1-9 | Rozrážecí stěny/deflektory do VN | ks | 3 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  |  | ► slouží k rozrážení proudění míchaného média
MEDIUM |  |  | ► zahuštěný směsný kal ve VN (sušina do 5%), teplota do 50°C
UMISTENI |  |  | ► uvnitř válcové stěny VN
UMISTENI |  |  | ► výška deflektoru: 2000mm
UMISTENI |  |  | ► šířka deflektoru: 1000mm
UMISTENI |  |  | ► vzdálenost deflektoru od stěny: 200mm
PRISLUSENSTVI |  |  | ► včetně instalace na betonovou stěnu nádrže
POZNAMKA |  |  | ► opět platí to stejné co u míchadla do VN; není důležité dodržet rozměry, ale zajistit správnou funkci
POL |  | 08.1-10 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
SNR |  |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  |  | ► ocel.tř.17 (minimálně DIN 1.4301); na vodě a flokulantu - plast
PARAMETRY |  |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento DPS
|  | DPS 08.1 | Vyhnívací nádrže - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 08.2 | Plynové hospodářství
|  | 08.2-1 | Jímač bioplynu na VN | ks | 1 |  | 0
► demontáž stávajícího viz poz. 08.2-32
► nový
Jímač bioplynu na VN DN 150/125/65, pprov. 2,1 kPa, H= 1500 mm.
Mat. provedení DIN 1.4301, příruby točivá + lemový kroužek.
Včetně:
2 bm -Trubka 76 x 2; 2 ks -Koleno 76 x 2-90°; mat. 1.4301
3 ks -Příruba točivá ekonomická DN 65, PN 10 + 3 ks -lem. kroužek
DN 65, PN 10, mat. 1.4301
2 ks -Klapka uzavárací mezipřírubová DN 65, PN 10, nerezový disk,
těsnící manžeta NBR (EPDM), atest na plyn
1 ks -Kulový kohout DN 15 PN 16, (2x vnitřní závit), nerezový, atest
na plyn
1 ks -Manometr f 100, rozsah 0¸6 kPa
1 sada -Přírubový spoj DN 150, PN 10 (mat. A2), těs. bezazbestové
2 sada -Přírubový spoj DN 65, PN 10, prodloužený, (mat. A2)
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-2 | Kapalinová pojistka VN | ks | 1 |  | 0
► demontáž stávající viz poz. 08.2-32
► nová
Kapalinová pojistka VN, DN 300/150/125,PN10; H= 1400 (3300) mm,
otvírací přetlak/podtlak +3,0/-0,5 kPa. Mat. provedení DIN 1.4301,
příruby točivá + lemový kroužek.
Vybavena nerezovým stavoznakem s krytem, plnícím a vypouštěcím
otvorem, kontrolním přepadem, odběrem vzorků.
Včetně:
1 ks -Klapka uzavírací mezipřírubová DN 125,PN 10 s atestem na
plyn a možností uzamčení v otevřené poloze.
1 sada -Přírubový spoj DN 125, PN 10 (mat. A2), prodloužený
1 sada -Přírubový spoj DN 125, PN 10 (mat. A2),
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-3 | Kapalinový uzávěr ve strojovně plynojemu | ks | 1 |  | 0
► demontáž stávajícího viz poz. 08.2-32
► nový
Kapalinový uzávěr DN 300/125/125,PN10; H= 850 (1350) mm, pracov.
přetlak 2,1 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá + lemový
kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem pro
osazení hladinové sondy, vypoštěnín, hrdlem pro odvod kondenzátu
a zavodnění uzávěru.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-4 | Kapalinový uzávěr ve strojovně plynojemu | ks | 1 |  | 0
► demontáž stávajícího viz poz. 08.2-32
► nový
Kapalinový uzávěr DN 300/125/100,PN10; H= 850 (1350) mm, pracov.
přetlak 2,1 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá + lemový
kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem pro
osazení hladinové sondy, vypoštěnín, hrdlem pro odvod kondenzátu
a zavodnění uzávěru.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-5 | Zásobník vody dvoudílný pro kapalinové uzávěry | ks | 1 |  | 0
► demontáž stávajícího viz poz. 08.2-32
► nový
Zásobník vody dvoudílný pro kapalinové uzávěry beztlaký,
LxB-H = 1200x350-600 mm, s odnímatelným víkem. Užitný objem 2x
90 litrů. Materiál. provedení plast. Vybaven 2x nerezovým
stavoznakem, 1x hrdlem pro přívod tlakové vody, 1x hrdlem pro
osazení hladinové sondy, 4x hrdlem pro vypouštění kapaliny do
vodních uzávěrů a 1x hrdlem pro připojení přepadového potrubí.
Včetně: nosné konstrukce vyrobené z nerezových L profilů, ploché
oceli a kotvícího materiálu.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-6 | Kapalinová pojistka plynojemu | ks | 1 |  | 0
► demontáž viz poz. 08.2-32
► nová
Kapalinová pojistka DN 300/150/125,PN10; H= 1250 (4300) mm, otv.
přetlak/podtlak +3,15/-0,5 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby
točivá + lemový kroužek. Vybavena nerezovým stavoznakem
s krytem, plnícím a vypouštěcím otvorem, kontrolním přepadem,
odběrem vzorků.
Včetně: nerezového třmenu DN 150 pro uchycení výfukového
potrubí, konzoly z nerez. L profilu, ploché oceli a kotvícího materiálu
Pro ukotvení pojistky k základu 3x nerezová natloukací kotva do
betonu M10.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-7 | Dvoumembránový plynojem DMP 500 | ks | 1 |  | 0
► demontáž objem: 300m3, mokrý s ocelovým zvonem - stavba
► nový: objem 500m3
Dvoumembránový plynojem DMP 500 , medium bioplyn. D= 10,8 m,
H= 9,1 m, užitný objem 500 m3. Provozní přetlak 2,1 kPa. Maximální
přetlak 3,5 kPa.
Příslušenství: snímač polohy membrány -výstup analog. 4 - 20 mA,
skružené nerezové kotevní L profily, spojovací a těsnící materiál,
nerezový průlez do meziprostoru, (současně průhledítko s bezbarvým
organickým sklem), připojovací příruby vzduchových hadic od
ventilátoru a mechanické klapky, vzduchové hadice odolné UV záření.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-8 | Ventilátor pro stanovení tlaku bioplynu M6-20 | ks | 1 |  | 0
► nový
Vzduchový radiální ventilátor v provedení na přímo do prostředí
s nebezpečím výbuchu do Zóny 1 a 2 vně i uvnitř.
Materiálové provedení tř. 11, stříška nad motor.
Q= 0,08 m/s, p= 3000 Pa, P= 1,3 kW, 2900 ot/min., 400 V, 50 Hz,
Příslušenství: Tlumič hluku na sání ventilátoru s požadavkem snížení
hluku min. o 10 dB.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-9 | Vzduchová regulační klapka plynojemu | ks | 1 |  | 0
► nová
Vzduchová regulační klapka, D= 324 mm, H= 800 mm, rozsah nastave-
ní 1,4 až 2,5 kPa, připojení DN 150, PN 10. Materiálové provedení DIN
1.4301. Nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-10 | NEOBSAZENO
|  | 08.2-11 | Odvodňovač bioplynu | ks | 1 |  | 0
► demontáž viz poz. 08.2-32
► nový
Odvodňovač bioplynu DN 300/100/100,PN10; H= 450 (810) mm,
pracovní přetlak 2,1 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá +
lemový kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem
pro osazení hladinové sondy, vypouštěním a hrdlem pro odvod
kondenzátu.
Včetně: nerezové vypoštěcí potrubí kondenzátu ( TR33,7x2 -2bm,
KO 33,7x2-90° -7ks, TE 33,7x2 -1ks, závit. návarek 1" -7ks, šroubení
1" -1ks), 2 ks kulový kohout 1" nerezový s atestem na plyn.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-12 | Odvodňovač bioplynu | ks | 1 |  | 0
► nový
Odvodňovač bioplynu DN 300/100/100,PN10; H= 450 (810) mm,
pracovní přetlak 2,1 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá +
lemový kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem
pro osazení hladinové sondy, vypouštěním a hrdlem pro odvod
kondenzátu.
Včetně: nerezové vypoštěcí potrubí kondenzátu ( TR33,7x2 -2bm,
KO 33,7x2-90° -7ks, TE 33,7x2 -1ks, závit. návarek 1" -7ks, šroubení
1" -1ks), 2 ks kulový kohout 1" nerezový s atestem na plyn.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-13 | Čerpadlo odvodu kondenzátu, Ex M6-21 | ks | 1 |  | 0
► nový
Čerpadlo odvodu kondenzátu v provedení do Zóny 2, do mokré jímky
Q= 3 l/s, H= 8 m, P= 0,8 kW, 230 V, 50 Hz, čerpané médium:
kondenzát z bioplynu a technologická voda.
Spínané od hladinové sondy umístěné ve sběrné jímce. (hladinová
sonda dodávka MaR)
|  | 08.2-14 | Havarijní ventilátor strojovny plynojemu, Ex M6-22 | ks | 1 |  | 0
► demontáž - stavba
► nový
Nástěnný ventilátor v provedení do Zóny 2.
Q= 1050 m3/hod., Δp= 50 Pa, P= 0,38 kW, 400 V, EEx, mat. tř. 17.
Včetně: protidešťocé žaluzie umístěné na vnější stěně strojovny.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-15 | Hořák zbytkového plynu (Zařízení na likvidaci bioplynu) RT6-23 | ks | 1 |  | 0
► demontáž viz poz. 08.2-32
► nový
Výkon 25-60 m3/hod., Maximální tepelný výkon 360 kW, Médium:
bioplyn 35-65% CH4, Vstupní tlak min.15 mbar, připojení přírubové,
DN 50, PN 10, ionizační zapalování 10 KV, UV sonda hlídání plamene,
hluk 60 dB v 15m volného prostoru, připojení 230 V, 50 Hz
Zařízení je vybaveno: rozvaděčem pro připojení a ovládání,
zvyšovací ventilátor tlaku plynu (0,37 kW), kotvením a ostatním
nezbytným příslušenstvím pro správnou funkci
|  | 08.2-16 | Topný panel pro temperaci strojovny, Ex EH6-24 | ks | 1 |  | 0
► demontáž teplovodního radiátoru - stavba
► nový
Elektrický radiátor v provedení Ex do Zóny 1, 2, umístěný ve strojovně
plynojemu podél schodiště. P= 800 W, 230 VAC, 50/60 Hz, IP66,
L = 1250 mm.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-17 | Neobsazeno
|  | 08.2-18 | Neobsazeno
|  | 08.2-19 | Neobsazeno
|  | 08.2-20 | BAP - bezpečnostní armatura plynu, Ex Y6-25 | ks | 1 |  | 0
► nové
Bezpečnostní uzávěr plynu DN 100, PN 10, P= 21 W, 230 V, 50 Hz, v nevýbušném provedení.
|  | 08.2-21 | E1 - Elektro klapka uzavíraí mezipřírubová, Ex M6-E1 | ks | 1 |  | 0
► demontáž viz poz. 08.2-32
► nové
Elektroklapka uzavírací mezipřírubová DN 100, PN 10, nerezový disk,
těsnící manžeta NBR, atest na plyn. el. pohon 230 V AC IP67, 60 Nm,
40 W, 50Hz, provedení do prostor s nebezpečím výbuchuExII 3G,
EEx nC T3, Zóna 1, 2
|  | 08.2-22¸27 | E2¸E7 - Kulový kohout uzavírací, plynový, elektro, Ex M6-E2¸E7 | ks | 6 |  | 0
► nové
Kulový kohout DN 25, PN 16 s elektropohonem, (1 "- 2x vnitřní závit),
nerezový s atestem na plyn. el. pohon 230 V AC IP67, 60 Nm, 40 W,
50Hz, provedení do prostor s nebezpečím výbuchuExII 3G, EEx nC T3,
Zóna 1,2
|  | 08.2-28 | NEOBSAZENO
|  | 08.2-29 | NEOBSAZENO
|  | 08.2-30 | Zařízení pro měření průtoku vyprodukovaného bioplynu z VN. | ks | 1 |  | 0
► nové
Zařízení pro měření průtoku vyprodukovaného bioplynu z VN,
měřící rozsah 0 ¸ 50 m3/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow,
DN 80, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, provedení 100%
vlhkost bioplynu, přímé měření metanu v bioplynu, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
|  | 08.2-31 | Zařízení pro měření průtoku bioplynu na hořák zytkového pl. | ks | 1 |  | 0
► nové
Zařízení pro měření průtoku bioplynu na hořák zbytkového plynu
měřící rozsah 0 ¸ 50 m3/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow,
DN 80, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, provedení 100%
vlhkost bioplynu, přímé měření metanu v bioplynu, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
|  | 08.2-32 | Demontáž stávajícího technologického vystrojení (aparáty + | sada | 1 |  | 0
potrubí) od jímače na VN po strojovnu plynojemu včetně
potrubí bioplynu a aparáty, mat. tř. 11, celková hmotnost
celková hmotnost 1120 kg
vysokozdvižná plošina
|  | 08.2-33 | Potrubní větve 201 až 212, specifikace potrunmích součástí | sada | 1 |  | 0
Zkratky: TR- trubka, TPe+LK- točivá příruba ekonomická + lem. kroužek
PP- příruba plochá přivařovací, KO- koleno, NV- závit. návarek vnější z.
MU- závit. návarek vnitřní závit, RE- redukce souosá, TE- T kus,
KK- kulový kohout, KL- klapka uzavírací mezipřírubová, PS- přírubový
spoj, PSp- přírubový spoj prodloužený, L1- třmen, D1-objímka doudíl.
L6- kluzná podpěra, L7- kluzná podpěra s vedením
BIT = BITUMEN, smršťovací folie
|  | 201 | 201-BP-125-NED~A
TR 129x2 - 28 bm, 84x2 - 2 bm, 21,3x2 - 0,5 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 125, PN 10 - 2 ks, DN 80, PN 10 - 2 ks,
KO-90° DN 125 -7 ks, KO-45° DN 125 - 2 ks, RE DN 125/80 - 2 ks, NV 1/2" -
6 ks, MU 1/2" - 3 ks, KK 1/2" - 3 ks, KK 1/2" vzorkovací - 2ks, KL DN 125,
PN 10 - 2 ks, D1 129 - 4 ks, L6 129 - 4ks, L7 129 - 1 ks
PSp DN 125 - 2 ks, PS DN 80 - 2 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
Trubka vně objektu izolovaná tl. 60 mm, opláštění Al plech.
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
vysokozdvižná plošina
|  | 202 | 202-BP-125-NED~BIT
TR 129x2 - 2 bm, 104x2 - 0,3 bm, 21,3x2 - 0,2 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 125, PN 10 - 6 ks, DN 100, PN10 - 1 ks, PP DN 125, PN10- 2 ks
PZ DN 100, PN10- 1 ks
KO-90° DN 125- 2 ks, TE 125/100- 1 ks, NV 1/2"- 1 ks, zátka 1/2"- 1 ks,
KK 1/2" - 1 ks, KL DN 125 PN 10- 2 ks, PSp DN 125- 2 ks, PS 125- 2 ks
PS 100- 1 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
TR BIT 129x2 - 12 bm, mat. 1.4301,
KO BIT-90° DN 125- 3 ks, TE BIT 125/125- 1 ks,
|  | 203 | 203-BP-125-NED~BIT
TR 129x2 - 1 bm, 21,3x2 - 0,2 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 125, PN 10 - 3 ks, PP DN 125, PN10- 2 ks
KO-90° DN125- 1 ks, NV 1/2"- 1 ks, KK 1/2"- 1 ks, KL DN 125, PN10- 2 ks
PSp DN 125- 1 ks, PS 125- 2 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
TR BIT 129x2 - 9 bm, mat. 1.4301, KO BIT-90° DN125- 1 ks
|  | 204 | 204-BP-100-NED
TR 104x2 - 9 bm, 21,3x2 - 1,0 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 100, PN 10 - 9 ks, KO-90° DN 100- 7 ks, TE 100/100- 1 ks,
NV 1/2"- 5 ks, Zátka 1/2"- 1 ks, KK 1/2"- 3 ks, KK 1/2" vzorkovací- 1 ks,
KL DN 100, PN 10- 1 ks, Plynový filtr DN 100- 1 ks, D1 104- 2 ks,
PSp DN 100- 2 ks, PS 100- 6 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
přechodový kus NEREZ/PE100, TR 104x2, mat. 1.4301/PE 110x6,3 SDR17
pro tlakové rozvody plynů- 2 ks
TR BIT 104x2 - 2 bm, mat. 1.4301, KO BIT-90° DN 100- 1 ks
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 205 | 205-BP-100-NED
TR 104x2 - 5 bm, 84x2- 2 bm, 21,3x2- 0,2 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 100, PN 10 - 7 ks, DN 80, PN 10- 2 ks, KO-90° DN 100- 5 ks,
TE 100/100- 2 ks, RE DN 100/80- 2 ks, NV 1/2"- 3 ks, MU 1/2"- 2 ks,
KK 1/2"- 1 ks, KK 1/2" vzorkovací- 1 ks, KL DN 100, PN 10- 4 ks,
D1 104- 2 ks, L1 104- 1 ks, PSp DN 100- 4 ks, PS DN 80- 2 ks,
mat. A2, těsnění bezazbestové
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 206 | 206-BP-100-NED
TR 104x2 - 2 bm, 54x2- 0,5 bm, 33,7x2- 2 bm, 21,3x2- 0,8 bm
mat. 1.4301
TPe+LK DN 100, PN 10 - 3 ks, DN 50, PN 10- 1 ks, KO-90° DN 100- 1 ks,
KO-90° DN 25- 2 ks, RE DN 100/50- 1 ks, NV 1/2"- 5 ks, Zátka 1/2"- 1 ks,
KK 1/2"- 3 ks, KK 1/2" vzorkovací- 1 ks, KL DN 100, PN 10- 1 ks,
PSp DN 100- 1 ks, PS DN 50- 1 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
přechodový kus NEREZ/PE100, TR 104x2, mat. 1.4301/PE 110x6,3 SDR17
pro tlakové rozvody plynů- 2 ks
TR BIT 104x2 - 2 bm, mat. 1.4301, KO BIT-90° DN 100- 1 ks
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 207 | 207-VT-20-NED
TR 26,9x2 - 3 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 20- 1 ks, TE-kus 20/20- 1 ks,
NV 3/4"- 5 ks, Hadicový násadec 3/4"/f 19 mm, třmen P1 26,9- 2 ks,
Šroubení 3/4" (2x vnitřní závit)
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 208 | 208-VT-25-NED
TR 33,7x2 - 4 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 6 ks, TE-kus 25/25- 3 ks,
TE-kus 25/25 závitový (3x vnitřní závit 1")- 1 ks, NV 1"- 17 ks,
Zátka 1"- 1 ks, Šroubení 1" (2x vnitřní závit)- 2 ks, třmen P1 33,7- 2 ks,
Ovládání KK pod zásobníkem vody vyvést za stěnu strojovny
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 209 | 209-VT-25-NED
TR 33,7x2 - 4 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 6 ks, TE-kus 25/25- 3 ks,
TE-kus 25/25 závitový (3x vnitřní závit 1")- 1 ks, NV 1"- 17 ks,
Zátka 1"- 1 ks, Šroubení 1" (2x vnitřní závit)- 2 ks, třmen P1 33,7- 2 ks,
Ovládání KK pod zásobníkem vody vyvést za stěnu strojovny
nosný, podpěrný a kotvící materiál nerez
|  | 210 | 210-VT-25-NED
TR 33,7x2 - 2,5 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 2 ks, NV 1"- 1 ks,
Šroubení 1" (2x vnitřní závit)- 1 ks, třmen P1 33,7- 2 ks,
nosný, podpěrný, spojovací a kotvící materiál nerez
|  | 211 | 211-KO-25-NED
TR 33,7x2 - 12 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 12 ks, TE-kus 25/25- 9 ks,
RE 54/34- 9 ks, RE 84/54- 9 ks, objímka D1 33,7- 10 ks,
nosný, podpěrný, spojovací a kotvící materiál nerez
|  | 212 | 212-KO-25-NED
TR 33,7x2 - 3 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 25- 2 ks, MU 1"- 1 ks,
NV 1"- 1 ks, objímka D1 33,7- 4 ks, hadicový násadec 1"/f 25- 1 ks,
hadicová spona- nerez- 2 ks, hadice zahradní tlaková PVC f 25/31- 2 m, spojovací a kotvící materiál
nosný, podpěrný, spojovací a kotvící materiál nerez
|  | 08.2-34 | Kompletační práce, včetně tepelného hospodářství a kotelny | sada | 1 |  | 0
► dokumentace skutečného provedení
► provedení pevnostních a těsnících zkoušek zhotovitele
► provedení funkčních zkoušek zhotovitele
► účast TIČR PZ u zkoušek pevnosti, těsnosti a funkčních zkoušek a vydání stanoviska
► výchozí revize plynových zařízení
► uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
► průvodně technická dokumentace od vlastních dodávek
► pasportizace díla
► zařízení staveniště viz. celkové ZS
► pojištění stavby viz všeobecné položky
|  | 08.2-35 | Vypracování místního provozního řádu plynového hospodářství a kotelny | sada | 1 |  | 0
|  | 08.2-36 | Provizorní připojení mobilního plynojemu, pronájem | sada | 1 |  | 0
► vypracování dokumentace provizorního přepojení
► Zapůjčení mobilního plynojemu, ventilátoru pro stanovení tlaku, vzduchové regulační klapky, kapalinové pojistky včetně zabezpečovacích prvků (tla. čídlo Ex, el. armatury Ex), m = měsíční pronájem, dle HMG zhotovitele
► montáž mobilního plynojemu s příslušenstvím, včetně provizorního potrubního propojení, úpravy na stávajícím bioplynovém potrubí
► montáž elektrorozváděče, kabelové propojení, oživení systému ochrany před zvýšením tlaku v systému
► vypracování dodatku k místnímu provoznímu řádu pro provoz mobilního plynojemu
► zkoušky pevnosti a těsnosti smontovaného zařízení, zajištění plynové revize, elektro revize
► odzkoušení všech funkcí provizorního přepojení a vydání rozhodnutí o schopnosti provozu
► demontáž provizorního propojení a uvedení do původního stavu
|  | DPS 08.2 | Plynové hospodářství - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
DPS |  | DPS 08.3 | Kotelna
|  | 08.3-1 | BAP - bezpečnostní armatura bioplynu, Ex 7Y-381 | ks | 1 |  | 0
► nové
Bezpečnostní uzávěr plynu DN 100, PN 10, P= 21 W, 230 V,
50 Hz, v nevýbušném provedení.
|  | 08.3-2 | BAP - bezpečnostní armatura zemního plynu, Ex 7Y-382 | ks | 1 |  | 0
► nové
Bezpečnostní uzávěr plynu DN 100, PN 10, P= 21 W, 230 V,
50 Hz, v nevýbušném provedení.
nerezová plechová stříška nad BAP, včetně nosné OK
|  | 08.3-3 | Odvodňovač bioplynu | ks | 1 |  | 0
► nový
Odvodňovač bioplynu DN 300/100/100,PN10; H= 600 (1000) mm,
pracovní přetlak 2,1 kPa. Mat. provedení DIN 1,4301, příruby točivá +
lemový kroužek. Vybaven nerezovým stavoznakem s krytem, hrdlem
pro osazení hladinové sondy, vypouštěním a hrdlem pro odvod
kondenzátu.
Včetně: nerezové vypoštěcí potrubí kondenzátu ( TR33,7x2 -2bm,
KO 33,7x2-90° -7ks, TE 33,7x2 -1ks, závit. návarek 1" -7ks, šroubení
1" -1ks), 2 ks kulový kohout 1" nerezový s atestem na plyn.
nosný, kotevní a podpěrný materiál nerez
|  | 08.3-4 | Kogenerační jednotka 7M-390 | ks | 1 |  | 0
► demontáž stávající viz poz. 08.3-28
► nová: příkon v palivu 247 kW
Elektrický výkon 90 kW, tepelný výkon 119 kW
LxW-H1 = 3050 x1500 -2500 mm, celková hmotnost 2600 kg
s příslušenstvím, hlumič hluku standard, mezichladič, dvojpali-
vové provedení, protihluk. kapota, (doplňovací olejová nádrž)
|  | 08.3-5a | Repase stávajícího chladiče glykolové směsi 7M-391 | ks | 1 |  | 0
► repase
stávajícího chladiče glykolové směsi Günter, GFHC FD 050.1/11-45
|  | 08.3-5 | Stacionární nízkoteplovodní kotel s dvou palivovým hořákem | ks | 1 |  | 0
► demontáž - kombinovaný ohřívák kalu s výměníkem
► nový: příkon v palivu 214 kW 7M-394
s deskou pro připojení dvoupalivového hořáku, dvoupalivový hořák
bioplyn (2,1 kPa)/ zemní plyn (2,0 kPa), s pojišťovacím systémem hlí-
dání tlaku a teploty, přenosem havarijních stavů, možností dálkového
řízení chodu a dalšího příslušenství pro bezpečný provoz
Hmotmost:
|  | 08.3-6 | Kouřovod, komín od KJ | ks | 1 |  | 0
► demontáž stávajícího viz poz. 08.3-28
► nový
Kouřovod od KJ DN100 s vyvedením z objektu včetně tepelné izolace
Komín nerez 1.4404, DN 150, výška 4 m, teplota spalin 160 až 180°C,.
přetlak 30 mbar
nosný, kotevní a podpěrný materiál nerez
|  | 08.3-7 | Kouřovod, komín od kotle | ks | 1 |  | 0
► demontáž
► nový
Kouřovod kotle třívrstvý DN 250, připojený na straně odvodu spalin
z kotle DN 200. Z ocelového nerezového plechu 1.4404, s tepelně
izolační vrstvou, s vybavením pro autorizované měření emisí,
měření teploty a tlaku spalin, kontrolním a nahlížecím otvorem.
Tlumič hluku DN 250 L= 1000 (1300) mm.
Komín montovaný venkovní z ocelového nerezového plechu dle
ČSN 73 4201:2007 s tepelnou izolací. DN 250, výška 6 m.
nosný, kotevní a podpěrný materiál nerez
|  | 08.3-8 | Externí chladič nouzového chlazení KJ 7M- 392, 7M-393 | ks | 1 |  | 0
► nový
Rozměry: LxB-H = 2150 x900-1000 mm, objem chladícího registru 9,7 l
teplosměnná plocha 92,6 m2, připojení 2x DN50, PN10
mat. pozink. Ocel
se dvěma vzduchovými ventilátory f 500 mm. n= 1690 ot/min.
0,72 kW, 400 V, 50Hz
nosný, kotevní a podpěrný materiál nerez
Hmotnost : 126 kg
|  | 08.3-9 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 150, celková délka 1500 mm. | ks | 1 |  | 0
► nový
Hrdla PN10, 2x DN 100, 2x DN 65, 2x DN 50, 2x vypouštění DN 25,
2x návarek s teploměrnou jímkou pro místní měření , 2x návarek s
jímkou pro dálkový přenos teploty, 2x návarek pro připojení místního
měření tlaku. Materiál tř. 11, 2x základní nátěr.
nosný, kotevní a podpěrný materiál tř. 11
izolace proti ztrátě tepla
|  | 08.3-10 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 150, celková délka 1500 mm. | ks | 1 |  | 0
► nový
Hrdla PN10, 2x DN 100, 2x DN 65, 2x DN 50, 2x vypouštění DN 25,
2x návarek s teploměrnou jímkou pro místní měření , 2x návarek s
jímkou pro dálkový přenos teploty, 2x návarek pro připojení místního
měření tlaku. Materiál tř. 11, 2x základní nátěr.
nosný, kotevní a podpěrný materiál tř. 11
izolace proti ztrátě tepla
|  | 08.3-11 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT IV | ks | 1 |  | 0
► nový
průtok 20 m3/hod., vzdálenost hrdel 700 mm, DN 100, PN 10, celková
výška 1550 mm, vybavený automatickým odvzdušňovacím ventilem
a odkalovací armaturou. Materiál tř. 11, 2x základní nátěr
nosný, kotevní a podpěrný materiál tř. 11
izolace proti ztrátě tepla
|  | 08.3-12 | Bezpečnostní doplňovací systém VDZ 205 HD 7M-395 | ks | 1 |  | 0
► nový
Vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ 205 HD s odplyněním, nádrž
plast 500 l. 230V, 50 Hz, P= 2 kW.
nejvyšší pracovní teplota 90°C, pracovní přetlak 0,6 Mpa.
rozměry LxH-V = 1150 x600 - 1150 mm.
|  | 08.3-13 | Expanzní tlaková nádoba 140 l, 6 bar | ks | 1 |  | 0
► nový
ocelová stojatá nádoba D =480 mm, H = 912 mm, připojení závit. 1",
s pružnou membránou, dovolená pracovní teplota 70 °C, přetlak
plynu 1,5 bar
nosný, kotevní a podpěrný materiál tř. 11
|  | 08.3-14 | Expanzní tlaková nádoba 140 l, 6 bar | ks | 1 |  | 0
► nový
ocelová stojatá nádoba D =480 mm, H = 912 mm, připojení závit. 1",
s pružnou membránou, dovolená pracovní teplota 70 °C, přetlak
plynu 1,5 bar
nosný, kotevní a podpěrný materiál tř. 11
|  | 08.3-15 | Expanzní tlaková nádoba 25 l, 6 bar | ks | 1 |  | 0
► nový
ocelová stojatá nádoba D=280 mm, H= 465 mm, připojení závit. 3/4",
s pružnou membránou, dovolená pracovní teplota 70 °C, přetlak
plynu 1,5 bar
nosný, kotevní a podpěrný materiál tř. 11
|  | 08.3-16 | Oběhové čerpadlo topné vody teplovodního kotle 7M-384 | ks | 1 |  | 0
► nový
Oběhové čerpadlo M 3 50-60 F, elektronicky regulované
DN/PN 50/10, Q= 8,5 m3/hod., H=5 m. 230 V, 50 Hz, P= 260 W
|  | 08.3-17 | Oběhové čerpadlo topné vody výměníku voda - kal 7M-386 | ks | 1 |  | 0
► nový
Oběhové čerpadlo M 3 40-120 F, elektronicky regulov.
DN/PN 40/10, Q= 12,6 m3/hod., H=6 m. 230 V, 50 Hz, P= 400 W
|  | 08.3-18 | Trojcestný směšovací ventil u teplovodního kotle 7M-385 | ks | 1 |  | 0
► nový
Trojcestný směšovací ventil EBSE 3F65, DN65, Kvs= 90, včetně
servopohonu kompatibilním s MaR, čidlem teploty s jímkou
a příslušenstvím
|  | 08.3-19 | Trojcestný směšovací ventil topné vody výměníku voda - kal 7M-387 | ks | 1 |  | 0
► nový
Trojcestný směšovací ventil EBSE 3F65, DN65, Kvs= 90, včetně
servopohonu kompatibilním s MaR, čidlem teploty s jímkou
a příslušenstvím
|  | 08.3-20 | E1 - Kulový kohout uzavírací, plynový, elektro, Ex 7M-383 | ks | 1 |  | 0
► nové
Kulový kohout DN 25, PN 16 s elektropohonem, (1 "- 2x vnitřní závit),
nerezový s atestem na plyn. el. pohon 230 V AC IP67, 60 Nm, 40 W,
50Hz, provedení do prostor s nebezpečím výbuchuExII 3G, EEx nC T3,
Zóna 1,2
|  | 08.3-21 | Zařízení pro měření průtoku bioplynu na hořák teplovodního kotle | ks | 1 |  | 0
► nové
Zařízení pro měření průtoku bioplynu na hořák teplovodního kotle
měřící rozsah 0 ¸ 50 m3/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow,
DN 50, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, provedení 100%
vlhkost bioplynu, přímé měření metanu v bioplynu, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
|  | 08.3-22 | Zařízení pro měření průtoku bioplynu do kogenerační jednotky | ks | 1 |  | 0
► nové
Zařízení pro měření průtoku bioplynu do kogenerační jednotky
měřící rozsah 0 ¸ 50 m3/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow,
DN 50, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, provedení 100%
vlhkost bioplynu, přímé měření metanu v bioplynu, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
|  | 08.3-23 | Zařízení pro měření průtoku zemního plynu na hořák teplovod. kotle | ks | 1 |  | 0
► nové
Zařízení pro měření průtoku zemního plynu na hořák teplovod. kotle
měřící rozsah 0 ¸ 50 m3/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow,
DN 50, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
|  | 08.3-24 | Zařízení pro měření průtoku zemního plynu do kogenerační jednotky | ks | 1 |  | 0
► nové
Zařízení pro měření průtoku zemního plynu na hořák teplovod. kotle
měřící rozsah 0 ¸ 50 m3/hod., provedení Ex, systém Prosonic Flow,
DN 50, PN 16, přírubový s připojením do potrubí, převodník
výstupu 1 – 20 mA,
|  | 08.3-25 | Axiální nástěnný ventilátor v kotelně Ex provedení 7M-396 | ks | 1 |  | 0
► nový
Axiální nástěnný havarijní ventilátor pro vhánění vzduchu do kotelny
DZQ 25/4 BE Ex e, 400 V, 50 Hz, P= 38 W, EX II 2 T4 IP54
včetně přisávací žaluzie
|  | 08.3-26 | Axiální nástěnný ventilátor v kotelně Ex provedení 7M-397 | ks | 1 |  | 0
► nový
Axiální nástěnný havarijní ventilátor pro vhánění vzduchu do kotelny
DZQ 25/4 BE Ex e, 400 V, 50 Hz, P= 38 W, EX II 2 T4 IP54
včetně přisávací žaluzie
|  | 08.3-27 | Oběhové čerpadlo topné vody KJ 7M-388 | ks | 1 |  | 0
► nový
Oběhové čerpadlo M 3 40-80 F, elektronicky regulované
DN/PN 40/10, Q= 8 m3/hod., H= 6 m. 230 V, 50 Hz, P= 300 W
|  | 08.3-28 | Demontáž stávajících strojů a zařízení v kotelně | sada | 1 |  | 0
►šetrná demontáž
Stavající kogenerační jednotka s příslušenstvím
Stávající kombinovaný ohřívák kalu s výměníkem
Stávající chladič glykolové směsi
Stávající kouřovod a komín od stávající KJ
Stávající plechové skříně BAP před kotelnou
|  | 08.3-29 | Kompletní demontáž potrubních rozvodů v kotelně | sada | 1 |  | 0
demontáž ocelového potrubí DN 25 až DN 150, demobtáž potrubních
součástí, uložení, závěsů, armatur, demontáž izolace rozvodů
Celková hmotmost 860 kg
|  | 08.3-30 | Oběhové čerpadlo vodní uzávěry plynojemu | ks | 1 |  | 0
► demontáž, bez náhrady
|  | 08.3-34 | Elektrošoupě ke KO | ks | 2 |  | 0
► demontáž, demontáž bez náhrady
|  | 08.3-35 | Potrubní větve 301 až 323, specifikace potrubních součástí | sada | 1 |  | 0
Zkratky: TR- trubka, TPe+LK- točivá příruba ekonomická + lem. kroužek
PP- příruba plochá přivařovací, PK- krková, KO- koleno, NV- závitový
návarek vnější závit, MU- závitový návarek vnitřní závit, RE- redukce
souosá, RJ- redukce jednostranná, TE- T kus, KK- kulový kohout, KL-
klapka uzavírací mezipřírubová, PS- přírubový spoj, PSp- přírubový
spoj prodloužený. Uložemí: L1- třmen, D1- objímka dvoudílná,
L6- kluzná podpěra, L7- kluzná podpěra s vedením
Izolace: A- proti ztrátě tepla, B- proti popálení, C- proti orosení
BIT- bitumen, smršťovací fólie
potrubí tř.11 pod izolaci 2x základní nátěr, celkem 160 µm
potrubí tř.11 bez izolace 2x základní, 1x vrchní nátěr, celkem 240 µm
|  | 301 | 301-BP-100-NED
TR 204x2 - 5 bm, 104x2 - 6 bm, 21,3x1,6 - 0,5 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 100, PN 10 - 8 ks, DN 80, PN 10 - 2 ks, KO-90° DN 100 -4 ks,
DNO DN 200 -2 ks, OD DN 15- 2 ks, NV 1/2" -8 ks, ZT 1/2" -2 ks, L1 200
3 ks, MU 1/2" - 2 ks, KK 1/2" - 2 ks, KK 1/2" vzorkovací - 1ks, KL DN 100,
PN 10 - 2 ks, filtr DN 100- 1 ks, ATYP PŘECHOD PE/NED DN 100 - 1 ks
PSp DN 100 - 2 ks, PS DN 100 - 4 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
Trubka vně objektu izolovaná tl. 60 mm, opláštění Al plech.
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 302 | 302-BP-100 (50)-NED
TR 104x2 - 1 bm, 54x2 - 3 bm, 21,3x1,6 - 0,5 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 50, PN10- 3 ks, KO-90° DN 100-1 ks, DN 50- 1 ks, DN 15- 1 ks
RE DN 100/50 -1 ks, OD DN 15- 1 ks, NV 2"- 4 ks, 1/2" -4 ks, D1 50- 2ks
KK2"- 1 ks, KK 1/2" - 2 ks, KK 1/2" vzorkovací - 1ks, plynový filtr 2"- 1 ks
PS DN 50 - 3 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 303 | 303-BP-100 (50)-NED
TR 104x2 - 4 bm, 54x2 - 2,5 bm, 21,3x1,6 - 1,5 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 50, PN10- 2 ks, DN 40, PN10- 1 ks, KO-90° DN 100-1 ks, DN 50
-1 ks, DN15- 3 ks, RE DN 100/50 -1 ks, DN50/40- 1 ks, DNO DN 50- 1 ks,
TE DN50/50- 1 ks, OD 15- 3ks, NV 2"- 4 ks, 1/2"- 3 ks, DNV 2"- 2 ks,
DNV 1/2"- 3 ks, L1 DN 100- 2 ks, D1 DN 50- 2 ks,
KK2"- 1 ks, KK 1/2" - 3 ks, KK 1/2" vzorkovací - 2 ks, plyn. filtr 2"- 1 ks
PS DN 50 - 2 ks, DN 40- 1 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 304 | 304-ZP-100-NED
TR 154x2 - 5 bm, 104x2 - 6 bm, 21,3x1,6 - 1,0 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 100, PN 10 - 8 ks, KO-90° DN 100 -4 ks, DN 15- 2 ks,
DNO DN 150 -2 ks, OD DN 15- 4 ks, NV 1/2" -48 ks, ZT 1/2" -3 ks, L1 150-
3 ks, MU 1/2"- 2 ks, KK 1/2"- 2 ks, KK 1/2" vzorkovací - 1ks, KL DN 100,
PN 10 - 2 ks, filtr DN 100- 1 ks, ATYP PŘECHOD PE/NED DN 100 - 1 ks
PSp DN 100 - 2 ks, PS DN 100 - 4 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
Trubka vně objektu izolovaná tl. 60 mm, opláštění Al plech.
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 305 | 305-ZP-100 (50)-NED
TR 104x2 - 2 bm, 54x2 - 3 bm, 21,3x1,6 - 1,0 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 50, PN10- 3 ks, KO-90° DN 100-3 ks, DN 50- 1 ks, DN 15- 3 ks
RE DN 100/50 -1 ks, OD DN 15- 2 ks, NV 2"- 4 ks, 1/2" -4 ks, D1 50- 2ks
KK2"- 1 ks, KK 1/2" - 2 ks, KK 1/2" vzorkovací - 1ks, plynový filtr 2"- 1 ks
PS DN 50 - 3 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 306 | 306-ZP-100 (50) -NED
TR 104x2 - 5 bm, 54x2 - 3,0 bm, 21,3x1,6 - 1,5 bm, mat. 1.4301
TPe+LK DN 50, PN10- 2 ks, DN 40, PN10- 1 ks, KO-90° DN 100-4 ks, DN 50
-1 ks, DN15- 3 ks, RE DN 100/50 -1 ks, DN50/40- 1 ks, OD 15- 3ks,
NV 2"- 4 ks, 1/2"- 5 ks, DNV 2"- 2 ks, 1/2"- 3 ks, L1 DN 100- 2 ks,
D1 DN 50- 2 ks,
KK2"- 1 ks, KK 1/2" - 3 ks, KK 1/2" vzorkovací - 2 ks, plyn. filtr 2"- 1 ks
PS DN 50 - 2 ks, DN 40- 1 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
manometr f 100, 0 - 6 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 307 | 307-OD-25-NED
TR 33,7x1,6 - 12 bm, mat. 1.4301, TPe+LK DN 25, PN10- 2 ks,
KO-90° DN 25-10 ks, TE DN 50- 2 ks, D1 DN 25- 6 ks,
PS DN 25 - 1 ks, mat. A2, těsnění bezazbestové
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 308 | 308-OD-15-NED
TR 21,3x1,6 - 15 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 15-12 ks, TE DN 15- 3 ks,
NV 1/2"- 4 ks, DNV 1/2"- 2 ks, D1 DN 15- 6 ks, KK 1/2"- 4 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 309 | 309-OD-15-NED
TR 21,3x1,6 - 15 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 15-12 ks, TE DN 15- 3 ks,
NV 1/2"- 4 ks, DNV 1/2"- 2 ks, D1 DN 15- 6 ks, KK 1/2"- 4 ks,
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 310 | 310-CHO-25-CED
TR 31,8x2,6 - 10 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 25- 4 ks, KO DN 25-90- 6 ks, NV 1"- 6 ks, KK 1"- 4 ks, OD 25-2ks,
PS DN 25-2ks, těsnění bezazbestové
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, 1x vrchní nátěr, celkem 240 µm
|  | 311 | 311-CHO-40-CED
TR 57x2,9- 1 m, 44,5x2,6 - 60 bm, 31,8x2,6- 3 bm, 22x2,6- 1 bm,
mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 50- 2 ks, DN 40- 2ks, KO DN 50-90- 3 ks, DN 40- 20 ks, DN 25- 4 ks,
DN 15- 4 ks, RE 50/40- 2 ks, OD 25 2 ks, 15- 6 ks, NV 1,5"- 8 ks, 1"- 4 ks,
1/2"- 14 ks, MU 1"- 2 ks, ZÁT 1"- 2 ks, ŠR 1"- 2 ks, KK 1,5"- 3 ks, 1"- 1 ks,
1/2"- 5 ks, filtr 1,5"- 1 ks, PS DN 50-2ks, DN 40- 2 ks, L1 40-10 ks, D1 40
- 10 ks, teploměr f 100, 0 - 120 °C
manometr f 100, 0 - 300 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, 1x vrchní nátěr, celkem 240 µm
|  | 312 | 312-TV-50-CED~A
TR 57x2,9-8 bm, 31,8x2,6-1,5 bm, 22x2,6 -0,5 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 50- 4 ks, DN 40- 1ks, KO DN 50-90- 4 ks, DN 25- 4 ks, DN 15- 1 ks,
RE 50/40- 1 ks, OD 25- 1 ks, 15- 1 ks, NV 1"- 2 ks, 1/2"- 1 ks, MU 1"- 2 ks,
Zát. 1"- 2 ks, L1 50- 2 ks, D1 50- 2 ks, KL DN 50- 2 ks, KK 1/2"- 1 ks,
poj. ventil 1"- 1 ks, PS DN 50-3ks, DN 40- 1 ks
manometr f 100, 0 - 300 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
teploměr f 100, 0 - 120 °C
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 313 | 313-TVR-50-CED~A
TR 57x2,9-8 bm, , mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 50- 10 ks, DN 40- 3ks, KO DN 50-90- 3 ks, RE 50/40- 1 ks,
MU 1"- 2 ks, ZÁT 1"- 1 ks, L1 50- 2 ks, D1 50- 2 ks, KL DN 50- 3 ks,
ZK DN 50- 1 ks, Filtr DN 50- 1 ks, PS DN 50-7ks, DN 40- 3 ks,
teploměr f 100, 0 - 120 °C - 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 314 | 314-TV-65-CED~A
TR 76x3,2-6 bm, 31,8x2,6-1,5 bm, 22x2,6 -0,5 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 65- 6 ks, KO DN 65-90- 4 ks, DN 25- 4 ks, DN 15- 1 ks,
TE 65/65- 1 ks, OD 25- 1 ks, 15- 2 ks, NV 1"- 2 ks, 1/2"- 2 ks, MU 1"- 2 ks,
Zát. 1"- 2 ks, L1 65- 1 ks, D1 65- 1 ks, KL DN 65- 2 ks, ZK DN 65- 1 ks,
KK 1/2"- 1 ks, poj. ventil 1"- 1 ks, PS DN 65-4ks,
manometr f 100, 0 - 300 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
teploměr f 100, 0 - 120 °C - 2 ks,
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 315 | 315-TVR-65-CED~A
TR 76x3,2-8 bm, 31,8x2,6- 2 bm, 22x2,6- 0,5 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 65- 12 ks, DN 50- 2ks, KO DN 65-90- 6 ks, 25- 4 ks, RE 65/50- 2 ks,
OD 25- 1 ks, 15- 1 ks, NV 1"-4 ks, 1/2"- 2 ks, MU 1"- 2 ks, ZÁT 1"- 2 ks,
ŠR 1"- 1 ks, L1 65- 1 ks, D1 65- 1 ks, KL DN 65- 4 ks, ZK DN 65- 1 ks
Filtr DN 65- 1 ks, KK DN 1"- 1 ks, 1/2"- 2 ks, PS DN 65-8ks, DN 50- 2 ks,
teploměr f 100, 0 - 120 °C - 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 316 | 316-TV-100-CED~A
TR 108x4,0-2 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 100- 4 ks, KO DN 100-90- 2 ks, KL DN 100- 1 ks, PS 100- 4 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 317 | 317-TVR-100-CED~A
TR 108x4,0-2 bm, 28x2,6- 0,5 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 100- 6 ks, KO DN 100-90- 6 ks, OD DN 20- 2 ks, KL DN 100- 1 ks,
ZK DN 100- 1 ks, PS 100- 6 ks
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 318 | 318-TV-100-CED~A
TR 108x4,0-6 bm, 76x3,2- 1,0 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 100- 2 ks, DN 65- 8 kx, DN 50- 2 ks, KO DN 100-90- 2 ks,
RE 100/50- 1 ks, RE 65/50- 1 ks, MU 1"- 1 ks, ZAT 1"- 1 ks, KL DN 65- 3 ks,
ZK DN 100- 1 ks, FILTR DN 65- 1 ks, L7 DN 100- 2 ks, PS 100- 2 ks, 65- 8 ks,
PS 50- 2 ks,
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 319 | 319-TVR-100-CED~A
TR 108x4,0-8 bm, 76x3,2- 1,0 bm, 22x2,6- 0,5 bm, mat. tř. 11 (11 353.1),
PK DN 65- 4 ks, KO DN 100-90- 1 ks, DN 15- 1 ks, RE 100/65- 1 ks,
TE 65/65- 1 ks, OD 15- 1 ks, NV 1/2"- 1 ks, MU 1"- 1 ks, ZAT 1"- 1 ks,
KL DN 65- 1 ks, ZK DN 65- 1 ks, KK 1/2"- 1 ks,, L7 DN 100- 2 ks,
PS 65- 4 ks,
nosný, kotevní a podpěrný mat. ocel tř. 10
manometr f 100, 0 - 300 kPa, se spodním přípojem 1/2" - 1 ks
teploměr f 100, 0 - 120 °C - 2 ks,
2x základní nátěr syntetický, pod izolaci, celkem 160 µm
izolace proti ztrátě tepla, rukávce mirelon
|  | 320 | 320-PV-15-NED~C
TR 21,3x1,6 - 6 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 15-8 ks, TE DN 15- 1 ks,
NV 1/2"- 8 ks, DNV 1/2"- 2 ks, ŠR 1/2"- 1 ks, D1 DN 15- 6 ks, KK1/2"- 3 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
izolace proti orosení , rukávce mirelon
|  | 321 | 321-PV-20-NED
TR 26,9x1,6 - 8 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 20- 6 ks, ŠR 3/4"- 2 ks,
NV 3/4"- 6 ks, D1 DN 20- 6 ks, KK 3/4"- 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 322 | 322-PV-20-NED
TR 26,9x1,6 - 8 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 20- 6 ks, ŠR 3/4"- 2 ks,
NV 3/4"- 6 ks, D1 DN 20- 6 ks, KK 3/4"- 1 ks
nosný, kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | 323 | 323-OV-50-NED
TR 54x2 - 6 bm, mat. 1.4301, KO-90° DN 50- 4 ks, RE 80/50- 1 ks,
D1 DN 50- 4 ks,
nosný kotevní a podpěrný mat. nerez
|  | DPS 08.3 | Kotelna - celkem v CZK*) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do listu Souhrnná tabulka
|  | PS 08 | Vyhnívací nádrže a plynové hospodářství - celkem v CZK |  |  |  | 0