## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0 | 0
Montáž - práce |  | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RH | 0 | 0
Specifikace dodávky R3 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Specifikace dodávky RH
1. POLE
Rozváděčové skříně
Řadové rozváděčové skříně
Řadové rozváděčové skříně (IP40)
1 | QA40-220806 Řadová rozváděčová skříň včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HLAVNÍ JISTIČ PŘED MĚŘENÍM
Jističe
Spínací bloky
2 | BH630NE305 Spínací blok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nadproudové spouště
3 | SE-BH-0400-DTV3 Nadproudová spoušť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
nastavení na Ir=315A
Napěťové spouště
4 | SV-BHD-X230 Napěťová spoušť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn
úředně cejchovaný
5 | CLA2.2 400/5A, 15VA, 0.5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OVLADAČ T6,SPÍN.JEDNOTKA T6-30
6 | T6H30-1/1 ,IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
2. POLE
Rozváděčové skříně
Řadové rozváděčové skříně
Řadové rozváděčové skříně (IP40)
7 | QA40-221206 Řadová rozváděčová skříň včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ
PATRON TŘÍPOLOVÝ
8 | FH-3A/F do 200A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
9 | FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn
10 | CLA2.2 400/5A, 15VA, 0.5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ na DIN lištu
11 | CSELW x/5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Jističe
Spínací bloky
12 | BH630NE305 Spínací blok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nadproudové spouště
13 | SE-BH-0400-DTV3 Nadproudová spoušť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
nastavení na Ir=315A
[8 empty] | 0 | 0
Jističe do 63 A (10 kA)
Jističe 1-pólové
Charakteristika B
14 | LTN-2B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 3-pólové
Charakteristika B
15 | LTN-32B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | LTN-40B-3 Jistič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | LTN-63B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | LTN-20B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | LTN-16B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Charakteristika C
20 | LTN-32C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | LTN-25C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
22 | LFN-40-4-300AC Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Jističe do 63 A (6 kA)
23 | LTE-6B-1 Jistič | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | LTE-16B-1 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | LTE-10B-1 Jistič | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HLÍDAČ PROUDOVÉHO MAXIMA
26 | HJ113RX - hlídač proudového maxima bez měř. transformátorů proudu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Specifikace dodávky RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Specifikace dodávky R3
Rozváděčové skříně
27 | Rám+dveře nástěnný, 5A-42, 400mm včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Spínací bloky
28 | BH630NE305 Spínací blok | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | SE-BH-0630-V001 Blok odpínače | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | SV-BHD-X230 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | PS-BHD-1100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
32 | SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ
PATRON TŘÍPOLOVÝ
33 | FH-3A/F do 160A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OVLADAČ T6,SPÍN.JEDNOTKA T6-30
34 | T6H30-1/1 ,IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Jističe
35 | LTE-63B-3 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | LTE-50B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | LTE-32B-3 Jistič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | LTE-16B-3 Jistič | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | LTE-16C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | LTE-16B-1 Jistič | Ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | LTE-10B-1 Jistič | Ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | LTE-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | LVN-100C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
44 | LFE-40-4-300AC Proudový chránič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
STYKAČ
45 | RSI-63-04-A230 Instalační stykač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Specifikace dodávky R3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky
[8 empty] | 0 | 0
46 | Specifikace dodávky RH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Specifikace dodávky R3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Osoušeč rukou 3,5kW IP32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
[8 empty] | 0 | 0
Demontáže
49 | demontáž el. zařízení, rozvaděčů, odvoz, likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
50 | 250/100 s víkem | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 62/50 s víkem | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | MP 41X41 PROFIL MONTÁŽNÍ | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | ZT 10 TYČ ZÁVITOVÁ | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO
ŽELEZOBETONU
54 | EA II M10 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | HM10 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | HM8 | ks | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLY
57 | HM10 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | HM8 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
59 | 4020 LA d 20 mm, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 1220 d 20 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | spojka d20 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | příchytka d20 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
63 | KF09040 světlost 32mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | KF09063 světlost 52mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ
65 | KHS 15 | KS | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KRABICE PRISTROJOVA
66 | 1055-31 pod om. | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54
PRÁZDNÁ ........
67 | A8 75x75mm | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVA W...
68 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KRABICE ODBOCNA S VICKEM
SE SVORKOVNICI
69 | KU68-1903 hloubka 42mm | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROTIPOZARNI PREPAZKY
................ typ U
70 | Protipo.průchod stropem, stěno | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZHOTOVENÍ PROFIL OTVORŮ DO PLECHU DO 4mm
71 | do 100x100mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | P16-P21 bez závitu | ks | 67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
73 | CYKY-J 5x50 mm2 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | CYKY-J 5x16 mm2 | m | 278 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | CYKY-J 5x10 mm2 | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | CYKY-J 5x2.5 mm2 | m | 205 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 1160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 1120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | CYKY-O 3x1.5 mm2 | m | 770 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL-ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE PRYŽ
80 | H07RN-F 5G16 | m | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | H07RN-F 5G10 | m | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | H07RN-F 5G2,5 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CYA
83 | H07V-K 4 mm2 | m | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | H07V-K 6 mm2 | m | 195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | H07V-K 10 mm2 | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | H07V-K 16 mm2 | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | H07V-K 25 mm2 | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
88 | 4x95 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 5x25 mm3 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 5x10 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 5x4 mm2 | ks | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
92 | Do 16 mm2 | ks | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | Do 50 mm2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PŘÍSTOJE
barva BÍLÁ
provedení IP20 pod omítku
94 | Spínač univerzál. (1) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | Spínač lustrový, (5) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Spínač univerzál. (6) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Tlačítko (1/0) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka, clonka zdířek | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | Zásuvka s přep.ochr. 3.typu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
RÁMEČEK, BARVA - BÍLÁ
101 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | 3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44
104 | 5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; ; b. bílá | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44
105 | 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); ; b. bílá | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | 3558A-07940 B Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7; b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | 3558A-05940 B sériový přepínač, IP44, řazení 5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
VE SKŘÍNI Z PLASTU IP54
108 | T6S1HP22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VAČKOVÝ SPÍNAČ V KRABICI
109 | Vačkový reverzní spínač v krabici pro zap. 0-1-2, IP65, 16A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
BLOK VYPÍNAČŮ VE SKŘÍNI
1. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ
110 | Rozvodnice NAomítku,vol.montáž+18mod,IP65,šedá,průhl.dvířka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VYPÍNAČE 40A, 80A
111 | MSO-40-3 Vypínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | MSO-80-3 Vypínač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
2. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ
113 | Rozvodnice NAomítku,vol.montáž+8mod,IP65,šedá,průhl.dvířka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYPÍNAČE 32A, 40A, 80A
114 | MSO-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | MSO-40-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | MSO-80-3 Vypínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3. ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ
117 | Rozvodnice NAomítku,vol.montáž+4mod,IP65,šedá,průhl.dvířka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYPÍNAČE 20A, 40A, 80A
118 | MSO-20-3 Vypínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | MSO-40-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | MSO-80-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ
IP44
121 | 416RS6 16A,400V,3p+N+PE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
DETEKTORY POHYBU OSV.
DETEKTORY POHYBU NÁSTĚNNÉ - BASIC
122 | EE820 Detektor pohybu 140°, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
123 | Do 150 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
-
ZAPOJENÍ:
124 | Vetilátory 230/ e.motory.., serva | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | Rozvaděč VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Zařízení kuchyně | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | ovl. ventilace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | chlazení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
129 | SS spojovaci | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | SP1 pripojovaci | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | ZS16 uzem.na potrubi | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | Pospoj. technol.zařázení | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | Cu PASKA 20x500x0,5mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | FeZn-D10 (0,62kg/m) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KRABICE DOPLN. POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ
135 | B...A10/BP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
136 | KO125E+EPS1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OPRAVA JÍMCÍHO VEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
137 | FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
138 | PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Nástavec PV21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 100 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | Víčko PV21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů na PV 21c | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
141 | SS spojovací | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ
142 | JV2,0 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 | Betonový podstavec | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | Podložka pod podstavec | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÁ STŘÍŠKA (ČSN 357616)
145 | OSH D20mm,horní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
146 | SJ1 k jímací tyči,D=20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA: LED
svítidla včetně zdrojů
"A" 23W IP40
147 | LED svítidlo 23W, 4000K, Ra80, 3700/3400lm, multi-lentikulární optika, pozinkovaný plech RAL 9003, IP40, 595x595x8mm, 3,5kg. | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A1" 23W IP40
148 | LED svítidlo 23W, 4000K, Ra80, 3700/3400lm, multi-lentikulární optika, pozinkovaný plech RAL 9003, IP40, 595x595x8mm, 3,5kg. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A1.p"
149 | Příslušenství­ pro pčisazenou montáž, 600x600x70mm. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A2" 36W IP40
150 | LED svítidlo 36W, 4000K, 3600lm, opálový difusor, bílé provedení, IP40/20, druhá třída izolace, 595x595x35mm, 1,8kg. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A2.p"
151 | Příslušenství­ pro přisazenou montáž, 600x600x70mm. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A3" 36W IP54
152 | LED svítidlo určené pro horní montž 36W, 4000K, 4320lm, opálový difusor, bílý rámeček, IP54, IK03, standard ENEC, 595x595x12,6mm, 3,2kg. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A3.p"
153 | Sada 4 závěsů o délce 1500mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A3N" 36W IP54
154 | LED svítidlo 36W, 4000K, 4320lm, UGR19, bílé provedení, IP40/20, standard ENEC, druhá třída izolace, 595x595x32mm, 1,9kg. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A3N" 36W IP54
155 | LED svítidlo určené pro horní montž 36W, 4000K, 4320lm, opálový difusor, bílý rámeček, IP54, IK03, standard ENEC, 595x595x12,6mm, 3,2kg. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A3N.p"
156 | Nouzový modul s dobou záskoku 3h, autotest, standard ENEC, 292x41x81mm, 0,35kg. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"A3N.p"
157 | Sada 4 závěsů o délce 1500mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"B" 15W IP54
158 | LED svítidlo vestavné 15W, 4000K, Ra90, 2000/1650lm, úhel vyzařování­ 75°, tlakový odlitek z hliníku RAL 9016 a bílým rámečkem, IP54, 140x68mm, 0,5kg. | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"C" 46W IP65
159 | LED svítidlo přisazené 46W, 4000K, 6400lm, IP65, IK08, standard ENEC, 1500x82x68mm, 1,69kg. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"CN" 46W IP65
160 | LED svítidlo přisazené 46W, 4000K, 6400lm, EM1H IP65, IK08, standard ENEC, 1500x82x68mm, 1,69kg. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"D" 43W IP44
161 | LED svítidlo přisazené 43W, 4000K, 5000lm, IP44, IK08, standard ENEC, 1499x64,5x145mm, 2,7kg. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"DN" 43W IP44
162 | LED svítidlo přisazené 43W, 4000K, 5000lm, EM1H IP44, IK08, standard ENEC, 1499x64,5x145mm, 2,7kg. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"E" 24W IP65
163 | Svítidlo nástěnné LED 24W, 4000K, 1920lm, IK10, IP65, bílé provedení, 300x61mm, 0,94kg. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Svítidal nouzová, sv. značky
zálohování 1 hod.
"N"
164 | LED nouzové svítidlo pro vyznačení směru úniku, 1,5W, dohledová vzdálenost 25m, doba záskoku 1h, >150 cd/m2˛, autotest, IP20, IK05, trvale/netrvale svítící. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"N.p"
165 | Montážní příslušenství do SDK. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"N1"
166 | LED nouzové svítidlo pro vyznačení směru úniku, 2,0W, dohledová vzdálenost 25m, doba záskoku 3h, 141lm, autotest, IP65, IK08, trvale/netrvale svítící | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"N2"
167 | LED nouzové antipanické svítidlo typu route, 3W, doba záskoku 1h, 297lm, autotest, IP20, IK03, netrvale svítící | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
"N3"
168 | LED nouzové antipanické svítidlo typu area, 3W, doba záskoku 1h, 338lm, autotest, IP20, IK03, netrvale svítící | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Recyklační poplatek
169 | svítidlo | ks | 126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
170 | Napojení na stavající zařízení | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
171 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
172 | Zaučení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | Zabezpečení pracoviště | hod | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
174 | Montáž | hod | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
175 | S ostatními profesemi | hod | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
176 | Revizní technik | hod | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
177 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Základní škola Zlín, Kvítková 4338, rekostrukce kuchyně
Projekt | Silnoproudá elektroinstalce
Investor | Základní škola Zlín, Kvítková 4338
Z. č. | 2118
A. č.
Smlouva
Vypracoval | T. Berdník
Kontroloval
Datum | 31.01.2022
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5